CAIET DE SARCINI

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Tabel 1

| Nr. LOT | Cod PMI 2024 | Cod CPV | Denumirea serviciilor și lucrărilor solicitate | Cantitate, Buc. | Specificații tehnice | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CAT_B Generare_I, pct.39 | 44160000-9 50720000-8 | Achiziția și schimbarea elementelor canalelor de aer fierbinte ale cazanului ТГМ - 96Б Nr.3 | 16 | Conform specificațiilor tehnice din tabelul 2 | 3.000.000,00 |
|  | CAT_B Generare_I, pct.31 |  | Achiziția și schimbarea compensatoarelor de dilatări termice a canalelor de aer fierbinte ale cazanului ТГМ - 96Б Nr.1 | 2 | Conform specificațiilor tehnice din tabelul 3 | 300.000,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 3.300.000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- LOCUL UNDE VOR LIVRATE BUNURILE ȘI VOR FI EXECUTATE LUCRĂRILE. TERMENI DE EXECUȚIE

  - Adresa unde vor fi livrate bunurile: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3 – CET Sursa 1. (Depozitul Central „TERMOELECTRICA” S.A.).

  - Adresa unde vor fi executate lucrările: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3 – CET Sursa 1. (Secția Cazane și Turbine Generare nr. 1).

2.3.  Termenul de livrare a bunurilor și de executare a lucrărilor de schimbare a elementelor canalelor de aer fierbinte ale cazanului ТГМ - 96Б Nr.3 – de la data de 01.05.2024 până la data de 01.09.2024.

2.4. Termenul de livrare a bunurilor executare a lucrărilor de schimbare a compensatoarelor de dilatări termice a canalelor de aer fierbinte ale cazanului ТГМ - 96Б Nr.1 – de la data de 01.06.2024 până la data de 25.09.2024.

- ELEMENTELE CE TREBUIE ACHIZIȚIONATE

  - Elementele canalelor de aer fierbinte ale cazanului ТГМ - 96Б Nr.3 ce necesită a fi achiziționate sunt prezentate în tabelul 2. Amplasarea echipamentelor sunt indicate în Anexa 1.

- Tabel 2

| Nr. d/o | Nr. poziției | Nr. desenului tehnic de execuție | Denumirea | Cantitate, buc. | Masa unitară, kg | Masa totală, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desen tehnic 242 824 (Anexa 1) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 242826 | Element a canalelor de aer fierbinte ТГМ-96Б Nr.3 | 2 | 1.560 | 3.120 |
|  | 2 | 231410 | Element a canalelor de aer fierbinte ТГМ-96Б Nr.3 | 2 | 720 | 1.440 |
|  | 3 | 242827 | Element a canalelor de aer fierbinte ТГМ-96Б Nr.3 | 2 | 540 | 1.080 |
|  | 4 | 242828 | Element a canalelor de aer fierbinte ТГМ-96Б Nr.3 | 2 | 1.832 | 3.664 |
|  | 19 | 32 ПГВУ 246-76 | Compensator | 2 | 219,4 | 438,8 |
|  | 35 | 21 ПГВУ 242-76 | Compensator 2400 | 2 | 76,8 | 153,6 |
|  | 36 | 21 ПГВУ 244-76 | Compensator 2400 | 2 | 137,2 | 274,4 |
|  | 37 | 21 ПГВУ 243-76 | Compensator 2400 | 2 | 104,3 | 208,6 |
| Total |  |  |  |  |  | 10.379,4 |

  - Compensatoarele de dilatări termice a canalelor de aer fierbinte ale cazanului ТГМ - 96Б Nr.1 ce necesită a fi achiziționate sunt prezentate în tabelul 3. Amplasarea echipamentelor sunt indicate în Anexa 1.

Tabel 3

| Nr. d/o | Nr. poziției | Nr. desenului tehnic de execuție | Denumirea | Cantitate, buc. | Masa unitară, kg | Masa totală, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desen tehnic 242 824 (Anexa 1) |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 | 21 ПГВУ 244-76 | Compensator 2400 | 2 | 137,2 | 274,4 |

  - Elementele trebuie să fie livrate cu desenele tehnice de montare.

  - Elementele ofertate trebuie să corespundă cu standardele, normele și regulile în vigoare ale Republicii Moldova.

- CONDIȚII DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR, REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARDE UTILIZATE

  - În procesul de realizare a lucrărilor, Executantul este obligat să țină cont de specificul întreprinderii (condițiile de exploatare a CET) prin respectarea cerințelor documentației normativ-tehnice ale Beneficiarului (pașapoartele, instrucțiunile de exploatare, rapoarte de reparații, etc.), care pot fi puse la dispoziția Executantului de către Beneficiar înainte de începerea lucrărilor.

  - Devieri de la documentația inițială de proiect nu se admit. La apariția necesității devierii de la proiectul inițial al utilajului, Executantul va fi obligat să coordoneze modificarea proiectului cu organizații a căror activitate să fie acreditată și certificată în domeniul respectiv.

  - Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor este prezentată în tabelul 3.

- Tabel 4

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | РД 34.03.201 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | РД 34.03.202 | Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок |
|  | РД 34.03.204 | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | РД 34.03.301-87 | Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий |
|  | NRS 35-03-59:2003 | Reguli de construire și exploatare inofensivă a cazanelor de abur și cazanelor de apă fierbinte |
|  | NRS 35-05-32 | Reguli privind organizarea efectuării inofensive a lucrărilor cu foc la obiectele cu pericol de deflagrație și inflamabilitatea. |
|  | РД 03-606-03 | Инструкция по визуальному и измерительному контролю |
|  | EN 13018 | Examinări nedistructive. Examinare vizuală. Principii generale. |
|  | LP 151/2022 | Legea privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr.151 din 09.06.2022 |
|  | HANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
|  | RT DSE 1.01-2005 | Reglementarea tehnică „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” |
|  | NCM G.04.08:2017 | Izolația termică a utilajului și a conductelor |
|  | NSR 35-03-96:2008 | - Cerințe de securitate industrială la construcția, montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a macaralelor |
|  | NRS 35-03-73:2006 | - Reguli de construire și exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat (turlelor) |

  - Executantul, cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor va prezenta pentru aprobare:

    - Listele cu subantreprenorii care vor fi implicați la realizarea lucrărilor (după caz);

    - Listele cu personalul care va fi implicat la realizarea lucrărilor.

  - Lucrările se vor executa în baza autorizației de lucru. La executarea lucrărilor se vor respecta cu strictețe regulamentele stipulate în tabelul 4.

  - La încălcarea regulamentelor din tabelul 4, echipa de reparație va fi înlăturată de la locul de muncă, până când nu se va remedia încălcarea. La depistarea încălcărilor sistematice, sau o singură dată dar grav a regulamentelor, „TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să rezilieze contractul în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.

  - Pentru toate defectele depistate în momentul realizării lucrărilor, Executantul în termen de 1 zile va informa responsabilii Beneficiarului și va întocmi acte de defectare care vor fi coordonate cu „TERMOELECTRICA” S.A.

  - Monitorizarea procesului de executare a lucrărilor va fi efectuată de către personalul calificat al „TERMOELECTRICA” S.A.

- ARTICOLE, PRODUSE, PIESE, ECHIPAMENTELE, INSTALAȚIILE, UTILAJELE, SCULELE, INSTRUMENTELE ȘI ALTE OBIECTE NECESARE PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR

  - Toate elementele constructive pentru construcțiile metalice de fixare/suport ce vor fi necesare în procesul executării lucrărilor vor fi asigurate de către executant.

  - Toate materialele destinate căptușirii și izolației termice (vată minerală, tablă zincată, tencuială de ciment și material termoizolant etc.) vor fi asigurate de către executant.

  - Executantul va asigura schele și platforme pentru lucrări la înălțime.

  - Executantul lucrărilor este obligat să efectueze lucrările cu toate materialele consumabile proprii, care trebuie să fie conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

  - Executantul este obligat să realizeze lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii, care trebuie să fie conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

  - Executantul lucrărilor este obligat să realizeze lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Toate materialele și utilajul necesare pentru executarea lucrărilor vor fi achiziționate și livrate la locul de executare a lucrărilor din contul Ofertantului fără achitare în avans.

  - La utilizarea materialelor, mecanismelor, ustensilelor și instrumentelor din proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., acestea vor fi excluse din procesul verbal de recepție a lucrărilor.

- CERINȚE PRIVIND PERSONALUL PROPUS PENTRU REALIZAREA LUCRĂRILOR

  - Executantul lucrărilor este obligat să admită la realizarea lucrărilor doar personal calificat, certificat și atestat pentru efectuarea lucrărilor prezentului caiet de sarcini conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Tot personalul care va fi implicat la executarea lucrărilor trebuie să dețină legitimații în conformitate cu legislația Republicii Moldova, în care obligatoriu va fi indicat:

- Rezultatele verificării cunoștințelor în domeniul Securității Tehnice;

- Rezultatele verificării cunoștințelor în domeniul Securității Antiincendiare;

- Dreptul de executare a lucrărilor speciale în conformitate cu competențele corespunzătoare;

- Rezultatele controlului medical.

Legitimațiile vor fi prezentate obligatoriu în cadrul instruirii primare, persoanele care nu vor deține legitimație nu nor fi admise la executarea lucrărilor. Personalul pe tot parcursul executării lucrărilor trebuie să dețină permanent legitimațiile, iar la solicitarea specialiștilor „TERMOELECTRICA” S.A. acestea trebuie să fie prezentate.

- CERINȚE PRIVIND TEHNOLOGIA DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

  - Executantul va efectua lucrări de pregătire a locului de muncă (amenajarea platformelor de lucru la înălțime, montarea schelelor și a mecanismelor de ridicat mobile, pregătirea recipientelor pentru deșeuri, pregătirea locului de depozitare a utilajului demontat, instalarea protecției deasupra pachetelor preîncălzitorului de aer recuperativ, transportarea la locul de muncă a utilajului ce urmează a fi montat).

  - Executantul va demonta construcțiile metalice și elementele ce încurcă realizării lucrărilor.

  - Executantul va demonta protecția împreună cu izolația termică în zonele unde vor fi efectuate tăieturile elementelor vechi ale canalelor de aer fierbinte realizată din vată minerală având protecția din tencuială de material termoizolant și ciment.

  - Executantul va realiza tăieturile și va demonta elemente vechi ale canalelor de aer fierbinte cu ajutorul macaralei semi-capră și le va coborî la nivelul zero pentru demontarea totală a izolației termice pentru predare la depozit a elementelor demontate (șuberele vechi nu vor fi schimbate iar carcasele acestora vor fi consolidate suplimentar cu plăci din metal).

  - Executantul va monta elementele noi ale canalelor de aer fierbinte sudându-le între ele după care va confecționa gurile de vizită și le va monta.

  - Executantul va monta susținerea termoizolației cu inele din banda de oțel, cu mustăți din sârmă de oțel (neagră) cu grosimea de 5 mm.

  - Executantul va efectua protecția anticorozivă a tuturor compensatoarelor noi montate și a gurilor de vizită cu vopsea rezistentă la temperatura de 400 oC.

  - Executantul va efectua termoizolarea elementelor noi cu vată minerală rezistentă la temperatura de 400 oC cu grosimea 150 mm pentru elementele nr. 1 și nr. 2, iar pentru elementele nr. 3 și nr. 4, stratul de izolație din vata minerală va constitui 100 mm.

  - Executantul va efectua protecția izolației cu foaie de metal zincat cu grosimea de 0,5 mm (la restabilirea protecției izolației termice a elementelor vechi existente, aceasta va fi executată din plasa rabiț cu tencuială de material termoizolant și ciment).

  - Executantul va efectua ajustarea sistemelor de reazem și suspensie ale canalelor de aer fierbinte.

  - Volumul de lucrări preconizate pentru schimbarea elementelor canalelor de aer fierbinte ale cazanului ТГМ - 96Б Nr.3 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.1” (pct. 14).

  - Volumul de lucrări preconizate pentru schimbarea compensatoarelor de dilatări termice a canalelor de aer fierbinte ale cazanului ТГМ - 96Б Nr.1 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.2” (pct. 14).

  - Volumul de lucrări preconizate pentru ajustarea sistemelor de reazem și suspensie ale canalelor de aer fierbinte ale cazanelor  ТГМ - 96Б Nr.1 și Nr.3 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.3” (pct. 14).

  - „TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să modifice/micșoreze volumul lucrărilor, despre acest fapt Executantul va fi informat în prealabil.

- CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI

  - Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Ofertant. Costul serviciilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

  - Modalitatea de calculare a costului lucrărilor, se va efectua prin prezentarea devizelor de cheltuieli. Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor/serviciilor efectuate de către Antreprenori se efectuează cu respectarea cerințelor al ordinului intern nr. 52 din 30.03.2023.

https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2023/03/doc07416220230331083928.pdf

  - Lucrările vor fi asigurate cu apă, electricitate și aer comprimat din contul Beneficiarului, (pct. 6 ordinul nr. 52).

  - Lucrări  vor fi îndeplinite în zone de  producere (spații deschise și semideschise, înguste) în care rămân utilaje, instalații aflate în funcțiune, cât și prezența condițiilor strâmtorate de depozitare a deșeurilor, fapt ce determină includerea coeficientului pentru condițiile strâmtorate de muncă.

- CONDIȚII DE RECEPȚIE A BUNURILOR

  - Controlul corespunderii calității se va efectua la Depozitul Central „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3, de către specialiștii „TERMOELECTRICA” S.A.

  - La livrarea bunurilor ofertantul trebuie să prezinte:

    - Certificatele de calitate ale elementelor și acestea trebuie să conțină toată informația referitor la calitatea bunului în conformitate cu cerințele caietului de sarcini;

    - Pașaportul elementelor de la uzina producătoare, autentificat prin ștampila umedă a uzinei producătoare și indicată durata de exploatare a elementelor;

    - Certificatul de garanție a bunurilor – minim 60 luni din data punerii în funcțiune;

    - Desenele tehnice pentru fiecare element în parte.

  - Specialiștii „TERMOELECTRICA” S.A., după livrarea echipamentului la Depozitul Central, vor prelua mostre (în conformitate cu cerințele tehnico-normative de reglementare) pentru stabilirea corespunderii calității. Mostrele pot fi preluate fără prezența responsabililor companiei furnizor a bunurilor.

  - În cazul depistării neconformităților (defectelor) la elementele livrate, în momentul controlului corespunderii calității, Beneficiarul este în drept să se refuze de bunurile livrate (să returneze elementele) fără a le achita.

  - La depistarea neconformităților (deficiențelor) în perioada garanției la elementele livrate sau la lucrările executate, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.

- CONDIȚII DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR

  - La finalizarea lucrărilor, în termen de 5 zile lucrătoare Executantul va remite Beneficiarului documentația tehnică (raportul tehnic) de executare a lucrărilor.

  - Raportul tehnic de executare a lucrărilor va fi prezentat printr-un exemplar în original vizată cu semnătura conducătorului de lucrări și autentificată cu ștampila umedă a companiei Executantului. Raportul tehnic trebuie să fie îndosariat și numerotarea paginilor trebuie să corespundă cuprinsului acestuia. De asemenea, raportul tehnic trebuie să conțină cel puțin următoarele date:

    - Pașapoartele/desenele tehnice ale elementelor, inclusiv desenele tehnice de montare, de execuție, specificația;

    - Raport cu privire la realizarea lucrărilor de sudură (tip sudură, nume sudor (poanson), poziție, număr rost de sudură conform desenelor tehnice, tip electrozi);

    - Copiile legitimațiilor cu termen valabil ale sudorilor care au executat lucrările de sudură;

    - Certificatele de calitate ale tuturor materialelor utilizate (metale, țevi, electrozi ș.a.);

    - Alte certificate necesare în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

  - În termen de 10 zile lucrătoare după finalizarea lucrărilor, Executantul va remite Beneficiarului procesele verbale de recepție a lucrărilor.

  - Procesul verbal de recepție a lucrărilor trebuie să conțină:

    - Formularele Nr.3, Nr.5 și Nr.7 în cazul efectuării devizului prin metoda de resurse;

    - Devizele de cheltuieli cu argumentarea și materialele utilizate dacă lucrările au fost efectuate conform cataloagelor de prețuri;

    - Copiile facturilor materialelor utilizate pe parcursul lucrărilor;

    - Actele de demontare și predate la depozitul central a elementelor demontate.

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de 14 zile, prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită, în același termen, Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

  - Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

- REMEDIEREA VICIILOR ASCUNSE ȘI A DEFECTELOR

  - În cazul în care se constată existența vreunor vicii și/sau defecte, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, care în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să finalizeze sau să remedieze lucrările și/sau defectele.

  - La depistarea neconformităților la lucrările executate, în perioada garanției, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.

  - Lichidarea defectelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv și materialele necesare pentru înlăturarea acestora.

  - După lichidarea de către Executant a tuturor defectelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTEI

  - Oferta va fi prezentată în limba română.

  - Oferta trebuie să cuprindă integral achiziția elementelor și executarea lucrărilor de    demontare/montare și de verificare a sistemului de reazem și suspensie.

  - Date generale despre participant;

  - Certificat de înregistrare a întreprinderii;

  - Specificația tehnică a bunurilor cu indicarea țării de origine și a uzinei producătoare;

  - Specificația de preț cu indicarea prețului fiecărui element în parte;

  - Graficul cu indicarea datei de livrare a bunurilor și de executare a lucrărilor;

  - Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului;

  - Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului;

  - Copiile legitimațiilor cu termen valabil a sudorilor;

  - Declarație privind lista principalelor lucrări asemănătoare executate în ultimii 5 ani de activitate;

  - Devizele de cheltuieli.

- CERINȚE DE MENTENANȚĂ

  - Garanția bunurilor și lucrărilor executate va constitui 60 luni din momentul semnării procesului verbal de recepție a lucrărilor.