CAIET DE SARCINI

pentru  achiziția  Bunurilor

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI:  Conducta  principală  de   abur a Blocului nr.3

Tabel nr.1

| Nr. Lot | Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | UM | Cantitate | Standarte de referință | Valoarea estimativă, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44163140-3 | Achiziția elementelor conductei principale de abur a Cazanului ТГМ- 96Б Nr.3 | complet | 1 | Tabel nr.3 | 7 500 000 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- ADRESA UNDE VOR FI LIVRATE BUNURILE

  - Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3 – CET Sursa 1, (Secția Cazane și Turbine).

- TERMENUL DE REALIZARE A ACHIZIŢIEI / DE LIVRARE A BUNURILOR

  - Termenul de livrare a elementelor conductei principale de abur a Cazanului ТГМ- 96Б Nr.3

- – 120 de zile din momentul semnării contractului.

- SCOPUL ACHIZIȚIEI BUNURILOR

  - Achiziția elementelor conductei principale de abur a cazanului ТГМ-96Б Nr.3 este necesară pentru schimbarea elementelor care și-au epuizat resursa normată de funcționare și asigurarea funcționării la parametrii de proiect a utilajului.

  - Documentația tehnic-normativă ce dictează necesitatea achiziției bunurilor:

Tabel nr.2

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | NRS 35-03-70:2005 | Reguli de instalare şi exploatare inofensivă a conductelor de abur şi apă fierbinte |
| 2 | HANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
| 3 | РД 10-577-03 | Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций |
| 4 | РД 153-34.1-003-2001 (РТМ-1с) | Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования |
| 5 | ТУ 14-ЗР-55-2001 (ТУ 14-3-460:2009) | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ДЛЯ ПАРОВЫХ КОТЛОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ |

- CERINŢE TEHNICE SPECIFICE PENTRU ACHIZIȚIA BUNURILOR

  - Caracteristicile elementelor conductei principale de abur a cazanului ТГМ-96Б Nr.3 necesare pentru achiziții:                                                                                                                                          Tabel nr.3

| Nr. d/o | Nr. poz.* | Denumirea | Diametrul x grosimea [mm] | Cantitate, buc. | Material | Masa unitară, kg | Masa totală, kg | Nr. desenului tehnic de execuție / standard | Valoare estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lot 1. Elementele conductei principale de abur a Cazanului ТГМ- 96Б Nr.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Cot (Отвод) 90º R=1370 1876х1972х6000 | 325x38 | 1 | 12X1МФ | 1717,4 | 1717,4 | ОСТ 24 321.04 |  |
|  | 13 | Cot (Отвод) 90º R=1370 1876х1433х5461 | 325x38 | 1 | 12X1МФ | 1598 | 1598 | ОСТ 24 321.04 |  |
|  | 25 | Cot (Отвод) 90º R=1500 800х1053х4208 | 377x45 | 1 | 15X1M1Ф | 1650 | 1650 | 10730-T |  |
|  | 26 | Cot (Отвод) 90º R=1500 2845х800х6000 | 377x45 | 1 | 15X1M1Ф | 2352 | 2352 | ОСТ 24 321.04 |  |
|  | 28 | Cot (Отвод) 90º R=1500 2845х800х6000 | 377x45 | 1 | 15X1M1Ф | 2352 | 2352 | ОСТ 24 321.04 |  |
|  | 29 | Cot (Отвод) 90º R=1500 2051х800х5208 | 377x45 | 1 | 15X1M1Ф | 2120 | 2120 | ОСТ 24 321.04 |  |
|  | 30 | Cot (Отвод) 90º R=1500 800х1929х5084 | 377x45 | 1 | 15X1M1Ф | 1985 | 1985 | 10731-T |  |
|  | 31 | Cot (Отвод) 90º R=1500 1929х1583х5867 | 377x45 | 1 | 15X1M1Ф | 2300 | 2300 | 10732-T |  |
|  | 32 | Cot (Отвод) 60º R=1500 1973х2353х5896 | 377x45 | 1 | 15X1M1Ф | 2340 | 2340 | ОСТ 24 321.04 |  |
|  | 33 | Cot (Отвод) 90º R=1500 1976х1669х6000 | 377x45 | 1 | 15X1M1Ф | 2352 | 2352 | ОСТ 24 321.04 |  |
|  | 36 | Cot (Отвод) 90º R=1500 871х1198х4424 | 377x45 | 1 | 15X1M1Ф | 1734,3 | 1734,3 | 10733-T |  |
|  | 83 | Bosaj (Бобышка) | M33x2 | 3 | 12X1МФ | 1,84 | 5,52 | 13 ОСТ 24.530.02 |  |
|  | 86 | Ștuț (Штуцер) Dn=20, Pn=140 кгс/cм2, T=560 ºС | 20 | 1 | 12X1МФ ГОСТ 10500-63 | 0,27 | 0,27 | 06 ОСТ 24.462.01 |  |
|  | 87 | Ștuț (Штуцер) Dn=10, Pn=140 кгс/cм2, T=560 ºС de aerare (воздушник) | 10 | 1 | 12X1МФ ГОСТ 10500-63 | 0,109 | 0,109 | 05 ОСТ 24.462.01 |  |
|  | 89 | Inel (Кольцо) 291 | - | 13 | 15X1M1Ф | 0,56 | 7,28 | 13 ОСТ 24.520.03 |  |
|  | 94 | Ștuț (Штуцер) Dn=50, Pn=140 кгс/cм2, T=560 ºС | 50 | 1 | 12X1МФ ГОСТ 10500-63 | 3,8 | 3,8 | 05 ОСТ 24.462.02 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  | 22 517,7 |  | 7 500 000 |

* – numărul poziției din desenul tehnic 10723-T prezentat în  Аnexa 1.

  - Elementele cu nr. de ordine 3, 7, 8 și 11, respectiv pozițiile din desenul tehnic 10723-T – 25, 30, 31 și 36  la producere să fie confecționate fără orificii pentru ștuțurile de aerisire, orificiile  vor fi executate la montare conform mărimilor  reale  la  fața  locului.

  - Elementele de conducte să fie confecționate cu teșituri pentru sudură cu arc electric, manuală, îmbinarea de sudură să fie realizate cu inel sub rostul de sudură, conform РД 153-34.1-003-2001          (РТМ -1с)  tabelul 6.2 tipul de teșitură Tp-3.

Inelele să fie confecționate din același metal ca și elementele de conducte.

  - Elementele de conducte indicate în tabelul de la punctul 5.1 să fie confecționate din  oțel  12X1МФ și 15Х1М1Ф conform ТУ-14-3р-55-2001 (ТУ-14-3-460-2009).

  - În ofertă pot fi incluse și alte mărci / tipuri de oțel analogice, conform standardelor Uniunii Europene - EN, a Statelor Unite ale Americii - ASTM/ ASME, a Germaniei – DIN a Japoniei – JIS, etc.. În acest caz, la livrarea bunurilor va fi necesară prezentarea proiectului de modificare a tipului de oțel al conductei principale de abur a Cazanului ТГМ- 96Б Nr.3, elaborat de proiectant care deține acte legale permisive (a țării de origine a proiectantului) pentru proiectarea conductelor de abur cu presiunea ≥14 MPa  și temperatura ≥560 °C (actele trebuie anexate la ofertă). Proiectul trebuie să fie expertizat la „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare” SRL și înregistrat la Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică.

  - Elementele ofertate  trebuie  sa  fie noi (neutilizate), confecționată din țeavă produsă nu mai devreme de anul 2023.

  - Elementele ofertate sa corespundă cu legile, standardele și regulile în vigoare ale Republicii Moldova.

- CONDIȚII DE RECEPȚIE

  - Condiții de recepție a elementelor

    - Controlul detaliat de corespundere a calității elementelor de conducte se va efectua la „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3, de către specialiștii certificați ai entității.

    - La livrarea echipamentului Ofertantul neapărat să prezinte pașapoartele / certificatele / desenele tehnice a elementelor.

    - Specialiștii ”TERMOELECTRICA” S.A., după livrarea elementelor, vor efectua examinări și măsurări cât și preluarea mostrelor necesare pentru aceasta, în conformitate cu cerințele tehnic-normative de reglementare pentru stabilirea corespunderii calității.

    - În cazul depistării neconformităților (defectelor) la elemente, în momentul controlului corespunderii calității, în baza actelor/protocoalelor de constatare a defectelor Beneficiarul este în drept să refuze bunurile (să returneze elementele) fără a le achita.

    - La depistarea neconformităților (deficiențelor) la elementele livrate în perioada garanției, Ofertantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare (dacă neconformitățile pot fi înlăturare), sau să livreze alt element nou (alte elemente noi) în decurs de maxim 60 zile din data comunicării despre neconformități.

- CERINȚE OBLIGATORII LA PREZENTAREA OFERTELOR

  - Oferta va fi prezentată în limba română.

  - Termenul de garanție a bunurilor – 60 luni din data punerii în funcțiune.

  - Dovada de experiență similară în ultimii 3 ani.

  - La ofertă se anexează copiile certificatelor de înregistrare a întreprinderii.

  - În ofertă trebuie să fie specificat producătorul elementelor (uzina producătoare, țara).

  - Uzina producătoare a elementelor trebuie să dețină acte legale permisive (a țării de origine a uzinei) pentru fabricarea elementelor de conducte de abur cu presiunea ≥14 MPa  și temperatura  ≥560 °C (actele trebuie anexate la ofertă).

  - Oferta trebuie să conțină specificațiile tehnice indicate în punctul 5 (trebuie să fie specificate materialele din care sunt executate elementele și conform căror documente normative).

  - În ofertă trebuie să fie indicat termenul de livrare a elementelor în cadrul „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3.

- CONDIŢII OBLIGATORII LA LIVRAREA BUNURILOR

  - Compania ofertantă la livrarea elementelor va prezenta:

    - Pașaportul/certificatele elementelor de la uzina producătoare, în pașaport să fie incluse certificatele de calitate, conformitate, origine a elementelor în care se va indica compoziția elementelor 

chimice a metalului și proprietățile mecanice din care sunt produse bunurile (certificatele de calitate a țevilor din care sunt confecționate elementele de la uzina producătoare a țevilor cu indicarea componenței elementelor chimice a metalului și proprietățile mecanice).

    - certificatul de garanție a bunurilor- 60 luni din data punerii în funcțiune.

Anexa 1: Desenul tehnic 10723-T Elementele conductei principale de abur, în format PDF pe 6 pagini.