CAIET DE SARCINI

Servicii mentenanță, revizie tehnică generală, întreținere preventivă, reparații accidentale și intervenții pentru grupul electrogen aflat în dotarea IMSP SC Bălți.

Suma estimativă: 110758,00 lei.

- OBIECTUL ACHIZIȚIEI PUBLICE

Prestatorul va efectua „Servicii mentenanță, revizie tehnică generală, întreținere preventivă, reparații accidentale și intervenții pentru grupul electrogen aflat în dotarea IMSP SC Bălți”.

Grupul electrogen este destinat producerii și alimentării cu energie electrică a IMSP SC Bălți, în momentul căderii accidentale a energiei electrice de la furnizorul de bază.

- CERINȚE PRIVIND CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

Prestatorul care va asigura „Servicii mentenanță, revizie tehnică generală, întreținere preventivă, reparații accidentale și intervenții pentru grupul electrogen aflat în dotarea IMSP SC Bălți” trebuie să fie o persoană juridică autorizată pentru executarea acestor lucrări, cu experiență similară în domeniu și care deținepersonal calificat, specializat.

- CERINȚE PRIVIND EXECUȚIA SERVICIILOR CE FAC OBIECTUL  PREZENTULUI CAIET DE SARCINI

În cadrul contractului se vor executa servicii mentenanță, revizie tehnică generală, întreținere preventivă, reparații accidentale și intervenții pentru grupul electrogen aflat în dotarea IMSP SC Bălți care au ca scop atingerea următoarelor obiective:

- asigurarea funcționării echipamentului energetic la parametrii optimi, iar pe termen lung garantarea duratei de funcționare maximă a acestui utilaj.

- asigurarea operațiunilor de întreținere, verificare, curățare și reparație efectuate cu personal calificat.

Descrierea grupelor electrogen

Utilajele în discuție sunt de model:

- Perin GEPC400EC

- Trio R 125

- SDMO GS200K

- SDMO GM28801-3

Pentru prezentul contract se dorește realizarea următoarelor servicii:

- Revizie generală și întreținere preventivă, care cuprind pe lângă operațiunile de verificare a funcționării și înlocuirea anuală a unor anumite consumabile.

- Vizita de verificare la maxim 6 luni de la efectuarea reviziei generale de întreținere anuală.

- Reparații și intervenție operativă, în cazul constatării unor defecțiuni sau apariția eventualelor avarii.

Prestarea serviciilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini, se vor desfășura la cererea beneficiarului în timpul programului normal de lucru: de luni până vineri de la 08:00-16:30.

În cazul necesității efectuării unor operații tehnice specifice în afara orelor de program precizate mai sus, aceste activități se vor efectua fără a modifica termenii ofertei financiare inițiale și numai de comun accord cu beneficiarul.

CERINȚELE PRIVIND REVIZIA GENERALĂ ȘI VIZITA DE VERIFICARE

Pentru îndeplinirea obiectivului cerut de prezentul caiet de sarcini, prestatorul va executa o dată pe an revizia generală și de întreținere, iar la intervalul de maxim 6 luni o vizită de verificare.

Operațiunile tehnice și modul de îndeplinire al acestor servicii de întreținere periodic se vor face în conformitate cu documentația tehnică emisă de producător, pe baza unor instrucțiuni sau al unei procedure operaționale proprii, cu respectarea legislației și normativelor în vigoare pentru acest domeniu, respectând cerințele minime, operațiunile și procedurile de lucru menționate mai jos.

LISTA OPERAȚIUNILOR DE SERVICII DETALIATE PENTRU PUNCTELE DE CONTROL ALE ELECTROGENERATOARELOR

Lucrări de deservire tehnică pentru motoarele diesel

- Pornirea motorului pentru cel puțin 20 min (10 min în sarcină)

- Verificarea înbinărilor  și strangere a elementelor de asamblare

- Verificarea nivelului ulei motor și schimbul conform specificațiilor tehnice

- Verificarea nivelului lichidului de răcire și densității acestuia

- Verificarea etanș racordurilor a radiatorului, circuite auxiliare

- Verificarea și curățarea sistemului de admisie a aerului

- Verificarea circuitului de alimentare cu combustibil

- Curățarea sau schimbarea (după caz) a filtrului de aer

- Verificarea colmatării a radiatorului

- Verificarea stării furtunelor și a colierelor de strângere

- Verificarea nivelului și densității electrolitului din acumulator

- Verificarea alternatorului și a circuitului electric

- Verificarea redresorului pentru acumulatori

- Verificarea racordului, tobei și a colectorului de eșapament

- Verificarea apărătorilor și protecțiilor

Lucrări de deservire tehnică pentru generatorul Perin GEPC400EC

- Verificarea continuității conexiunilor

- Verificarea contactului în suporții siguranțelor

- Verificarea semnalizărilor luminoase din panoul control

- Măsurarea tensiunii la bobinele generatorului

- Verificarea frecvenței

- Strângerea șuruburilor de la conductorii de forță

În plus, în cadrul reviziei generale și de întreținere se vor înlocui cel puțin consumabile precizate în tabelul de mai jos:

| Nr. | Materiale generator | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtru ulei | buc. | 2 |
| 2. | Filtru motorină | buc. | 2 |
| 4. | Filtru aer (complectare după caz) | buc. | 1 |
| 5. | Ulei 10w40 | l | 40 |
| 6. | Antigel (completare după caz) | l | 80 |

Lucrări de deservire tehnică pentru generatorul Trio R 125

- Verificarea continuității conexiunilor

- Verificarea contactului în suporții siguranțelor

- Verificarea semnalizărilor luminoase din panoul control

- Măsurarea tensiunii la bobinele generatorului

- Verificarea frecvenței

- Strângerea șuruburilor de la conductorii de forță

În plus, în cadrul reviziei generale și de întreținere se vor înlocui cel puțin consumabile precizate în tabelul de mai jos:

| Nr. | Materiale generator | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtru ulei | buc. | 2 |
| 2. | Filtru motorină | buc. | 2 |
| 4. | Filtru aer (complectare după caz) | buc. | 1 |
| 5. | Ulei 10w40 | l | 28 |
| 6. | Antigel (completare după caz) | l | 30 |

Lucrări de deservire tehnică pentru generatorul SDMO GS200K

- Verificarea continuității conexiunilor

- Verificarea contactului în suporții siguranțelor

- Verificarea semnalizărilor luminoase din panoul control

- Măsurarea tensiunii la bobinele generatorului

- Verificarea frecvenței

- Strângerea șuruburilor de la conductorii de forță

În plus, în cadrul reviziei generale și de întreținere se vor înlocui cel puțin consumabile precizate în tabelul de mai jos:

| Nr. | Materiale generator | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtru ulei | buc. | 2 |
| 2. | Filtru motorină | buc. | 2 |
| 4. | Filtru aer (complectare după caz) | buc. | 1 |
| 5. | Ulei 10w40 | l | 22 |
| 6. | Antigel (completare după caz) | l | 35 |

Lucrări de deservire tehnică pentru generatorul SDMO GM28801-3

- Verificarea continuității conexiunilor

- Verificarea contactului în suporții siguranțelor

- Verificarea semnalizărilor luminoase din panoul control

- Măsurarea tensiunii la bobinele generatorului

- Verificarea frecvenței

- Strângerea șuruburilor de la conductorii de forță

În plus, în cadrul reviziei generale și de întreținere se vor înlocui cel puțin consumabile precizate în tabelul de mai jos:

| Nr. | Materiale generator | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtru ulei | buc. | 2 |
| 2. | Filtru motorină | buc. | 2 |
| 4. | Filtru aer (complectare după caz) | buc. | 1 |
| 5. | Ulei 10w40 | l | 20 |
| 6. | Antigel (completare după caz) | l | 30 |

Există posibilitatea ca unele din consumabile cuprinse în ofertă să nu fie nevoie de a fi înlocuite, ele fiind încă funcționale. În acest caz, ele se vor preda beneficiarului, în vederea refolosirii ulterioare, acest fapt fiind consemnat în Raportul reviziei și confirmat de beneficiar.

Notă: Toate consumabilele care au fost înlocuite cu altele noi se vor preda beneficiarului cu scopul de a fi reciclate ulterior.

Revizia generală dorită se va efctua în perioada a anului 2026, iar vizita de verificare în perioada de 6 luni după revizie generală.

Efectuarea lucrărilor de revizie, întreținere și verificare se consemnează de către personalul de întreținere și de revizie al prestatorului autorizat în registrul de supraveghere a generatorului.

La sfârșitul fiecarei vizite, prestatorul va prezenta:

- Un Raport tehnic ce va cuprinde starea de funcționare a generatorului, operațiunile, verificările, reglajele calitative efectuate, recomandări în cazul reviziei generale, la fel în Raport vor fi specificate și consumabile (tipul, cantitatea) înlocuite sau completate.

- Dacă este cazul, Planul de măsuri care va cuprinde eventualele măsuri ce se impun a fi luate în perioadele următoare pentru asigurarea bunei funcționări a utilajului.

- Aceste acte se vor preda beneficiarului în două exemplare originale spre semnare.

CONDIȚII GENERALE PENTRU LUCRĂRILE DE REPARAȚII ACCIDENTALE

Repararea sau schimbarea componentelor uzate sau defecte se va efectua ori de câte ori se constată o defecțiune sau o uzură avansată, adică se va face din contul beneficiarului cu respectare instrucțiunilor date de producătorul acestora în documentația tehnică. Aceste lucrări constau în înlăturarea neconformităților/defecțiunilor constatate în scopul aducerii utilajului la performanțele inițiale, asigurându-se astfel funcționarea în condiții de siguranță a acestuia. Remedierea defectelor se va face cu păstrarea caracteristecilor tehnice ale echipamentului original.

În acest sens , beneficiarului i se vor prezenta:

Nota constatatoare, în care se vor specifica exact defecțiunile constatate, piesele ce urmează a fi înlocuite și/sau lucrările de reparație ce urmează a fi efectuate.

Lucrările de reparație (cu excepția celor din situațiile de urgență) vor demara numai după primirea comenzii din partea beneficiarului.

La finalizarea reparațiilor, se vor efectua probele, încercările care atestă buna funcționare a generatoarelor, în prezența reprezentanților beneficiarului. În cazul obținerii unor rezultate favorabile,prestatorul va preda beneficiarului următoarele:

- Raport tehnic despre intervenția efectuată asupra utilajului întocmit în cel puțin 2 exemplare originale, semnat, care trebuie să cuprindă date despre activitatea desfășurată, modificările efectuate, piesele înlocuite, concluzii privind funcționarea corespunzătoare a electrogeneratoarelor.

- Certificatele de calitate/conformitate și garanție pentru piesele noi.

Pentru intervenții în caz de avarie

Intervențiile se execută, ca urmare a anunțării și a confirmării de către beneficiar a avariei la grupul generator sus menționat. La finalizarea intervențiilor se vor respecta prevederile menționate mai sus pentru finalizarea reparațiilor.

Notă: Toate piesele care au fost înlocuite cu altele noi se vor preda reprezentanților autorității contractante.

RECEPȚIA SERVICIILOR

Prestatorul va răspunde în totalitate, pe întreaga perioadă de derularea contractului, de calitatea serviciilor efectuate pentru funcționarea în condiții de siguranță a electrogeneratoarelor.

CONDIȚII DE GARANȚIE

Prestatorul va garanta calitatea lucrărilor executate, pentru monoperă, pentru materialele folosite minim 12 luni.