CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor materiale

- Obiectul caietului de sarcini

Menținerea regimului hidraulic a rețelelor termice.

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea Bunului | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină specificată, standarde de referință | Valoarea estimativă lei (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42122000-0 | Achiziționarea pompei de supliment Nr. 2 dotată cu motor electric și Soft Starter. | unit. | 1.0 | Parametrii pompei: Debit pompă – 5÷20, m3/h Înălțimea de pompare – H 40÷50, m Temperatura lichidului –°C ≤ +95 Tip pompă – monobloc Parametrii motorului electric: Puterea nominală a motorului - Conform puterii nominale a pompei + 20% Alimentarea electrică - TN-S, 3~400 V, 50 Hz Grad de protecţie - IP 55 Clasa de izolaţie – F Clasa de eficienţă – IE4 Parametrii Soft Starter: Puterea nominală – conform puterii motorului electric Alimentarea electrică - TN-S, 3~400 V, 50 Hz Grad de protecţie - IP 20 Protecțiile - la suprasarcina motorului, pierdere de fază, supracurent, supratensiune și subtensiune, Conectarea motorului – cu bypass Moduri de pornire – cu limita curentului de pornire, cu creșterea constantă a tensiunii, cu creștere mare, cu creșterea continuă a intensității, cu reglare dublă (tensiune și intensitate) Răcire – forțată cu aer Afișarea parametrilor - display | 187 500 |

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor.

Locul livrării: Depozitul central „TERMOELECTRICA” S.A.

Locul montării: CT-6131, com. Ciorescu, str. Alexandru cel Bun, 6 (montarea va fi efectuată cu forțele proprii).

| Termenul de livrare a bunului: | pînă la finele lunii iulie 2023. |
| --- | --- |

- Documente obligatorii la depunerea ofertei.

- Ofertele prezentate este necesar să conțină documentația tehnică a utilajului propus;

- Pompa trebuie să fie dotată cu motor electric conform sarcinii, compatibile cu convertizor de frecvență (CF);

- Motorul trebuie să fie dotat cu Soft Starter;

- Pompa va avea în regimul nominal, randament minim 0,84;

- Tipul pompei: monobloc, cu poziționare orizontală;

- Conexiuni: prin flanșe;

- Pompa trebuie să asigure parametrii indicați în tabelul de mai sus;

- Specificația de preț;

- Declarația de egibilitate.

- Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

- Marca, tipul și caracteristicile complete ale fiecărei componente;

- Termenul de garanție – minim 2 an;

- Certificatele de origine și de conformitate/calitate;

- Producătorul utilajului cu experiență de minim 3 ani;

- Utilaj nou trebuie să fie cu certificat CE;

- Marca, tipul și caracteristicile complete;

- Caracteristici tehnice la tot utilajul propus;

- Anul fabricării, începînd cu anul 2022;

- Fotografiile produsului.

Cerințe către documentație:

Echipamentul livrat va avea documentația completă și va fi disponibilă în două exemplare;

Contractantul va furniza documentația tehnică în limba originală și în limba romînă, inclusiv:

- Pașaportul tehnic al echipamentului;

- Manual de utilizare a echipamentului;

- Ghidul complet pentru instalare;

- Manual de utilizare a echipamentului;

- Ghidul complet pentru instalare;

- Manuale pentru întreținerea și reparația, cu specificația lucrărilor de profilaxie, domeniile și termenele lor;

- Prezentarea pe suport de hîrtie și în format electronic curbelor caracteristicii fiecărei pompe cu punctul de funcționare conform parametrilor nominalizați în tabelul din p.1.

- Documentele necesare și certificatele pentru aparatele de măsură;

- Alte documente necesare în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Toată documentația de execuție trebuie de transmis pe suport de hîrtie cu semnăturile și coordonările necesare și în format electronic .docx – documentele, .vsd – proiectele.

- Condiții contractuale:

- Modalitatea de achitare: Achitarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale şi documentelor confirmative de executare a contractului. Pentru contractele încheiate în valută străină, conform cursului valutar slabilit de Banca Națională a Moldovei, la data semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului;;

- Penalitățile:

- În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale,

Vînzătorul :

-       compensează Cumpărătorului toate prejudiciile cauzate astfel;

-       achită Cumpărătorului pentru depășirea termenului de livrare a bunurilor o penalitate în

mărime de 0,01 % din valorea bunurilor nelivrate, lucrărilor neexecutate și serviciilor

neprestate în termen, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a contractului.