CAIET DE SARCINI

nr._____ din ”___”  ”____________” 20___

pentru achiziția bunurilor

- Obiectul caietului de sarcini:

| Nr. Lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor materiale | Valoarea estimativă, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 42100000-0 | Armătură de secționare | 800 000 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  | 800 000 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricare, un standard (ГОСТ), sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent», iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Locul unde va fi livrat echipamentul, adresa: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central.

- Termenul de realizare a achiziției

  - Armatura trebuie să fie livrată în termen de 1 lună de la semnarea contractului.

- Parametrii de bază

  - Echipamentul ofertat trebuie sa fie compatibil cu standardele, normele și regulile în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Echipamentul ofertat trebuie sa fie nou și neutilizat, produs nu mai devreme de anul 2024.

- Cerințe tehnice specifice pentru armatură

| Nr d/o | Specificația tehnică / Armatura | Cantitatea, unități | Mediul fluidului | Diametrul nominal DN, mm | Presiunea nominală PN, kgf/cm2 | Temperatura nominală, °C | Caracteristici | Acționare electrică / manuală | Tipul de racordare | Poziționarea conductelor de montare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOT: Armătură de secționare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Supapă cu membrană МИК Ø 300 ISO 7005-2:1988, ISO 5208:2015 (22ч7п*) | 3 | apă/ soluții agresive | 300 | 6 | 60 | Corp ‒ fontă. | manuală | flanșă | orizontală/ verticală |
|  | Supapă cu membrană МИК Ø 200 ISO 7005-2:1988, ISO 5208:2015 (22ч7п*) | 2 | apă/ soluții agresive | 200 | 6 | 60 | Corp ‒ fontă. | manuală | flanșă | orizontală/ verticală |
|  | Supapă cu membrană МИК Ø 125 ISO 7005-2:1988, ISO 5208:2015 (22ч7п*) | 1 | apă/ soluții agresive | 125 | 6 | 60 | Corp ‒ fontă. | manuală | flanșă | orizontală/ verticală |
|  | Supapă cu membrană МИК Ø 100 ISO 7005-2:1988, ISO 5208:2015 (22ч7п*) | 5 | apă/ soluții agresive | 100 | 6 | 60 | Corp ‒ fontă. | manuală | flanșă | orizontală/ verticală |
|  | Supapă cu membrană МИК Ø 80 ISO 7005-2:1988, ISO 5208:2015 (22ч7п*) | 6 | apă/ soluții agresive | 80 | 6 | 60 | Corp ‒ fontă. | manuală | flanșă | orizontală/ verticală |
|  | Vana din fontă D-80 сu acționare hidraulică (31ч718бр*) | 5 | apă | 80 | 4-10 | 50 | Corp ‒ fontă. Metalul elementelor de etanșare – bronz. | hidraulică | flanșă | orizontală/ verticală |
|  | Membrane p/u supape МИК | 15 15 30 20 30 8 | apă/ soluții agresive | Ø - 50 Ø - 80 Ø - 100 Ø - 125 Ø - 150 Ø - 300 | 6 | 60 | Grosimea pereților membranei, mm |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 6 7 7 8 12 |  |  |  |
|  | Vana din fontă D-80 ТU 26-07-1214-79 | 2 | apă | 100 | 10 | 100 | Corp ‒ fontă. Metalul elementelor de etanșare – bronz. | manuală | flanșă | orizontală/ verticală |
|  | Supapă cu membrană KMF du-100 ISO 7005-2:1988 (15ч75п2*) | 3 | apă/ soluții agresive | 100 | 10 | 60 | Corp ‒ fontă. | manuală | flanșă | orizontală/ verticală |
|  | Supapă cu membrană KMF du-80 ISO 7005-2:1988 (15ч75п2*) | 4 | apă/ soluții agresive | 80 | 10 | 60 | Corp ‒ fontă. | manuală | flanșă | orizontală/ verticală |
|  | Supapă cu membrană KMF du-50 ISO 7005-2:1988 (15ч75п1*) | 13 | apă/ soluții agresive | 50 | 10 | 60 | Corp ‒ fontă. | manuală | flanșă | orizontală/ verticală |
|  | Supapă cu membrană KMF du-25 ISO 7005-2:1988 (15ч75п2*) | 3 | apă/ soluții agresive | 25 | 10 | 60 | Corp ‒ fontă. | manuală | flanșă | orizontală/ verticală |
|  | Membrane p/u supape KMF | 10 10 5 5 | apă/ soluții agresive | Ø -25 Ø - 50 Ø - 80 Ø - 100 | 10 | 60 | Materiale: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Fluoroplast F-4 |  |  |  |
|  | Diafragme pentru supapa pompei de dozare Magdos DX-8 | 10 | apă/ soluții agresive | Ø -38 | 10 | 40 | PTFE cu acoperire EPDM |  |  |  |
|  | VALVA ASPIRATIE | 5 | apă/ soluții agresive | DN4 | 10 | 40 | PVC/Ceramic/FPM |  |  |  |
|  | VALVA REFULARE | 5 | apă/ soluții agresive | DN4 | 10 | 40 | PVC/Ceramic/FPM |  |  |  |

* – este dat cu scopul de a identifica cu ușurință tipul de produs ca și concept;

  - Armatura trebuie să fie executată astfel încât deservirea tehnică și reparația curentă să poată fi făcută fără demontarea corpului vanei de pe conductă.

  - Resursa minimă de cicluri închidere/deschidere 2500.

  - Resursa minimă de funcționare a corpului vanelor 100 000 ore.

  - Supapele din Lot trebuie să fie acoperite cu vopsea epoxidă, care va crește rezistența la coroziune.

  - Supapele МИК din fontă din Lot trebuie să fie acoperite cu un strat extern  anticoroziv. Acoperirea anticorozivă internă va fi din pulbere de polietilenă de înaltă presiune.

  - Membranele pentru supapele МИК din Lot vor fi din material cauciucat și armate. Membranele sunt produse cu armare din unul sau mai multe straturi de material. Membranele trebuie să fie confecționate din amestecuri de cauciuc care sunt rezistenți la temperaturi scăzute, medii agresive.

- Condiții de recepție

  - Condiții de recepție a armaturii.

    - Controlul detaliat de corespundere a calității bunurilor se va efectua la „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3, de către specialiștii entității.

    - La livrarea echipamentului Ofertantul neapărat trebuie să prezinte pașapoartele / certificatele bunurilor.

    - În cazul depistării neconformităților (defectelor) la bunuri, în momentul controlului corespunderii calității, în baza actelor/protocoalelor de constatare a defectelor Beneficiarul este în drept să refuze bunurile (să returneze elementele) fără a le achita.

    - La depistarea neconformităților (deficiențelor) la bunurile livrate în perioada garanției, Ofertantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare (dacă neconformitățile pot fi înlăturare), sau să livreze alte bunuri noi în decurs de maxim 60 zile din data comunicării despre neconformități.

- Cerințe obligatorii la prezentarea ofertelor

  - Oferta va fi prezentată în limba română.

  - Oferta trebuie să conțină specificațiile tehnice indicate în capitolul 5.

  - În ofertă trebuie să fie prezentate prețurile pentru fiecare poziție de armatură în tabelul din capitolul 5.

  - În ofertă trebuie să fie indicată data când bunurile vor fi livrate la Depozitul Central „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3.

  - În ofertă trebuie să fie specificat producătorul armaturii (uzina producătoare, țara), tipul/marca armaturii.

  - În ofertă trebuie să fie prezentată dovada că compania producătoare de armatură are experiență de producere a armaturii similare mai mult de 5 ani.

- Condiții contractuale:

  - Compania ofertantă la livrarea armaturii va prezenta:

    - pașapoartele armaturii de la uzina producătoare, în pașapoarte trebuie să fie aplicată ștampila umedă a uzinei producătoare;

    - certificatele de calitate/conformitate a armaturii;

    - certificatele de garanție – minim 12 luni din momentul punerii în funcțiune;

    - instrucțiunea de montare, exploatare, deservire și mentenanță.

  - Armatura trebuie să fie conservată și livrată la beneficiar în lăzi sigilate de producător.