CAIET DE SARCINI

- Obiect de  achiziție:  CT Sud,  proiect de instalare a pompei noi

| nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | UM | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 71323000-8 | Proiectarea unei instalații de pompare noi dotată cu convertizor de frecvență | proiect | 1 | Pct.4, Puncte 6-8 Anexa nr.1 | 375.000,00 |
| Valoarea estimativă totală: |  |  |  |  |  | 375 000,00 |

- Informația generală. Scopul  achiziției

  - Executarea  proiectului  de instalare a utilajului nou, în scopul asigurării funcționării eficiente și alimentării fiabile cu energie termică a consumatorilor din zona de acțiune a CT Sud și diminuarea consumurilor de energie electrică, realizată prin asigurarea alimentării fiabile cu energie electrică a utilajului tehnologic.

- Termenul de realizare a achiziției

  - Termen de realizare a  serviciilor:   60 zile   lucrătoare  din data semnării contractului.

- Volumul de servicii

Proiectare, coordonarea, verificarea și aprobarea corespunzătoare a documentației de proiect

  - Proiectului de execuție elaborat va conține următoarele compartimente:

- Soluții  termomecanice;

- Soluții constructive;

- Alimentarea cu energie electrică, echipament electric de forță;

- Automatizarea proceselor tehnologice.

- Coordonarea și verificarea proiectelor conform  legislației în vigoare.

  - Elaborarea și avizarea devizului.

  - Lista cu cantități de servicii necesare  detaliate  sunt  prezentate  în  Anexa nr.1 la  CS.

- Documentația tehnico-normativă de reglementare a serviciilor

| nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | NRS 35-03-70:2005 | Reguli de instalare și exploatare inofensivă a conductelor de aburi și apă fierbinte |
|  | Legea nr. 151 din 09.06.2022 | Cu privire la funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase |
|  | HANRE 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131245&lang=ro |
|  | NCM G.02.01:2017 | Rețele (sisteme) de comunicații electronice, instalații de automatizare și semnalizare pentru clădiri și construcții. Prevederi de bază pentru proiectare și montare |
|  | SM SR EN ISO 9906:2014 | Pompe rotodinamice. Încercări hidraulice de funcționare pentru recepție. Clasele 1, 2 şi 3” |
|  | NCM G.03.03:2015 | Instalații interioare de alimentare cu apă și canalizare |
|  | CP G.04.10-2012 | Instrucțiune – tip de exploatare tehnică a reţelelor termice ale sistemelor centralizate de termoficare |
|  | Codul nr.434 din 28.12.2023 | Codul urbanismul și construcțiilor RM |
|  | NCM G.01.01:2016 | Alimentarea cu energie electrică a întreprinderilor industriale. Norme de proiectare tehnologică |
|  | NCM G.01.03:2016 | Dispozitive electrotehnice |
|  | NCM G.02.03:2017 | Instalații electrice de automatizare, semnalizare și telecomunicații. Proiectarea rețelelor electrice orășenești |
|  | SM CLC IEC/TS 60034-25:2024 | Mașini electrice rotative. Partea 25: Mașini electrice de curent alternativ utilizate în sistemele de acționare de putere” |
|  | NE1-02:2019 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice |
|  | SM EN IEC 61800-5-1:2024 | Acţionări electrice de putere cu viteză variabilă. Partea 5-1: Cerinţe de securitate, electrică, termică şi energetică |

Notă: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii.

- Cerințe pentru sistemul nou proiectat

  - Pentru asigurarea  bunei funcționări și menținerea presiunii prestabilite în conducta tur este necesar de a monta următoarele echipamente de bază: pompa de rețea redimensionată dotată cu motor electric și convertizor de frecvență de putere corespunzătoare.

  - Convertizorul de frecvență are ca sarcină de bază reglarea numărului de turații a motorului pompei. Reglarea  turațiilor  se va efectua  în baza semnalului parvenit de la traductorul de presiune  montat pe conducta  tur  în dependență  de presiunea prestabilită.

  - Sistemul de pompare nou proiectat trebuie să permită dirijarea de la panoul local (din zona pompei) și cu  posibilitatea dirijării de la distanță  de la panoul central  de comandă al CT Sud.

  - Se propune ca sistemul de pompare  nou  montat  să  fie  alimentat cu energie electrică din:

- instalația  de distribuție  PT 359 ID 0,4 kV, I SB, Panoul 3, cu puterea contractată 362 kW cu posibilitatea majorării puterii contractate la 500 kW (în prezent puterea instalată în PT 359 ID 0,4 kV, I SB este 175 kW);

- instalația de distribuție PD 46 ID 6 kV, II SB, cel. 22, cu puterea contractată 3120 kW.

  - Caracteristicile tehnice  ale instalației  de  distribuție  existente:

|  | Utilaj | Caracteristica | Parametrii |
| --- | --- | --- | --- |
| PT 359, 0,4 kV | Transformator de forță | ТМ-630/6 | Snom – 630 kVA |
|  | Întrerupător automat | BA 55-43 | Inom – 1600 A |
| PD 46, 6 kV | Întrerupător cu ulei | ВПМП 10 | Inom – 630 A |

- Cerințe pentru  serviciile  de proiectare

  - La elaborarea proiectului  Executantul  va dimensiona tipul și caracteristicile pentru echipamentele indicate în punctul 4 al  prezentului  Caiet de sarcini.

  - Se va elabora compartimentul electrotehnic a proiectului.

  - Se va elabora compartimentul de automatizare (aparate de măsură, control și automatizare).

  - Proiectul  trebuie să prevadă  montarea  cablurilor noi de forță și de control.

  - Tipurile aparatelor de măsură și control și diapazonul lor de măsurare vor fi determinate de către antreprenor la etapa de proiectare.

  - Aparatele de măsură și control trebuie să fie amplasate comod pentru deservire.

  - Proiectul  trebuie  să  fie  elaborat în corespundere cu  documentația normativ –tehnică în vigoare și să asigure criteriile de bază privind calitatea în construcții, reglementate prin  Codului  urbanismul și  construcțiilor  RM: stabilitate, condiții inofensive de exploatare, securitatea anti-incendiară, igiena, sănătatea și securitatea în muncă, protecția mediului înconjurător, eficiența energiei electrice, limitarea nivelului de zgomot și a vibrațiilor.

  - Proiectul va fi aprobat de “Termoelectrica” SA.

  - Proiectul obligatoriu va fi verificat conform legislației în vigoare.

  - Zona de proiectare este cuprinsă între locul încastrării conductei în colectorul de absorbție până în locul de încastrare a conductei în colectorul de refulare conform schemei din Figura1.

Figura 1. Zona de proiectare a sistemului de pompare

- Specificații  tehnice

  - Pompa de rețea nou proiectată

| Nr. | Caracteristica Tehnică | UM | Parametrii |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Debitul nominal | m3/h | 1000 |
|  | Înălțimea de pompare nominală | m col.apă | 100 |
|  | Temperatura apei la aspirație | 0C | 70 |
|  | Presiunea minimă la aspirație | bar | 0,5 |
|  | Randamentul | % | ≥ 84 |

  - Motorul electric

| Nr. | Caracteristica Tehnică | Parametrii |
| --- | --- | --- |
|  | Puterea nominală | Conform proiectului |
|  | Tensiunea | 400 V |
|  | Frecvența | 50 Hz |
|  | Abaterea de tensiune (admisibilă) | ± 10 % |
|  | Sistemul de tratare a neutrului | TN-C |
|  | Grad de protecţie | IP 55 |
|  | Clasa de izolaţie | F |
|  | Clasa de eficienţă energetică | ≥ IE 3 |
|  | Temperatură ambiantă | 0 +40 oC |
|  | Dotat cu senzori de temperatură a înfășurărilor |  |

  - Convertizorul de frecvență

| Nr. | Caracteristica Tehnică | Parametrii |
| --- | --- | --- |
|  | Puterea, kW | Conform proiectului |
|  | Numărul fazelor la intrare şi ieşire | 3 |
|  | Mod de programare | Programare liberă |
|  | Tip algoritm de programare | Function Block Diagram (FBD) |
|  | Sistemul de tratare a neutrului | TN-C |
|  | Tensiunea de alimentare, V | 380...415 |
|  | Diapazonul de variație a tensiunii de ieșire, V | 0…400 |
|  | Modul de dirijare | Vectorial |
|  | Diapazon de variație a frecvenței de intrare, Hz | 47 53 |
|  | Diapazon de variație a frecvenței de ieșire, Hz | 0-50 |
|  | Abaterea admisibilă de la valoarea prescrisă a frecvenței la ieșire, Hz | ± 0,1 |
|  | Factorul de putere minim | 0,95 |
|  | Randamentul în regim nominal minim | ≥ 0,97 |
|  | Suprasarcina admisibilă, % | 110% din puterea nominală pe durata de 60 s şi timpul restabilirii de 10 min |
|  | Interfața de comunicare | RS 232 şi/sau 485 |
|  | Protocolul de transmitere a datelor (deschis) cu acces liber la toți parametrii | ModBus |
|  | Intrările analogice (4-20mA) | 2 |
|  | Ieșirile analogice (4-20mA) | 2 |
|  | Intrările discrete | 2 |
|  | Ieșirile discrete | 2 |
|  | Modalitatea de răcire | forţată cu aer |
|  | Gradul de protecție a carcasei | IP-20 |
|  | Temperatura mediului ambiant, oC la funcționare | de la 0 până la +40 |
|  | Umiditatea relativă | 60% (fără condensarea umezelii) |

  - Posibilități funcționale ale convertizorului de frecvență

|  | Dirijarea automată și pornirea lentă a motorului electric |
| --- | --- |
|  | Posibilitatea stopării avariate |
|  | Adaptarea automată cu motorul electric |
|  | Posibilitatea citirii și modificării parametrilor local (zona pompei) și de la distanță (PCC) |
|  | Arhivarea și copierea parametrilor |
|  | Controlul și protecția multifuncțională a dispozitivului şi motorului electric în situaţii de avarie şi regimuri anormale |
|  | Protejarea motorului de supratemperaturi |
|  | Prezența butonului „Emergency-Stop” |
|  | Protecția convertizorului de frecvență și motorului electric în situații de avarie și în regimuri instabile |
|  | PAR cu stabilirea regimului precedent după deconectare, cauzată de avarie sau micșorarea (dispariția) tensiunii în rețea |
|  | Pornirea automată şi funcţionarea cu menţinerea valorii prestabilite a presiunii |
|  | Frânarea motorului în funcţie anterior pornirii motorului adăugător |
|  | Interfaţă extinsă a utilizatorului |
|  | Afișarea și semnalizarea informației despre parametrii și regimurile de lucru pe display LCD |
|  | Înregistrarea situațiilor de avarie și arhivarea datelor în memoria autonomă |
|  | Evidenţa energiei electrice consumate |
|  | Posibilitatea de conectare sau deconectare a funcţiei “(Flying Start)” – pornirea imediată (după restabilirea regimului) fără şocuri a motorului aflat în rotaţie cu aprecierea numărului de turaţii |
|  | Posibilitatea funcţionării după parametru cu reacţie inversă |

  - Funcții de control și de protecție a convertizorului de frecvență

|  | De la dezechilibrul tensiunii și curentului de ieșire |
| --- | --- |
|  | De la supraîncălzirea motorului electric |
|  | De la ruperea angrenajului dintre motorul electric și pompă (mers în gol) |
|  | De la suprasarcină (supracurent) |
|  | De la supraîncălzirea convertizorului de frecvență |
|  | De la scurtcircuite monofazate la ieșire |
|  | De la scurtcircuite polifazate la ieșire |

  - Cerințe către întrerupătorul automat de alimentare a convertizorului de frecvență

| Nr. | Caracteristica Tehnică | Parametrii |
| --- | --- | --- |
|  | Tensiunea de lucru | 400V |
|  | Număr poli | 3 |
|  | Curent nominal In | Conform proiectului |
|  | Curent de scurtcircuit de deconectare maxim | Conform proiectului |
|  | Semnalizarea locală inclusă în declanșator la pornirea protecției de curent (Ir) | Tip LED |
|  | Temperatura mediu ambiant | 50 °C |
|  | Originea de producere | Certificarea CE, recomandat de producătorul convertizorului de frecvență |

  - Cerințe specifice pentru sistemul de operare

    - Dotat cu panou de operare cu butoane/touchscreen pe loc cu dublare la panoul central de

comandă.

    - Reglaj PID încorporat pentru implementarea buclei de reglaj

    - Alimentarea cu energie electrică separată a circuitelor de comandă și protecție asigurată de la UPS.

    - Buton stop de avarie.

    - Setarea valorilor timpului de pornire/oprire în limitele 3-60 sec. cu pasul de o secundă.

    - Repornirea automată cu temporizare la revenirea tensiunii, cu sincronizare frecvență/ turații fără oprirea motorului.

    - Protecție la suprasarcină și scurtcircuit.

    - Protecție și semnalizare la alimentare necorespunzătoare (tensiune minimă, lipsă fază, supratensiuni, punere la pământ).

    - Ierarhizarea și evaluarea alarmelor pe nivele de prioritate și reacție diferențiată (semnalizare, declanșare temporizată, declanșare imediată) în funcție de gravitatea evenimentului.

    - Părțile componente instalate în CF trebuie să corespundă standardelor și normelor în vigoare în RM și să dețină certificate de conformitate adecvate. Tipul  echipamentului  inclus  în proiect  trebuie să fie coordonat cu „Termoelectrica” S.A.

  - Specificații tehnice pentru instalația de distribuție

    - Utilajul de forță trebuie să fie compatibile cu celulele existente.

    - Certificat european de conformitate.

  - Specificații tehnice pentru cablurile de forță și control

    - Cablurile de tensiunea 0,4 kV trebuie să fie trifazate, multifilare, cu izolație dublă.

    - Cablurile de ieșire din convertizor trebuie să fie ecranate, cu conductorul PE distribuit, recomandat de producătorul convertizorului de frecvență cu respectarea lungimii maxime admisibile a cablului pentru reducerea interferențelor electromagnetice.

    - Conectarea conductorilor de fază, de nul, de protecție și de ecranare se va executa cu respectarea strictă a instrucțiunii producătorului convertizorului de frecvență.

    - Trasarea cablurilor trebuie să fie prin canale.

    - Cablurile de control trebuie să fie înlocuite cu cabluri noi ecranate cu izolație dublă ignifugă.

  - Specificații tehnice pentru sistemul de automatizare

    - Funcționare fiabilă, sigură și fără întrerupere a sistemului.

    - Reglarea automată a parametrilor de lucru în diapazonul solicitat.

    - Respectarea cerințelor de reglare automată, precizia menținerii valorilor prestabilite ai parametrilor reglabili, precum și viteza de modificare a lor.

    - Afișarea și stocarea parametrilor tehnologici și electrici a sistemului.

    - Afișarea informației local și transmiterea cu sincronizare în timp a evenimentelor și valorilor în sistemul de monitorizare existent.

    - Semnalizarea luminiscentă și sonoră de avertizare local și la panoul central de comandă PCC cu stocarea informației despre apariția situației de avarie.

    - Toate valorile curente și valorile setate pentru întreg sistemul de automatizare trebuie să fie afișate pe panoul de dirijare a pompei local cât și pe cel de la panoul central de comandă.

    - Controlul de bază și introducerea valorilor prestabilite ale parametrilor (presiune, frecvență) se va efectua de la distanță de la panoul central de comandă.

- Cerințe privind calcul  costului

  - Costul lucrărilor/serviciilor va fi exprimat în lei fără  TVA  și cu TVA  și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

  - Costul serviciilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către  Executant pentru  îndeplinirea volumului de  servicii.

  - Modalitatea de calculare a costului lucrărilor, se va efectua prin prezentarea devizul  de cheltuieli.  Determinarea  valorilor  de  deviz a serviciilor efectuate de către antreprenori se efectuează cu respectarea cerințelor al ordinului intern  nr.195  din 26.12.2024:

https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/

  - Achitarea lucrărilor executate se va efectua de către Autoritatea contractantă în baza procesului-verbal de executare a lucrărilor și facturii fiscale în termen de 60 zile calendaristice din data înregistrării facturii fiscale  în registrul  Beneficiarului.

Executantul  lucrărilor va emite factura  fiscală  Beneficiarului  în termen de 5 zile  calendaristice  după  semnarea de către   Părți a procesului-verbal de executare a serviciilor.

- Documente obligatorii de  evaluarea ofertei

  - Date generale despre  ofertant.

  - Certificat de atestare tehnico-profesională în domeniu, eliberate de organele  abilitate a  statului.

  - Declarație privind  lista  principalelor  lucrări asemănătoare executate în ultimii 5 ani de  activitate.

  - Confirmarea experienței similare de minim 5 ani.

  - Garanția  bancară.

  - Deviz de  cheltuieli.

Anexa nr.1 la CS

Lista cantităților de lucrări

Proiectarea unei instalații de pompare noi dotate cu convertizor de frecvență

| Nr. ord | Denumirea lucrării | Argumentarea | U.m. | Cantitatea | Calcul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Date efective pentru calcule |  |  |  |  |
|  | Capacitatea pompei |  | m³ /oră | 1000 |  |
|  | Înălțimea de pompare a pompelor, H |  | m.c.a. | 100 |  |
|  | Temperatura apei la aspirație, T |  | °C | °C 70 |  |
|  | Motorul electric, alimentarea cu energie electrică |  | Hz kV | 50 0,4 | AC, 3 faze, 0,4 kV (+,-10%) |
|  | Convertizorul de frecvență, tensiunea de alimentare |  | V | 380÷415 |  |
|  | Сбор и обобщение информации по CT Sud | "Ценник на предпроектные работы для электросетевого строительства №13740тм. Том 1-1990г.", Tabлица 7, пункт 1. к=0,4 - за источник питания напряжением 0,4 кВ. Общая часть, пункт 7. | объект | 1 |  |
|  | Насос суммарной тепловой производительностью 1000 м³/час, ( в т.ч. тепломеханика и строительная часть) | СЦПР, Раздел I "Электроэнергетика", г. Москва, 1987г., Глава 2 "Тепловые сети и специальные установки тепловых сетей". Tabлица 1-11, пункт 1. | м³/час | 1000 |  |
|  |  | а= 6320 - постоянная величина ценника; |  |  |  |
|  |  | в= 3,31 - постоянная величина ценника; |  |  |  |
|  |  | к=0,915 - относительная стоимость разработки рабочего проекта, информация к табл.1-11 ; |  |  |  |
|  |  | к=1,1 - коэффициент за прокладку трубопровода рядом с другими технологическими трубопроводами, (Глава 2, ОЧ, п.8) |  |  |  |
|  |  | к = 1,09 - за рабочий проект; |  |  |  |
|  |  | к=1,2 - коэффициент за реконструкцию, (Общие указания по применению сборника, пункт 2.2) |  |  |  |
|  | Кабельная линия электропередачи напряжением 0,4 кВ и протяженностью 750 м | СЦПР, Раздел I "Электроэнергетика", 1987, Глава 11 "Кабельные линии электропередачи", Tabлица 1-53, пункт 1 | 1км | 0,75 |  |
|  |  | а= 68 - постоянная величина ценника; |  |  |  |
|  |  | в= 359 - постоянная величина ценника; |  |  |  |
|  |  | к= 0,56 - при напряжении 0,4 кВ; |  |  |  |
|  |  | к=1,14 - за рабочий проект; |  |  |  |
|  |  | к=0,9 - относительная стоимость разработки рабочего проекта, примечание к табл.1-53); |  |  |  |
|  |  | к=1,2 - коэффициент за реконструкцию,(Общие указания по применению сборника, пункт 2.2) |  |  |  |
|  | Релейная защита электросетей до 20кВ. Разветвленная секционированная электрическая сеть напряжением 0,4 кВ с числом источников питания до 2 и количеством выключателей свыше 10 | СЦПР, Раздел I "Электроэнергетика",1987, Глава 10 "Распределительные секционирующие пункты до 20кВ. Релейная защита, автоматика и электрические расчеты сетей до 20кВ", Tabлица 1-49, пункт 3 | сеть | 1 |  |
|  |  | а= 0 - постоянная величина ценника; |  |  |  |
|  |  | в= 180 - постоянная величина ценника; |  |  |  |
|  |  | к=1,15- за рабочий проект; |  |  |  |
|  |  | к=1,2 - коэффициент за реконструкцию,(Общие указания по применению сборника, пункт 2.2) |  |  |  |
|  | Линейная автоматика электросетей до 20кВ. Разветвленная секционированная электрическая сеть SP-18 с числом источников питания до 2 и количеством выключателей свыше 10 | СЦПР, Раздел I "Электроэнергетика",1987, Глава 10 "Распределительные секционирующие пункты до 20кВ. Релейная защита, автоматика и электрические расчеты сетей до 20кВ", Tabлица 1-50, пункт 3 | сеть | 1 |  |
|  |  | а= 0 - постоянная величина ценника; |  |  |  |
|  |  | в= 180 - постоянная величина ценника; |  |  |  |
|  |  | к=1,15- за рабочий проект; |  |  |  |
|  |  | к=1,2 - коэффициент за реконструкцию,(Общие указания по применению сборника, пункт 2.2) |  |  |  |
|  | Диспетчерское управление и телемеханизация объектов тепловых сетей. Насос CT Sud. Устройства телемеханики (сторона КП, сторона ПУ) | СЦПР, Раздел I "Электроэнергетика", 1987, Глава 9 "Диспетчерское управление энерге-тических объектов",Tabлица 1-44, п. 3 и 6 | 10 объектов | 1 |  |
|  |  | а= 0 - постоянная величина ценника; |  |  |  |
|  |  | в= 54 и в=68 -постоянные величины ценника; |  |  |  |
|  |  | к=1,1 и к=1,13 - за рабочие проекты; |  |  |  |
|  |  | к= 0,1 - за 1 объект из 10; |  |  |  |
|  |  | к=0,91- относительная стоимость разра-ботки рабочего проекта, примечание 6 к табл.1-44; |  |  |  |
|  |  | к=1,2 - коэффициент за реконструкцию, (Общие указания по примен. сборника, пункт 2.2) |  |  |  |
|  | Составление отчета по выполненным проектным работам CT Sud : строительная часть,термомеханика, релейная защита и автоматика, электрическая часть и диспетчерское управление | "Ценник на предпроектные работы для электросетевого строительства №13740тм. Том 1-1990г.", Tabлица 7, пункт 4. | объект | 1 |  |
|  | Согласование и получение заключения по намеченным проектным решениям для CT Sud | "Ценник на предпроектные работы для электросетевого строительства №13740тм- Том 1-1990г.", Tabлица 1, пункт 3д. | объект | 1 |  |
| Total cost de bază pentru puncte 1-8, (ruble) |  |  |  |  |  |
| Total cu coefic. K=21200 pentru actualizare la valuta naţională 1000 lei, (Scr.inf.MDRC nr.05-26/176 din 31.01.2017), lei fără TVA |  |  |  |  |  |
| Verificarea proiectului |  | AMENDAMENT CP L.01.12:2013/ A1:2024, Anexa 4 |  |  | % |
|  |  | AMENDAMENT CP L.01.12:2013/ A1:2024, ptc.5 |  |  | k |
|  |  | AMENDAMENT CP L.01.12:2013, ptc.5 |  |  | Max. 6,0 % |
| TOTAL ” Proiectarea unei instalații de pompare noi dotată cu convertizor de frecvență ”, lei fără TVA |  |  |  |  |  |
| TVA - 20%, lei |  |  |  |  | 20% |
| TOTAL ” Proiectarea unei instalații de pompare noi dotată cu convertizor de frecvență ” , lei cu TVA |  |  |  |  |  |