| # ANUNȚ DE PARTICIPARE. |  |
| --- | --- |
| - Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic - IDNO: 1003600151023 - Tip procedură achiziție: Licitatie publica - Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate) [indicaţi]nu este cazul - Obiectul achiziției: Achiziţionarea generator electric - Cod CPV: 31122000-7 - Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________ - Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării generatorului electric conform necesităţilor IMSP Institutul Oncologic, (în continuare – Cumpărător) pentru perioada anului 2020. - Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Buget propriu Modalităţi de plată: Prin transfer, în decurs de 30 de zile bancare după livrare bunului și semnarea facturilor fiscale și actului de primire-predare; Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție generatorului electric privind achiziționarea/ următoarelor bunuri: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. d/o | Cod CPV | Denumire bunurilor solicitate | UM | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |  |
|  | 1 | 31122000-7 | Generator electric | Buc | 1 | Conform cerințelor |  |

Specificație generator electric

| Date tehnice generator |  |
| --- | --- |
| Frecventa Generator de Curent Electric | 50 Hz |
| Tensiune Generator de Curent Electric | 400 V |
| Factor de putere Generator de Curent Electric | cos 0,8 Ø |
| Faze | 3 |
| Putere pasiva LTP Generator de Curent Electric | min. 700 kVA |
| Putere pasiva LTP Generator de Curent Electric | min. 560 kW |
| Putere nominala PRP Generator de Curent Electric | min. 650 kVA |
| Putere nominala PRP Generator de Curent Electric | 525 kW |
| Date tehnice motor; |  |
| Sistem de racire motor | Lichid |
| Regulator de viteza | Electronic |
| Combustibil Generator de Curent Electric | Diesel |
| Sistem de pornire | Electric |
| Capacitate motor la pornire | 7 kW |
| Circuit electric 24V | 24 V |
| Timp de functionare la 100% PRP | min 5 h (ore) |
| Generatorul să fie carcasat |  |
| Panou | AAR (anclansare automată de rezervă) min 1000 A |
| Sistem de încălzire a uleiului de motor, și sistem de încălzire a lichidului de răcire |  |
| Sistem de excitare | AREP (confirmat prin declarația de la producător ce va fi inclusă în acest generator |
| Pornirea generatorului trebuie să aibă un current de scurtcircuit de minimum 270 %, care să nu destabilizeze tensiunea în momentul pornirii |  |
| DISPONIBILITATE PANOU DE COMANDA |  |
| Panou de comanda | manual / automat |
| Termen de garanție | Min 24 luni |
|  | Deservirea instalației conform recomandărilor elaborate de producător pe totă perioadea de garanție |
|  | Instruirea uitilizatorilor |
|  | Prezentarea Manualelor de utilizare și a Manualelor de service la livrarea instalației |
| Certificate | 2006/42/CE - Machinery Directive 2006/95/CE - Low Voltage Directive 2004/108/CE - EMC Directive CE – cu includerea numărului de serie a generatorului la livrare Certificat de dealer și service autorizat în RM Certificat eliberat pentru min 2 ingineri care au fost școlarizati de producător 2000/14/EC - The Outdoor Noise Directive 97/68/EC - Emission Standard Directive EN 12100 - Safety of machinery ISO 8528 - Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets ISO 3046 - Reciprocating internal combustion engines |

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate;

- Tipul contractului achiziție bunuri;

- Termenul și condițiile de livrare: În decurs de 30 zile din momentul solicitării IMSP IO INCOTERMS DDP;

- Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2020;

- Locul achiziționării bunurilor: clădirile beneficiarului amplasate pe adresa or.Chişinău str. N. Testemițianu 30 );

- Modalitatea de efectuare a evaluării: si cel mai mic preţ și corespunderea cerințelor solicitate; - Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: corespunderea; cerinţelor caietului de sarcini si cel mai mic preţ; - Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum şi ponderile lor: nu se aplica; - Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se accepta; - Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului: Conform SIA RSAP; Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Nr.; Denumirea documentului/cerinţelor; Cerinţe suplimentare; Obligativitatea. 1; Oferta de preț; Conform formularului 3.1, confirmata cu semnătura electronic a participantului; DA. 2; Specificația de preț; Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului (formularul F 4.2); DA. 3; Specificaţii tehnice; Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului (formularul F4.1); DA. 4; Garanţia pentru ofertă 1 %; Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului, conform formularului F 3.2 sau transfer la contul autorității contractante; DA. 5; DUAE; Confirmat cu semnătura electronic a participantului; DA. Notă: Suplimentar, IMSP IO poate solicita următoarele documente de calificare: Nr. d/o; Descrierea criteriului/cerinței; Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:; Nivelul minim/ Obligativitatea. 1; Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit; Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional; Obligatoriu. 2; Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/lucrări/servicii; Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila ofertantului; Obligatoriu. 3; Informații generale despre ofertant; Formularul informativ despre ofertant original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului; Obligatoriu. 4; Raportul financiar; Ultimul raport financiar, copie, confirmată prin semnătura şi ştampila participantului; Obligatoriu. 5; Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor; Original, eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova);; Obligatoriu. 6; Certificat de atribuire a contului bancar; Original sau Copie, eliberat de banca deţinătoare de cont, confirmată prin semnătura şi ştampila participantului; Obligatoriu. - Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos: - Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic - Adresa: mun. Chişinău, str. N Testemițanu 30 - Tel: 0-22-85-26-70 - Fax: 0-22-72-78-80 - E-mail: vitaliejora@mail.ru - Numele şi funcţia persoanei responsabile Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant). Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: nu este În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. - Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, atasate în SIA “RSAP” - Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă: - pînă la: informatia o găsiti în SIA “RSAP” - pe: informatia o găsiti în SIA “RSAP” - Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al procedurii negociate: nu se accepta - Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: IMSP Institutul Oncologic - Adresa: mun. Chişinău, str. N Testemițanu 30 - Ofertele întârziate vor fi respinse. - Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor. - Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile - Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba de stat - Garanția pentru ofertă: Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1 %. în formă de: - Garanție bancară sau - Transfer bancar. Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP Institutul Oncologic cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: (a) beneficiarul plăţii IMSP Institutul Oncologic (b) datele bancare BC Moldindcombank SA (c) codul fiscal 1003600151023 (d) contul de decontare MD94ML000000002251702316 (e) contul trezorerial [indicaţi]; (f) contul bancar MOLDMD2X302; (g) trezoreria teritorială [indicaţi]. - Garanţia de bună execuţie a contractului: 5 % - Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: Nu se cere. - Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md - Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.