Anexa 1

Fișa tehnică a Panoului Servicii Proprii

| Nr | Poziția | Caracteristica | Canti-tatea, buc | Tipul, marca solicitată | Tipul, marca oferită |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Furnizor |  |  |  |  |
| 2 | Țara de origine |  |  |  |  |
| 3 | Panouri Servicii Proprii |  |  |  |  |
| 3.1 | 12H– 3H, 9H – 11H | Panou de distribuție | 6 |  |  |
| 3.1.1 |  | Curentul nominal al barelor de distribuție, A |  | 1600 |  |
| 3.1.2 |  | Tensiunea nominală, V |  | 380 |  |
| 3.1.3 |  | Materialul barelor |  | cupru |  |
| 3.1.4 |  | Sistema de legare la pământ |  | TN-S |  |
| 3.1.5 |  | Grad de protecție conform IEC 60529, nu mai puțin |  | IP31 |  |
| 3.1.6 |  | Performanță climatică și categoria de plasare |  | УХЛ1 |  |
| 3.1.7 |  | Gradul de seismicitate |  | 8 |  |
| 3.1.8 |  | Condiția de întreținere |  | din două părți |  |
| 3.1.9 |  | Gabaritele PSP, (ÎxLxA), mm |  | 2000x800x800 |  |
| 3.1.10 |  | Alimentarea de la sursă: |  |  |  |
| 3.1.10.1 |  | Bare / Cablu |  | Bare |  |
| 3.1.10.2 |  | Sus / Jos |  | Sus |  |
| 3.1.11 |  | Ieșirea cablurilor spre receptoare : |  |  |  |
| 3.1.11.1 |  | Sus / Jos |  | Jos |  |
| 3.2 | 12H, 13H | Panou de dirijare a pompei | 2 |  |  |
| 3.2.1 |  | Curentul nominal al barelor de distribuție, A |  | 1600 |  |
| 3.2.2 |  | Tensiunea nominală, V |  | 380 |  |
| 3.2.3 |  | Materialul barelor |  | cupru |  |
| 3.2.4 |  | Sistema de legare la pământ |  | TN-S |  |
| 3.2.5 |  | Grad de protecție conform IEC 60529, nu mai puțin |  | IP31 |  |
| 3.2.6 |  | Performanță climatică și categoria de plasare |  | УХЛ1 |  |
| 3.2.7 |  | Gradul de seismicitate |  | 8 |  |
| 3.2.8 |  | Condiția de întreținere |  | din două părți |  |
| 3.2.9 |  | Gabaritele PSP, (ÎxLxA), mm |  | 2000x800x800 |  |
| 3.2.10 |  | Alimentarea de la sursă: |  |  |  |
| 3.2.10.1 |  | Bare / Cablu |  | Bare |  |
| 3.2.10.2 |  | Sus / Jos |  | Sus |  |
| 3.2.11 |  | Ieșirea cablurilor spre receptoare : |  |  |  |
| 3.2.11.1 |  | Sus / Jos |  | Jos |  |
| 3.3 | 5H, 7H | Panou de racord | 2 |  |  |
| 3.3.1 |  | Curentul nominal al barelor de distribuție, A |  | 1600 |  |
| 3.3.2 |  | Tensiunea nominală, V |  | 380 |  |
| 3.3.3 |  | Materialul barelor |  | cupru |  |
| 3.3.4 |  | Sistema de legare la pământ |  | TN-C-S |  |
| 3.3.5 |  | Grad de protecție conform IEC 60529, nu mai puțin |  | IP31 |  |
| 3.3.6 |  | Performanță climatică și categoria de plasare |  | УХЛ1 |  |
| 3.3.7 |  | Gradul de seismicitate |  | 8 |  |
| 3.3.8 |  | Condiția de întreținere |  | din două părți |  |
| 3.3.9 |  | Gabaritele PSP, (ÎxLxA), mm |  | 2000x800x800 |  |
| 3.3.10 |  | Alimentarea de la sursă: |  |  |  |
| 3.3.10.1 |  | Bare / Cablu |  | Cablu |  |
| 3.3.10.2 |  | Sus / Jos |  | Jos |  |
| 3.3.11 |  | Ieșirea cablurilor spre receptoare : |  |  |  |
| 3.3.11.1 |  | Sus / Jos |  | Sus |  |
| 3.4 | 6H | Panou de racord și secționare | 1 |  |  |
| 3.4.1 |  | Curentul nominal al barelor de distribuție, A |  | 1600 |  |
| 3.4.2 |  | Tensiunea nominală, V |  | 380 |  |
| 3.4.3 |  | Materialul barelor |  | cupru |  |
| 3.4.4 |  | Sistema de legare la pământ |  | TN-C-S |  |
| 3.4.5 |  | Grad de protecție conform IEC 60529, nu mai puțin |  | IP31 |  |
| 3.4.6 |  | Performanță climatică și categoria de plasare |  | УХЛ1 |  |
| 3.4.7 |  | Gradul de seismicitate |  | 8 |  |
| 3.4.8 |  | Condiția de întreținere |  | din două părți |  |
| 3.4.9 |  | Gabaritele PSP, (ÎxLxA), mm |  | 2000x800x800 |  |
| 3.4.10 |  | Alimentarea de la sursă: |  |  |  |
| 3.4.10.1 |  | Bare / Cablu |  | Cablu |  |
| 3.4.10.2 |  | Sus / Jos |  | Jos |  |
| 3.4.11 |  | Ieșirea cablurilor spre receptoare : |  |  |  |
| 3.4.11.1 |  | Sus / Jos |  | Sus |  |
| 4 | Aparate de comutație din Panoul Servicii Proprii |  |  |  |  |
| 4.1 | QS1 – QS3(1H); QS3(3H); QS3(9H); QS1, QS3(10H); QS1(11H) | Separator sarcină | 8 | INV100 (Schneider Electric) sau analogic |  |
| 4.1.1 |  | Curentul nominal, A |  | 100 |  |
| 4.1.2 |  | Numărul de poli |  | 3P |  |
| 4.1.3 |  | Anduranța mecanică, cicluri, nu mai puțin |  | 15 000 |  |
| 4.1.4 |  | Tip acționare |  | Manual, frontal |  |
| 4.1.5 |  | Tip conectare |  | Frontal |  |
| 4.1.6 |  | Ruptură vizibilă |  | Da |  |
| 4.2 | QS1(2H), QS1(3H), QS1(9H) | Separator sarcină | 3 | INV160 (Schneider Electric) sau analogic |  |
| 4.2.1 |  | Curentul nominal, A |  | 160 |  |
| 4.2.2 |  | Numărul de poli |  | 3P |  |
| 4.2.3 |  | Anduranța mecanică, cicluri, nu mai puțin |  | 15 000 |  |
| 4.2.4 |  | Tip acționare |  | Manual, frontal |  |
| 4.2.5 |  | Tip conectare |  | Frontal |  |
| 4.2.6 |  | Ruptură vizibilă |  | Da |  |
| 4.3 | QS2, QS3(2H); QS2(9H) | Separator sarcină | 3 | INV200 (Schneider Electric) sau analogic |  |
| 4.3.1 |  | Curentul nominal, A |  | 200 |  |
| 4.3.2 |  | Numărul de poli |  | 3P |  |
| 4.3.3 |  | Anduranța mecanică, cicluri, nu mai puțin |  | 15 000 |  |
| 4.3.4 |  | Tip acționare |  | Manual, frontal |  |
| 4.3.5 |  | Tip conectare |  | Frontal |  |
| 4.3.6 |  | Ruptură vizibilă |  | Da |  |
| 4.4 | QS2, QS3(11H) | Separator sarcină | 2 | INV250 (Schneider Electric) sau analogic |  |
| 4.4.1 |  | Curentul nominal, A |  | 250 |  |
| 4.4.2 |  | Numărul de poli |  | 3P |  |
| 4.4.3 |  | Anduranța mecanică, cicluri, nu mai puțin |  | 15 000 |  |
| 4.4.4 |  | Tip acționare |  | Manual, frontal |  |
| 4.4.5 |  | Tip conectare |  | Frontal |  |
| 4.4.6 |  | Ruptură vizibilă |  | Da |  |
| 4.5 | QS2(3H); QS2(10H); QS1, QS2(12H); QS1, QS2(13H) | Separator sarcină | 6 | INV400 (Schneider Electric) sau analogic |  |
| 4.5.1 |  | Curentul nominal, A |  | 400 |  |
| 4.5.2 |  | Numărul de poli |  | 3P |  |
| 4.5.3 |  | Anduranța mecanică, cicluri, nu mai puțin |  | 10 000 |  |
| 4.5.4 |  | Tip acționare |  | Manual, frontal |  |
| 4.5.5 |  | Tip conectare |  | Frontal |  |
| 4.5.6 |  | Ruptură vizibilă |  | Da |  |
| 4.6 | QS2, QS4 (7H); QS1, QS3 (5H) | Separator sarcină | 4 | INV1600 (Schneider Electric) sau analogic |  |
| 4.6.1 |  | Curentul nominal, A |  | 1600 |  |
| 4.6.2 |  | Numărul de poli |  | 3P |  |
| 4.6.3 |  | Anduranța mecanică, cicluri, nu mai puțin |  | 3 000 |  |
| 4.6.4 |  | Tip acționare |  | Manual, frontal |  |
| 4.6.5 |  | Tip conectare |  | Frontal |  |
| 4.6.6 |  | Ruptură vizibilă |  | Da |  |
| 4.7 | QS6(5H), QS7(7H) | Separator cu fuzibili | 2 | SBI Acti9 (Schneider Electric) sau analogic |  |
| 4.7.1 |  | Curentul nominal, A |  | 125 |  |
| 4.7.2 |  | Numărul de poli |  | 3P |  |
| 4.7.3 |  | Mărimea elementului fuzibil, mm |  | 22x58 |  |
| 4.7.4 |  | Tipul fuzibilului |  | NFC |  |
| 4.7.5 |  | Curba fuzibilului |  | aM |  |
| 4.8 | FV1(5H), FV1(7H) | Limitator de supratensiune | 2 | Acti9 iPRD1 12,5 (Schneider Electric) sau analogic |  |
| 4.8.1 |  | Curentul nominal de descărcare, A |  | 20 000 |  |
| 4.8.2 |  | Curentul maximal de descărcare, A |  | 50 000 |  |
| 4.8.3 |  | Numărul de poli |  | 3P+N |  |
| 4.8.4 |  | Clasa de protecție |  | 1+2 |  |
| 4.9 | QF1 – QF4, QF8, QF15(1H); QF4, QF5(11H) | Întreruptor automat modular 3P, 16A cu declanșator electromagnetic | 8 | NSX100F (Schneider Electric) sau analogic |  |
| 4.9.1 |  | Numărul de poli |  | 3P |  |
| 4.9.2 |  | Curentul nominal, A |  | 16 |  |
| 4.9.3 |  | Tensiunea nominală AC, V |  | 690 |  |
| 4.9.4 |  | Nume unitate de declanșare |  | TM-D cu posibilitatea de reglare după curent |  |
| 4.9.5 |  | Categoria de utilizare |  | A |  |
| 4.9.6 |  | Anduranța mecanică, cicluri, nu mai puțin |  | 50 000 |  |
| 4.9.7 |  | Capacitatea de rupere Ics/Icu, kA |  | 36 |  |
| 4.9.8 |  | Funcții de protecție a unității de declanșare |  | LI |  |
| 4.9.9 |  | Modalitatea de conectare |  | fixată |  |
| 4.10 | QF4, QF15(3H); QF13(9H); QF5, QF15(10H) | Întreruptor automat modular 3P, 25A, cu declanșator electromagnetic | 5 | NSX100F (Schneider Electric) sau analogic |  |
| 4.10.1 |  | Numărul de poli |  | 3P |  |
| 4.10.2 |  | Curentul nominal, A |  | 25 |  |
| 4.10.3 |  | Tensiunea nominală AC, V |  | 690 |  |
| 4.10.4 |  | Nume unitate de declanșare |  | TM-D cu posibilitatea de reglare după curent |  |
| 4.10.5 |  | Categoria de utilizare |  | A |  |
| 4.10.6 |  | Anduranța mecanică, cicluri, nu mai puțin |  | 50 000 |  |
| 4.10.7 |  | Capacitatea de rupere Ics/Icu, kA |  | 36 |  |
| 4.10.8 |  | Funcții de protecție a unității de declanșare |  | LI |  |
| 4.10.9 |  | Modalitatea de conectare |  | fixată |  |
| 4.11 | QF10, QF14(1H); QF10, QF11 (2H); QF3(3H); QF13(9H); QF1, QF3, QF4(10H); QF1 – QF3, QF9(11H) | Întreruptor automat modular 3P, 32A, cu declanșator electromagnetic | 13 | NSX100F (Schneider Electric) sau analogic |  |
| 4.11.1 |  | Numărul de poli |  | 3P |  |
| 4.11.2 |  | Curentul nominal, A |  | 32 |  |
| 4.11.3 |  | Tensiunea nominală AC, V |  | 690 |  |
| 4.11.4 |  | Nume unitate de declanșare |  | TM-D cu posibilitatea de reglare după curent |  |
| 4.11.5 |  | Categoria de utilizare |  | A |  |
| 4.11.6 |  | Anduranța mecanică, cicluri, nu mai puțin |  | 50 000 |  |
| 4.11.7 |  | Capacitatea de rupere Ics/Icu, kA |  | 36 |  |
| 4.11.8 |  | Funcții de protecție a unității de declanșare |  | LI |  |
| 4.11.9 |  | Modalitatea de conectare |  | fixată |  |
| 4.12 | QF9, QF13(1H), QF7, QF8 (2H), QF2(3H), QF5, QF11(9H), | Întreruptor automat modular 3P, 40A, cu declanșator electromagnetic | 7 | NSX100F (Schneider Electric) sau analogic |  |
| 4.12.1 |  | Numărul de poli |  | 3P |  |
| 4.12.2 |  | Curentul nominal, A |  | 40 |  |
| 4.12.3 |  | Tensiunea nominală AC, V |  | 690 |  |
| 4.12.4 |  | Nume unitate de declanșare |  | TM-D cu posibilitatea de reglare după curent |  |
| 4.12.5 |  | Categoria de utilizare |  | A |  |
| 4.12.6 |  | Anduranța mecanică, cicluri, nu mai puțin |  | 50 000 |  |
| 4.12.7 |  | Capacitatea de rupere Ics/Icu, kA |  | 36 |  |
| 4.12.8 |  | Funcții de protecție a unității de declanșare |  | LI |  |
| 4.12.9 |  | Modalitatea de conectare |  | fixată |  |
| 4.13 | QF7, QF12(1H); QF2, QF4, QF14, QF15(2H); QF1, QF12, QF14(3H); QF1, QF3, QF5(9H); QF2, QF6, QF12, QF14(10H); QF12(11H) | Întreruptor automat modular 3P, 50A, cu declanșator electromagnetic | 17 | NSX100F (Schneider Electric) sau analogic |  |
| 4.13.1 |  | Numărul de poli |  | 3P |  |
| 4.13.2 |  | Curentul nominal, A |  | 50 |  |
| 4.13.3 |  | Tensiunea nominală AC, V |  | 690 |  |
| 4.13.4 |  | Nume unitate de declanșare |  | TM-D cu posibilitatea de reglare după curent |  |
| 4.13.5 |  | Categoria de utilizare |  | A |  |
| 4.13.6 |  | Anduranța mecanică, cicluri, nu mai puțin |  | 50 000 |  |
| 4.13.7 |  | Capacitatea de rupere Ics/Icu, kA |  | 36 |  |
| 4.13.8 |  | Funcții de protecție a unității de declanșare |  | LI |  |
| 4.13.9 |  | Modalitatea de conectare |  | fixată |  |
| 4.14 | QF5(1H) | Întreruptor automat modular 3P, 63A, cu declanșator electromagnetic | 1 | NSX100F (Schneider Electric) sau analogic |  |
| 4.14.1 |  | Numărul de poli |  | 3P |  |
| 4.14.2 |  | Curentul nominal, A |  | 63 |  |
| 4.14.3 |  | Tensiunea nominală AC, V |  | 690 |  |
| 4.14.4 |  | Nume unitate de declanșare |  | TM-D cu posibilitatea de reglare după curent |  |
| 4.14.5 |  | Categoria de utilizare |  | A |  |
| 4.14.6 |  | Anduranța mecanică, cicluri, nu mai puțin |  | 50 000 |  |
| 4.14.7 |  | Capacitatea de rupere Ics/Icu, kA |  | 36 |  |
| 4.14.8 |  | Funcții de protecție a unității de declanșare |  | LI |  |
| 4.14.9 |  | Modalitatea de conectare |  | fixată |  |
| 4.15 | QF6, QF11(1H); QF11, QF13(3H); QF14(9H); QF11, QF13(10H); QF6, QF7, QF15(11H) | Întreruptor automat modular 3P, 100A, cu declanșator electromagnetic | 10 | NSX100F (Schneider Electric) sau analogic |  |
| 4.15.1 |  | Numărul de poli |  | 3P |  |
| 4.15.2 |  | Curentul nominal, A |  | 100 |  |
| 4.15.3 |  | Tensiunea nominală AC, V |  | 690 |  |
| 4.15.4 |  | Nume unitate de declanșare |  | TM-D cu posibilitatea de reglare după curent |  |
| 4.15.5 |  | Categoria de utilizare |  | A |  |
| 4.15.6 |  | Anduranța mecanică, cicluri, nu mai puțin |  | 50 000 |  |
| 4.15.7 |  | Capacitatea de rupere Ics/Icu, kA |  | 36 |  |
| 4.15.8 |  | Funcții de protecție a unității de declanșare |  | LI |  |
| 4.15.9 |  | Modalitatea de conectare |  | fixată |  |
| 4.16 | QF1, QF3, QF5, QF6, QF13(2H); QF5, QF6, QF9, QF10(3H); QF2, QF4, QF9, QF10(9H); QF9, QF10(10H); QF10, QF11, QF14(11H) | Întreruptor automat modular 3P, 160A, cu declanșator electromagnetic | 18 | NSX160F (Schneider Electric) sau analogic |  |
| 4.16.1 |  | Numărul de poli |  | 3P |  |
| 4.16.2 |  | Curentul nominal, A |  | 160 |  |
| 4.16.3 |  | Tensiunea nominală AC, V |  | 690 |  |
| 4.16.4 |  | Nume unitate de declanșare |  | TM-D cu posibilitatea de reglare după curent |  |
| 4.16.5 |  | Categoria de utilizare |  | A |  |
| 4.16.6 |  | Anduranța mecanică, cicluri, nu mai puțin |  | 40 000 |  |
| 4.16.7 |  | Capacitatea de rupere Ics/Icu, kA |  | 36 |  |
| 4.16.8 |  | Funcții de protecție a unității de declanșare |  | LI |  |
| 4.16.9 |  | Modalitatea de conectare |  | fixată |  |
| 4.17 | QF9, QF12(2H); QF6 – QF8(9H) | Întreruptor automat modular 3P, 200A, cu declanșator electromagnetic | 5 | NSX250F (Schneider Electric) sau analogic |  |
| 4.17.1 |  | Numărul de poli |  | 3P |  |
| 4.17.2 |  | Curentul nominal, A |  | 200 |  |
| 4.17.3 |  | Tensiunea nominală AC, V |  | 690 |  |
| 4.17.4 |  | Nume unitate de declanșare |  | TM-D cu posibilitatea de reglare după curent |  |
| 4.17.5 |  | Categoria de utilizare |  | A |  |
| 4.17.6 |  | Anduranța mecanică, cicluri, nu mai puțin |  | 20 000 |  |
| 4.17.7 |  | Capacitatea de rupere Ics/Icu, kA |  | 36 |  |
| 4.17.8 |  | Funcții de protecție a unității de declanșare |  | LI |  |
| 4.17.9 |  | Modalitatea de conectare |  | fixată |  |
| 4.18 | QF8, QF13(11H) | Întreruptor automat modular 3P, 250A, cu declanșator electromagnetic | 2 | NSX250F (Schneider Electric) sau analogic |  |
| 4.18.1 |  | Numărul de poli |  | 3P |  |
| 4.18.2 |  | Curentul nominal, A |  | 250 |  |
| 4.18.3 |  | Tensiunea nominală AC, V |  | 690 |  |
| 4.18.4 |  | Nume unitate de declanșare |  | TM-D cu posibilitatea de reglare după curent |  |
| 4.18.5 |  | Categoria de utilizare |  | A |  |
| 4.18.6 |  | Anduranța mecanică, cicluri, nu mai puțin |  | 20 000 |  |
| 4.18.7 |  | Capacitatea de rupere Ics/Icu, kA |  | 36 |  |
| 4.18.8 |  | Funcții de protecție a unității de declanșare |  | LI |  |
| 4.18.9 |  | Modalitatea de conectare |  | fixată |  |
| 4.19 | QF7, QF8(3H); QF1, QF2(12H); QF1, QF2(13H); QF7, QF8(10H) | Întreruptor automat modular 3P, 400A, cu declanșator electromagnetic | 5 | NSX400F (Schneider Electric) sau analogic |  |
| 4.19.1 |  | Numărul de poli |  | 3P |  |
| 4.19.2 |  | Curentul nominal, A |  | 400 |  |
| 4.19.3 |  | Tensiunea nominală AC, V |  | 690 |  |
| 4.19.4 |  | Nume unitate de declanșare |  | Micrologic 2.3 cu posibilitatea de reglare după curent |  |
| 4.19.5 |  | Categoria de utilizare |  | B |  |
| 4.19.6 |  | Anduranța mecanică, cicluri, nu mai puțin |  | 15 000 |  |
| 4.19.7 |  | Capacitatea de rupere Ics/Icu, kA |  | 36 |  |
| 4.19.8 |  | Funcții de protecție a unității de declanșare |  | LSol |  |
| 4.19.9 |  | Modalitatea de conectare |  | fixată |  |
| 4.19.10 |  | Elemente auxiliare (motor - reductor) | 4 | MT400/630 250V DC |  |
| 4.20 | Q1, Q3 (5H); Q2, Q4 (7H); Q5 (6H) | Întreruptor automat modular 3P, 1600A, cu declanșator electromagnetic | 5 | NS1600N (Schneider Electric) sau analogic |  |
| 4.20.1 |  | Numărul de poli |  | 3P |  |
| 4.20.2 |  | Curentul nominal, A |  | 1600 |  |
| 4.20.3 |  | Tensiunea nominală AC, V |  | 690 |  |
| 4.20.4 |  | Nume unitate de declanșare |  | Micrologic 6.0 P cu posibilitatea de reglare după curent |  |
| 4.20.5 |  | Categoria de utilizare |  | B |  |
| 4.20.6 |  | Anduranța mecanică, cicluri, nu mai puțin |  | 10 000 |  |
| 4.20.7 |  | Capacitatea de rupere Ics/Icu, kA |  | 37/50 |  |
| 4.20.8 |  | Funcții de protecție a unității de declanșare |  | LSIG |  |
| 4.20.9 |  | Modalitatea de conectare |  | fixată |  |
| 4.21 | SF1 – SF3 (3H); SF1 – SF3 (10H) | Întreruptor automat modular 3P | 6 |  |  |
| 4.21.1 |  | Numărul de poli |  | 3P |  |
| 4.21.2 |  | Curentul nominal, A |  | De calculat |  |
| 4.21.3 |  | Tensiunea nominală AC, V |  | 690 |  |
| 4.21.4 |  | Nume unitate de declanșare |  | Termo-magnetică |  |
| 4.21.5 |  | Categoria de utilizare |  |  |  |
| 4.21.6 |  | Anduranța mecanică, cicluri, nu mai puțin |  |  |  |
| 4.21.7 |  | Capacitatea de rupere Ics/Icu, kA |  |  |  |
| 4.21.8 |  | Caracteristica |  | C |  |
| 4.21.9 |  | Modalitatea de conectare |  | fixată |  |
| 4.22 |  | Comutator cu came cu 7 poziții minim pentru voltmetru | 3 |  |  |
| 4.23 |  | Cheia de comandă cu demontare rapidă | 8 |  |  |
| 5 | Elemente de măsură |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Transformator de curent | 3 | Anexa 4 |  |
| 5.2 |  | Voltmetru cu ac | 3 |  |  |
| 5.3 |  | Transformator de curent homopolar | 3 |  |  |
| 5.4 |  | Voltmetru multifuncțional cu posibilitatea transmiterii datelor | 2 |  |  |
| 5.6 |  | Ampermetru cu ac | 9 |  |  |
| 5.7 |  | Contor electric | 3 | Anexa 3 |  |
| 6 | Elemente de semnalizare |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Lampa de semnalizare de poziția „Conectat” | 98 | Verde, Un=220V dc, aprindere de la 0,65Un |  |
| 6.2 |  | Lampa de semnalizare de poziția „Deconectat” | 98 | Roșu, 220 V dc, aprindere de la 0,65Un |  |
| 6.3 |  | Lampa de semnalizare generală a panoului | 11 | Galben, 220 V dc, aprindere de la 0,65Un |  |
| 7 | Sistemul de Anclanșare Automată Rapidă (AAR) |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Sistemul Anclanșare Automată Rapidă (AAR), Da/Nu |  | Da |  |
| 7.2 |  | Controler cu microprocesor pentru AAR |  | cu logica programabila |  |
| 7.3 |  | Traductori pentru AAR |  | da |  |
| 7.4 |  | Întreruptor pentru declanșarea/ scoaterea AAR |  | da |  |
| 7.5 |  | Tensiunea blocului de alimentare |  | 220 V dc |  |
| 7.6 |  | Tensiunea intrărilor/ieșirilor discrete |  | 220 V dc |  |
| 8 | Sistemul de Monitorizare și Diagnosticare |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Sistemul de monitorizare pe baza de microprocesor: |  | Da |  |
|  |  | - integrarea în SCADA prin protocol |  | Modbus (RTU, TCP) |  |
|  |  | - transmiterea semnalelor (AAR, deranjamente, parametrii rețelei de alimentare) |  | Da |  |
|  |  | - măsurare, indicația și control parametrilor |  | Da |  |
|  |  | - formarea semnalelor cu contact uscat |  | Da |  |
|  |  | - înregistrarea evenimentelor de avarie și oscilopertubograf |  | Da |  |
| 8.2 |  | Tensiunea blocului de alimentare |  | 220 V dc |  |
| 8.3 |  | Tensiunea intrărilor/ieșirilor discrete |  | 220 V dc |  |
| 9 | Telecomunicația |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Modulul de comunicație |  | Anexa 2 |  |

Nota: schemele finale, aparatele și echipament, piese de rezervă înainte de procurare de aprobat cu Beneficiar.