Caiet de sarcini

OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectarea pupitrului de semnalizare antiincendiară cu înlocuirea cablurilor cu semnalizări |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 79930000-2 | Proiectarea pupitrului de semnalizare antiincendiară cu înlocuirea cablurilor. | pupitre | 4 bucăți | Anexa 1 | 250 000 |
| 2. |  | Proiectarea – înlocuirea detectoarelor de fum | compartimente de cabluri | 32 |  |  |
| 3. |  | Proiectarea sistemului antiincendiar pentru încăperea ВК 1-3, (№ 104) | compartimente de cabluri | 1 |  |  |
| Valoarea estimativă totală, MDL fără TVA: |  |  |  |  |  | 250 000 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.

- DESCRIERE GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE

  - Locul, adresa desfășurării lucrărilor: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3 – CET Sursa nr.1:

- blocul principal (CET);

- clădirea cu instalații PRA (SE);

- sala de filtrare (SCh) ;

- cazanele de apă fierbinte 1-3, 4-5(CET);

- Stație de pompare nr.1,2 (Scb).

  - Termenul de realizare a lucrărilor de proiectare: până la 15 decembrie 2024.

- INFORMAȚII ȘI PROIECTARE:

  - La CET Sursa nr.1 pentru sistemul automat de stingere a incendiilor (ASI) a compartimentelor de cabluri ale clădirii principale a CET Sursa 1, tuneluri de cablu, subsoluri de cablu din sala de filtrare, sectorul tratare a apei nr.1(SCh), stații de pompare (SCom) și clădirea cu instalații PRA (SE) (lângă IDD – 110 kV), sunt instalate dispozitive de control (pupitre) cu funcții de semnalizare și pornire automată a sistemului de stingere a incendiilor (în continuare pupitre ASI) de tipul ППС – 3 și ППС – 3M. În total sunt instalate 4 pupitre.

  - Pupitrele de semnalizare antiincendiară au funcția de a manevra 32 de compartimente de cabluri, cu emiterea comenzii pentru deschiderea unei vane individuale de stingere a incendiilor (vane cu acționare electrică).

  - La proiectare trebuie separate canalele detectoarelor diferitelor clădiri prin diferite pupitre de semnalizare antiincendiară:

- Centrale Electrice cu Termoficare:

Secția Cazane și Turbine Generare nr.1, blocul principal cu următoarele compartimente de cabluri:

- nivelul 0,00 m - № 1, 2, 3, 4, 7, 7a, 8, 8a;

- nivelul 8,3 m - № 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

- tunelurile de cabluri IDD – nivelul -3,0 m - № 5, 6, 19,20.

- Serviciul Electric:

Secția electrică Sursa 1, clădire cu instalații cu PRA , nivelul -3,0 m – № 21, 22, 23.

- Serviciul Chimic :

Sectorul tratarea apei nr.1, sala de filtrare,  nivelul – 3,0 m – № 26, 27, 29.

- Centrale Electrice cu Termoficare:

Secția Cazane și Turbine Generare nr.1, Cazanele de apă fierbinte(CAF) – 4 – 5, nivelul 3,0 – № 30, 31.Cazanele de apă fierbinte (CAF) – 1 – 3, nivelul – 3,0 – № 104

Serviciul Combustibil :

Stația de pompare nr.1 nivelul 3,0 – № 108;

Stația de pompare nr.2 nivelul 0,0 – № 32.

Detectoarele de fum pentru compartimentele de cabluri între blocul principal și clădirea cu instalații PRA – nivelul 3,0 m – № 5, 6, 19, 20 și sala de filtrare(SCh), nivelul – 3,0 m – № 26. Luând în considerare că în aceste încăperi persistă umiditate sporită se vor alege detectoare de fum și temperatură rezistente la umiditate.

NOTĂ: Pentru compartimentul de cabluri  CAF – 1 – 3 – № 104 va fi demontat tot sistemul de semnalizare antiicendiar de tip vechi și se va proiecta identic cu celelalte încăperi, dacă va fi nevoie cu instalarea unui pupitru adăugător la recomandarea proiectantului.

  - La proiectare va fi prevăzută posibilitatea conectării canalelor suplimentare, 6 unități.

  - Numărul și amplasarea detectoarelor de fum și de căldură vor fi determinate în timpul proiectării și vor fi coordonate cu Beneficiarul.

  - Pupitrele de semnalizare antiincendiară vor fi echipate cu o sursă de alimentare de rezervă (baterie), care trebuie să asigure o durată de funcționare de 48 ore și  30 minute de funcționare în mod de alarmă.

  - La efectuarea lucrărilor de proiectare, vor fi luate în calcul folosirea releelor de separare, pentru a separa circuitele automate de stingere a incendiilor de la contactele de ieșire ale pupitrelor de semnalizare antiincendiară.

  - La proiectare este necesar să fie prevăzută înlocuirea cablurilor vechi de tip (КВВГ), prin care se conectează detectoarele de fum și pupitrele, cu cablu  specializat  de calitatea cea mai superioară cu izolație ignifugă nou, în conformitate  cu cerințele și  condițiile tehnice, respectând normativele specifice  la  utilajul energetic, întreprinderile energetice și legislația în vigoare RM.

  - În concordanță cu arhitectura și designul construcției este necesar de a defini ariile de incendiu. În funcție de destinația spațiilor protejate se vor proiecta detectoare de fum și temperatură, care să detecteze un început de incendiu, în zonele de aglomerații și circulație subterană cum sunt tunelurile și compartimentele de cabluri.

  - Butoanele manuale pentru semnalizarea incendiului vor fi prevăzute pe toate căile de acces/evacuare, respectând normativele interne și legislația în vigoare.

  - Pupitrele vor fi de tip digital cu posibilitatea transmiterii și recepționării semnalelor, detectoarele de fum și temperatură, conectate la sistemul automat de stingere a incendiilor prin intermediul rețelei de cabluri cu izolație ignifugă, iar butoanele de declanșare manuală și sirenele de interior interconectate cu pupitrele antiincendiare. Pupitrele antiincendiare pe bază de microprocesor vor fi echipate cu un număr suficient de canale pentru conectarea a 33 de compartimente de cabluri.

  - În momentul în care va fi determinată soluția optimală, vor fi luate în considerație riscurile de izbucnire a incendiului pentru o clădire cu destinație specială.

  - În conformitate cu documentația normativă a țării în domeniul securității antiincendiare, obligatoriu va fi efectuată coordonarea Proiectului cu Agenția de supraveghere tehnică – Direcția supraveghere a măsurilor contra incendiilor și protecției civile.

  - Cerințe tehnice:

Tabelul 1 Caracteristici tehnice ale pupitrelor de semnalizare antiincendiară.

| Tipul | Staționar |
| --- | --- |
| Tensiunea de alimentare, V | 230 V (50 Hz) |
| Numărul canalelor detectoarelor din spațiile controlate, buc | 32 |
| Numărul detectoarelor pe canale, buc | 2÷7 |
| Numărul aproximativ de detectoare instalate *1 | 100 |
| Tensiunea contactelor de ieșire pentru schema de automatizare pentru stingerea incendiului, V *2 | 220 (AC) |
| Gradul de protecție IP- cea mai superioară, siguranță - apărare de praf, umiditate 100%, rezistent la impacte diverse interne, externe sau mecanice, constructiv ermetic. |  |

*1 – la proiectare, trebuie estimat numărul de detectoare instalate și posibilitatea ajustării acestora.

*2 – trebuie utilizate relee de separare pentru a separa circuitele automate de stingere a incendiilor de la contactele de ieșire ale pupitrelor de semnalizare antiincendiară.

*3- la proiectarea tipurior echipamentelor vor fi prevăzute și respectate standardele sau alte regulamente  autorizate  în RM.

  - Suprafețele și dimensiunile compartimentelor de cabluri sunt prezentate în Anexa nr.1.

- REGLEMENTĂRI TEHNICE

Documentația normativ – tehnică ce dictează necesitatea lucrărilor/serviciilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | NCM E.03.03:2018 | Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu |
|  | HG Nr.847 din 07.12.2022 | Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova. |
|  | SM SR EN 54 | Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu (standard pe părți ). |
|  | NAIE, Ediția 7 | Normele de amenajare ale instalațiilor electrice. |

- LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

| Nr. | Denumirea obiectului | U.M | Unităţi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.* | Analiza și cercetarea schemelor și a documentației tehnice, inspectarea vizuală a locului de instalare a echipamentului. | scheme | 1 |
| 2.* | Proiectarea înlocuirii pupitrelor de semnalizare antiincendiară și a detectoarelor de fum cu înlocuirea cablului. Prezentarea devizelor de cheltuieli conform proiectului | Proiect/Deviz | 1 |
| 3.* | Coordonarea cu Agenția de supraveghere tehnică – Direcția supraveghere a măsurilor contra incendiilor și protecției civile. | coordonarea | 1 |

- * Lucrările enumerate în punctele 1, 2 și 3 se vor efectua conform devizului anexat. (Anexa nr. 2).

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTELOR

- Lista lucrărilor similare cu experiența minimă 5 ani (obligatoriu).

- Lista statelor de personal cu atestările din domeniul respectiv.

- Licența în proiectare.

- Declarația operatorului economic precum că își asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor și termenului de executare a lucrărilor de proiectare.

- Devizul de cheltuieli  conform ordinului intern ,,TERMOELECTRICA” S.A. nr. 52 din 30.03.2023.

https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2023/03/doc07416220230331083928.pdf

- CERINȚE FAȚĂ DE RECEPȚIA SERVICIILOR DE PROIECTARE

  - Proiectul va conține în mod obligatoriu memoriu explicativ, desene și scheme de execuție individuale pentru fiecare etapă de montare, tipul pupitrelor de semnalizare, parametrii tehnici, tipul detectoarelor de fum, documentația de deviz.

  - Toate coordonările ce țin de traseele de cablu, amplasarea pupitrelor, amplasarea receptoarelor și alte specificații tehnice, vor fi efectuate până la elaborarea finală a desenelor și a schemelor de execuție.

  - Verificarea documentației de proiect, pentru toate fazele de examinare de către verificatorii de stat, ce pot confirma aprobarea și avizarea acestuia.

  - Operatorul economic va fi responsabil pentru efectuarea lucrărilor/serviciilor de proiectare calitativ și în volumul deplin prevăzut de documentația tehnico-normativă de reglementare a acestor servicii.

  - Operatorul economic va transmite proiectul avizat de către verificatorul de stat cu toate coordonările necesare Beneficiarului într-un exemplar pe format de hârtie și în formă electronică.

  - Operatorul economic va fi responsabil să asigure coordonarea, consultații, concretizări, aprobări parametri tehnici, model, tip, etc. (dup caz)  pe  parcursul implementării proiectului  dat - executării  în volumul deplin la necesitate – solicitarea Beneficiarului, în termen de 1-2 zile lucrătoare din ziua adresării.

- CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI

  - Volumele de lucrări vor fi confirmate după executarea acestora la cererea Beneficiarului.

  - Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Operatorul Economic pentru îndeplinirea volumului de lucrări/servicii.

Anexa nr. 1

Înlocuirea pupitrelor antiincendare la CET Sursa nr.1

Măsurărilor suprafețelor și volumelor compartimentelor de cabluri se fac în condițiile actuale.

| № compartiment de cabluri | Lungimea, m | Lățimea, m | Înălțimea, m | Suprafața, m2 | Volum, m3 | Numărul de detectori, buc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clădirea Principală, nivel 0 m |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 41 | 4 | 3,25 | 164 | 533 | 3 |
| 2 | 41 | 3,4 | 3,25 | 139, | 453 | 3 |
| 3 | 24,8 | 3,9 | 3,25 | 97 | 314 | 2 |
| 4 | 25 | 3,55 | 3,25 | 89 | 288 | 2 |
| 7 | 24,4 | 3,95 | 3,25 | 96 | 313 | 2 |
| 8 | 33,3 | 3,52 | 3,25 | 117 | 381 | 2 |
| 7А | 9 | 3,95 | 3,25 | 36 | 116 | 3 |
| 8А | 9 | 3,52 | 3,25 | 32 | 103 | 3 |
| Clădirea Principală, nivel 8,3 m |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 24,17 | 4,35 | 3,5 | 105 | 368 | 2 |
| 10 | 19,08 | 5,12 | 3,5 | 98 | 342 | 2 |
| 11 | 34,65 | 4,37 | 3,5 | 151 | 530 | 3 |
| 12 | 34,70 | 5,14 | 3,5 | 178 | 624 | 3 |
| 13 | 20,81 | 5,13 | 3,5 | 107 | 374 | 2 |
| 14 | 24,00 | 5,10 | 3,5 | 122 | 428 | 2 |
| 15 | 23,60 | 4,77 | 3,5 | 113 | 394 | 2 |
| 16 | 23,70 | 4,35 | 3,5 | 103 | 361 | 2 |
| 17 | 24,35 | 4,85 | 3,5 | 118 | 413 | 2 |
| 18 | 20,56 | 4,75 | 3,5 | 98 | 342 | 2 |
| Clădirea Principală, tuneluri de cablu |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ≈100 | 1,2 | 1,90 | 120 | 228 | 5 |
| 6 | ≈100 | 1,2 | 1,90 | 120 | 228 | 5 |
| Panouri de relee IDD - 110 kV, tunele de cablu |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ≈100 | 1,2 | 1,90 | 120 | 228 | 4 |
| 20 | ≈100 | 1,2 | 1,90 | 120 | 228 | 4 |
| Panouri PRA IDD - 110 kV |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 11,5 | 5,85 | 2,9 | 67 | 195 | 2 |
| 22 | 11,3 | 9,00 | 2,9 | 102 | 295 | 2 |
| 23 | 12,5 | 9,30 | 2,9 | 116 | 337 | 2 |
| Clădirea secției chimice |  |  |  |  |  |  |
| 26 (tunel) | 23,5 | 5,5 | 2,5 | 129 | 323 | 3 |
|  | ≈45 | 2 | 2 | ≈90 | ≈180 | 4 |
| 28 | 23,3 | 5,5 | 2,5 | 128 | 321 | 3 |
| 29 (2 camere) | 27 | 5,3 | 2,5 | 143 | 358 | 3 |
|  | 11,5 | 6,0 | 2,5 | 69 | 173 | 1 |
| Clădirea BK - 4,5 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 18,3 | 5,55 | 3,5 | 102 | 355 | 7 |
| 31 | 18,3 | 5,8 | 3,5 | 106 | 371 | 6 |
| Clădirea BK - 1-3 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 130 | 2 | 1,5 | 260 | 630 | 5 |
| Gospodăria de păcură (prin pupitru suplimentar) |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 8 | 6 | 3,45 | 48 | 166 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | 104 |

Anexa nr. 2

Lista

Lucrările de proiectare a pupitrelor de semnalizare antiincendiară

și a detectoarelor de fum cu înlocuirea cablurilor.

| Nr. | Denumirea lucrării | Argumentarea | U.M | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Capitolul I : Cercetarea și colectarea informației |  |  |  |
| 1. | Acumularea informației pentru indentificarea soluțiilor de proiectare | Ценик на предпроектные работы для электросетевого строительства № 13740тм-т1-90 (Tab. 7, p.1, pag.7) | obiect | 1 |
|  | Total Capitolul I cu k = 21200 pentru actualizarea la valuta națională 1000 MDL (Scr.inf.MDRC nr.05-26/176 din 31.01.2017) |  |  |  |
|  | Capitolul II : Lucrări de proiectare a sistemului antiincendiare al Clădirii Principale nivelele - 0; 8,3; tuneluri de cablu |  |  |  |
| 2. | Proiectarea pupitrelor cu amplasarea detectoarelor de fum – clădirea principală (2193 m2) | Ценик на проектные работы для строительства, Раздел 60, Автоматические установки пожаротушения, пожарной и охраной сигнализации (Tab.60-5, p.9, pag.16) к=1,5 (прим. п.7 к таб. 60-5) к=1,1 (общ. часть п.7, рабочий проект) к=1,3 (общ. часть п.9) с прим. микропроцессоров | obiect | 1 |
|  | Capitolul III : Lucrări de proiectare a sistemului antiincendiar al Clădirii Panourilor PRA IDD – 110 kV |  |  |  |
| 3. | Proiectarea pupitrelor cu amplasarea detectoarelor de fum – clădirea – panouri cu relee (525 m2) | Ценик на проектные работы для строительства, Раздел 60, Автоматические установки пожаротушения, пожарной и охраной сигнализации (Tab.60-5, p.6, pag.16) к=1,5 (прим. п.7 к таб. 60-5) к=1,1 (общ. часть п.7, рабочий проект) к=1,3 (общ. часть п.9) с прим. микропроцессоров | obiect | 1 |
|  | Capitolul IV : Lucrări de proiectare a sistemului antiincendiar al Clădirii Secției Chimice |  |  |  |
| 4. | Proiectarea pupitrelor cu amplasarea detectoarelor de fum – clădirea – secția chimică (559 m2) | Ценик на проектные работы для строительства, Раздел 60, Автоматические установки пожаротушения, пожарной и охраной сигнализации (Tab.60-5, p.6, pag.16) к=1,5 (прим. п.7 к таб. 60-5) к=1,1 (общ. часть п.7, рабочий проект) к=1,3 (общ. часть п.9) с прим. микропроцессоров | obiect | 1 |

|  | Capitolul V : Lucrări de proiectare a sistemului antiincendiar al Clădirii Cazanelor pentru încălzirea apei ВК - 1,2,3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Proiectarea pupitrelor cu amplasarea detectoarelor de fum – clădirea –сazanelor pentru încălzirea apei ВК-1,2,3 (260 m2) | Ценик на проектные работы для строительства, Раздел 60, Автоматические установки пожаротушения, пожарной и охраной сигнализации (Tab.60-5, p.5, pag.16) к=1,5 (прим. п.7 к таб. 60-5) к=1,1 (общ. часть п.7, рабочий проект) к=1,3 (общ. часть п.9) с прим. Микропроцессоров к=1,2 на реконструкцию п. 2.2 общие указания | obiect | 1 |
|  | Capitolul VI : Lucrări de proiectare a sistemului antiincendiar al Clădirii Cazanelor pentru încălzirea apei ВК- 4,5 |  |  |  |
| 6. | Proiectarea pupitrelor cu amplasarea detectoarelor de fum – clădirea –сazanelor pentru încălzirea apei ВК-4,5 (208 m2) | Ценик на проектные работы для строительства, Раздел 60, Автоматические установки пожаротушения, пожарной и охраной сигнализации (Tab.60-5, p.5, pag.16) к=1,5 (прим. п.7 к таб. 60-5) к=1,1 (общ. часть п.7, рабочий проект) к=1,3 (общ. часть п.9) с прим. микропроцессоров | obiect | 1 |
|  | Capitolul VII : Lucrări de proiectare a sistemului antiincendiar, Gospodăria de păcură |  |  |  |
| 7. | Proiectarea pupitrelor cu amplasarea detectoarelor de fum – gospodăria de păcură (48 m2) | Ценик на проектные работы для строительства, Раздел 60, Автоматические установки пожаротушения, пожарной и охраной сигнализации (Tab.60-5, p.2, pag.16) к=1,5 (прим. п.7 к таб. 60-5) к=1,1 (общ. часть п.7, рабочий проект) к=1,3 (общ. часть п.9) с прим. микропроцессоров | obiect | 1 |
|  |  | Total Capitolul II – VII (ruble) |  |  |
|  | Total Capitolul II-VII cu k = 21200 pentru actualizarea la valuta națională 1000 MDL (Scr. inf. MDRC nr.05-26/176 din 31.01.2017) |  |  |  |
|  | Capitolul VIII : Coordonările |  |  |  |
| 8. | Coordonarea și obținerea avizelor pentru soluțiile de proiectare | Ценник на предпроектные работы для электросетевого строительства № 13740тм-т1-90 (Tab. 1, p.3, pag.7) | obiect | 1 |
|  | Total Capitolul VIII cu k = 21200 pentru actualizarea la valuta națională 1000 MDL (Scr .inf. MDRC nr.05-26/176 din 31.01.2017) |  |  |  |
|  | Capitolul IX : Lucrări de verificare de către verificatorul de stat |  |  |  |
| 9. | Verificarea proiectului de către persoana autorizată | CP L.01.12-2013, Anexa A, pag.6 calculat ca % din Totalul lucrărilor, conform Capitolelor II – VII (13,5 %) | proiect | 1 |
| TOTAL, lei fără TVA |  |  |  |  |
| TVA – 20 % |  |  |  |  |
| TOTAL DEVIZ, lei cu TVA |  |  |  |  |