CAIET DE SARCINI

1.  Obiectul caietului de sarcini:

| Nr. d/o | PMI-2023 | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сat.B Generare I. punct 43 cod 2023123043 | 42122130-0 | Pompe de adaos a condensatului din rezervoarele de condens НБГК-2, НБЗК-1,2 spre cazanele energetice | buc. | 2 | Conform cerințelor tehnice din punctul 4. | 700 000 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  |  |  |  | 700 000 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Locul unde va fi livrat echipamentul, adresa: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central.

- Termenul de realizare a achiziției

  - Echipamentul trebuie să fie livrat în termen de 90 de zile de la data semnării contractului.

- Parametrii de bază

  - Echipamentul ofertat trebuie sa fie compatibil cu standardele, normele și regulile în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Echipamentul ofertat trebuie sa fie nou și neutilizat, produs nu mai devreme de anul 2022.

- Cerințe tehnice specifice

| Nr d/o | Specificația tehnică | Pompă 45/55 | Pompă 90/55 |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametrii tehnici ai pompelor |  |  |  |
|  | Cantitatea, buc. | 1 | 1 |
|  | Pompe centrifugale-standardizate verticale | + | + |
|  | Pompele trebuie să fie dotate cu motoare electrice | + | + |
|  | Randamentul minim la parametrii nominali, Parametrii de funcționare nominali trebuie să fie în punctul optim pe curba caracteristică de funcționare | 62 % | 73 % |
|  | Debitul nominal, G, m3/h | 45 | 90 |
|  | Înălțimea de pompare, H, m (coloană H2O) | 55 | 55 |
|  | Presiunea minimă la aspirație h, m (coloană H2O) | 3 | 3 |
|  | Fluidul de pompare | condensat | condensat |
|  | Temperatura fluidului pompat | + 5…+ 75 °С | + 5…+ 75 °С |
|  | Temperatura mediului de exploatare | + 5…+ 40 °С | + 5…+ 40 °С |
|  | Conexiunea pompei | Prin flanșe | Prin flanșe |
|  | Pompă conform standardului | ISO 5199:2002 | ISO 5199:2002 |
| Parametrii tehnici ai motoarelor electrice |  |  |  |
|  | Puterea nominală a motorului | Conform puterii nominale a pompei | Conform puterii nominale a pompei |
|  | Alimentarea electrică | TN-S, 3~400 V, 50 Hz | TN-S, 3~400 V, 50 Hz |
|  | Grad de protecţie | IP 55 | IP 55 |
|  | Clasa de izolaţie | F | F |
|  | Clasa de eficienţă | IE3 | IE3 |
|  | Temperatura mediului ambiant | + 5…+ 40 °С | + 5…+ 40 °С |

  - Pompele și motoarele electrice trebuie să fie orizontale amplasate pe o ramă/suport unică, rama trebuie să fie inclusă în ofertă.

  - Pompele și motoarele electrice trebuie să fie livrate cu cuplajul dintre motor și pompă.

  - Aspirația pompei trebuie să fie orizontală din partea pompei pe direcția axei.

  - Refularea pompei trebuie să fie verticală.

  - În ofertă și în volumul de livrare a pompelor este necesar de inclus compensatoare de dilatație cu flanșe, dimensiunile acestor compensatoare trebuie să coincidă la montare cu flanșele de aspirație și refulare a pompelor (4 buc. compensatoare de dilatație cu flanșe).

- Condiții generale de ofertare

  - Oferta va fi prezentată în limba de stat.

  - Oferta trebuie să conțină specificațiile tehnice indicate în capitolul 4.

  - În ofertă trebuie să fie prezentate curbele caracteristice ale pompelor.

  - În ofertă trebuie să fie specificat producătorul echipamentului, tipul echipamentului (uzina producătoare, țara, tipul (codificarea) de la uzina producătoare a echipamentului).

  - În ofertă trebuie să fie prezentată dovada că compania producătoare activează în domeniul producerii pompelor mai mult de 5 ani.

  - Termenul de garanție – minim 24 luni din momentul punerii în funcțiune.

  - În ofertă trebuie să fie indicată data când bunurile vor fi livrate la Depozitul Central „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3.

  - În cazul depistării neconformităților (defectelor) la bunurile ofertate în momentul controlului de intrare, beneficiarul este în drept să returneze bunurile.

  - În cazul depistării în timpul exploatării, pe parcursul duratei de garanție, a neconformităților (defectelor) la elementele echipamentului, inclusiv defecte ascunse. Ofertantul este obligat în termen de 14 zile calendaristice să înlăture neconformitățile, să schimbe elementele neconforme sau să schimbe bunurile în ansamblu din contul său.

- Condiții contractuale:

  - Compania ofertantă la livrarea pompelor va prezenta:

    - pașapoartele pompelor de la uzina producătoare;

    - certificatele de calitate/conformitate a pompelor;

    - certificatele de garanție – minim 24 luni din momentul punerii în funcțiune;

    - instrucțiunea de exploatare, deservire și mentenanță.

  - Modalitatea de achitare: Achitarea bunurilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale şi documentelor confirmative de executare a contractului.

  - Penalități. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului Executantul:

    - compensează Beneficiarului toate prejudiciile cauzate astfel.

    - achită Beneficiarului pentru neexecutarea lucrărilor în termen o penalitate în mărime de 0,01% din valoarea lucrărilor neexecutate în termen pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea totală a contractului.