## TenderPosEmptyTemplate
Informația privind propunerea UPS trifazat de tip On-line pentru Medicină Nucleară achiziționat de către IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru anul 2019
Nr. d/o | Cod CPV | Denumire Lot | Denumire obiectului lotului | Descrierea lot | Cantitatea | Unitatea de măsura | Preț fără TVA, lei | Preț cu TVA, lei | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei
1 | 31600000-2 | Lot 1. UPS trifazat de tip On-line | UPS trifazat de tip On-line | Sursă de alimentare neîntrerupt (UPS) trifazată 80 kVA. Anul de producer: 2019. Topologie: On-Line dublă conversie sau On-Line Delta conversie. Tip: Trifazat. Putere: 80 kVA. Factor de putere: ≥0.9. Eficiența la sarcină 100%: ≥90% Eficiența la sarcină <50%: ≥80% Zgomot la 1m de dispozitiv: <65 Db Tensiune alimentare: 380 V ±10%, 50 Hz ±10%.Tensiune de ieșire: 380 V ±1%, 50 Hz ±2 Hz. Forma semnalului de ieșire: Sinusoidal. Coeficient distorsiuni neliniare (THD): sarcină liniară: < 3%, sarcină neliniară: < 5%. Timp de lucru de la baterii: ≥ 10 min. Opțiuni: Bypass. Transformator de izolație. Manualul de utilizare in limba de stat. Termen de garanție: ≥ 24 luni. Instalare de către participantul câștigător. Certificare: IEC 62040-1, IEC 62040-2. Instalare dispozitiv și instruire personal de către participantul câștigător în termen de 10 zile de la data de instalare și la solicitare. Întretinere și reparații de garanție de către participantul câștigător 2 ani începând cu data de instruire. | 1 | buc
TOTAL