Condiții tehnice

de reparație și întreținere ai compresoarelor

de tip ВШ-3/40М la SE Vulcănești-400kV

- Lucrările planificate pentru reparația curentă (RC):

  - Reparația curentă a compresorului tip ВШ-3/40М in volumul prevăzut de manualul de uzină cu înlocuirea inelelor de etanşare la piston pentru toate treptele de compresie;

  - Repararea supapelor de admisie şi de refulare cu restabilirea scaunelor supapelor prin răzuire și șlefuire;

  - Repararea bielei-manivelei cu reumplere si alezarea rulmentului la doua compresoare;

  - Înlocuirea conductelor de ulei la două compresoare;

  - Repararea cuștii lagărelor arborelui cotit cu refacerea alezajului și prelucrare ulterioară la un singur compresor;

- Lucrările planificate al reviziei tehnice de întreținere (RTÎ-3) cu deschiderea și eliminarea defectelor identificate:

- Revizuirea carterului compresorului;

- Revizuirea filtrelor de ulei;

- Înlocuirea uleiului compresorului;

- Revizuirea și reglarea supapelor cu diafragmă la toate treptele compresorului;

- Repararea volantului compresorului cu înlocuirea degetelor si a garniturilor de cauciuc;

- Revizia motorului electric cu demontare parțială şi revizia a ansamblurilor de rulmenți;

- Revizuirea si alinierea semi cuplajului de ambreiaj a  motorului electric;

- Revizuirea grupelor de pistoane din toate treptele compresorului cu verificarea conicității și elipsei pistoanelor;

- Verificarea intervalului termic al segmentelor de etanşare a pistonului din toate treptele compresorului;

- Revizuirea supapei de reținere a compresorului;

- Asamblarea grupelor de pistoane compresoare;

- Revizuirea si reglarea pompei de ulei al compresorului;

- Testarea funcționării compresorului după finalizarea lucrărilor în domeniul de aplicare al RTÎ-3.

- Locația lucrărilor – clădirea de compresoare la SE Vulcănești-400/110/35kV.

- Reparația unităților compresoare trebuie să fie executată în conformitate cu graficul de reparație curentă (RC) și  revizie tehnică de întreținere (RTÎ-3) al compresoarelor pentru anul 2024.

- Numărul de reparații la unități compresoare vor fi în funcție de momentul demontării întreruptoarelor de aer ВВ-500 kV din ID-400kV SE Vulcănesti-400kV.