Caiet de sarcini

pentru achiziția lucrărilor

Obiectul:  CET Sursa 2, IDD – 110 kV

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | UM | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45315300-1 45315400-2 45315500-3 45231400-9 45232220-0 | Reconstrucția parțială a instalației de distribuție 110 kV, inclusiv: 1. Elaborarea proiectului pentru priza de pământ a IDD – 110 kV 2.Înlocuirea portalurilor metalice vechi cu portaluri din metal zincat; 3. Înlocuirea sistemelor de bare și a izolatoarelor de susținere; 4. Transferarea 2T la secție de bare II 110 kV; 5. Reamplasarea transformatorului de tensiune 110 2И cu reconectarea la secția de bare II 110 kV; 6. Montarea sistemului de iluminat al IDD - 110 kV; 7. Asigurarea protecției contra supratensiunilor atmosferice a IDD - 110 kV. | IDD | 1 | Conform listelor anexate cu cantitățile de lucrări nr. 1 – 5 și alte cerințe tehnice specifice (după caz) | 5 900 000 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 5 900 000 |

- Descriere generală. Termeni de execuție.

Locul, adresa desfășurării lucrărilor: IDD – 110 kV CET Sursa nr.2, str. Vadul lui Vodă, 5.

Termenul de realizare a lucrărilor:   Luna   iunie 2024 –  octombrie 2025

(în regim fără generare CET Sursa  2, conform compartimentului 3).

- Informații şi proiectare

Instalația de Distribuție 110 kV este o instalație conexă a CET Sursa 2, care face parte din schema  Sistemului Electroenergetic Național (SEN). La ea sunt racordate trei linii de interconexiune 110 kV, 110 LEA Strășeni, 110 LEA Vadul lui Vodă, 110 LEA Chișinău CET – 2. În orice regim de funcționare a CET Sursa 2, generare sau stație de transformare, fiabilitatea Stației Electrice determină funcționarea SACET și a Sistemului Electroenergetic Național în ansamblu.

La Instalația de Distribuție 110 kV este interconectată Instalația de Distribuție Principală de medie tensiune 6 kV prin intermediul Liniilor Electrice în Cablu 6 kV (LEC – 6 kV), conectate la 2 transformatoare de legătură  110/6 kV 1T și 2T.

- Articole, produsele și  piese necesare

Operator  economic  va executa lucrările cu materialele proprii.

Operator economic   este obligat să execute lucrările materialele , acestea fiind conforme cerințelor actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

Toate resursele tehnico – materiale, livrate de către Operatorul economic, trebuie să conțină pașapoarte tehnice și certificate de corespundere conform cerințelor DNT în vigoare, materialele și utilajul trebuie să fie de calitate înaltă, noi, care n-au fost utilizate în exploatare.

- Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor. Volumul lucrărilor și termenii limită de realizare

Etapa nr. I. Reconstrucția Secției de bare II – 110 kV:

| Nr. | Denumirea lucrării | Termen |
| --- | --- | --- |
|  | Examinarea obiectului IDD – 110 kV. | Iunie 2024 |
|  | Elaborarea de către Operatorul economic a proiectului de executare a lucrărilor de demontare a echipamentului electric vechi și montarea echipamentului electric nou și coordonarea acestuia cu Beneficiarul și Î. S. ,,MOLDELECTRICA”. | Iunie 2024 |
|  | Elaborarea proiectului pentru priza de pământ IDD – 110 kV. | Iunie 2024 |
|  | Elaborarea de către Operatorul economic a Programului lucrărilor de construcție și montaj în cadrul reconstrucției IDD – 110 kV Secția II – 110 kV și coordonarea acestuia cu Beneficiarul și Î. S. ,,MOLDELECTRICA”. | Iunie 2024 |
|  | Elaborarea de către Operatorul economic a Programului lucrărilor de construcție și montaj în cadrul reconstrucției IDD – 110 kV Secția I – 110 kV și coordonarea acestuia cu Beneficiarul și Î. S. ,,MOLDELECTRICA”. | Iunie 2024 |
|  | Demontarea echipamentului existent și a construcțiilor existente, fundațiilor, portalurilor, pilonilor Secției II IDD – 110 kV (Separatorul 110Р-2И, Transformatorul de tensiune 110-2И). | Iulie 2024 |
|  | Executarea lucrărilor de construcție și montare a echipamentului nou în conformitate cu Planul de reconstrucție IDD – 110 kV din cadrul proiectului, care se anexează la prezentul Caiet de Sarcini: - construcția fundațiilor pentru construcțiile metalice și echipamentul electric; - instalarea pilonilor și a portalurilor din oțel zincat și montarea paratrăsnetelor; - montarea separatorului 110Р-2И; - montarea transformatoarelor de tensiune 110 – 2И și a limitatoarelor de supratensiune 110 – 2A; - montarea izolatoarelor de susținere și a izolatoarelor de suport; - montarea rețelei electrice de iluminat Secția II IDD – 110 kV. | August-Septembrie 2024 |
|  | - Ajustarea, testarea și punerea în funcțiune a Secției II IDD – 110 kV. | Octombrie 2024 |

  - Etapa nr. II. Reconstrucția Secției de bare I – 110 kV:

| Nr. | Denumirea lucrării | Termen |
| --- | --- | --- |
|  | Demontarea echipamentului existent și a construcțiilor existente, fundațiilor, portalurilor, pilonilor Secției I IDD – 110 kV (Separatorul 110Р-2Т). | Martie 2025 |
|  | Executarea lucrărilor de construcție și montare a echipamentului nou în conformitate cu Planul de reconstrucție IDD – 110 kV din cadrul proiectului, care se anexează la prezentul Caiet de Sarcini: - construcția fundațiilor pentru construcțiile metalice și echipamentul electric; - instalarea pilonilor și a portalurilor din oțel zincat și montarea paratrăsnetelor; - reamplasarea și montarea separatorului 110Р-2Т pentru conectarea la Secția II IDD – 110 kV; - montarea izolatoarelor de susținere și a izolatoarelor de suport; - transferarea transformatorului de legătură 2T cu reconectarea la Secția II IDD – 110 kV; - montarea rețelei electrice de iluminat Secția I IDD – 110 kV. | Aprilie 2025 |
|  | Operatorul economic va executa următoarele lucrări în circuitele secundare ce țin de conectarea transformatorului de legătură 2T la Secția de bare II: - Verificarea și modificarea la necesitate a valorilor de reglaj IDD – 110 kV (110LEA Strășeni, 110LEA Chișinău CET – 1 – CET – 2, 1T, 2T, 3T, 110ВС, protecția diferențială a barelor 110 kV I, II Secție de bare); - Achiziționarea materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor în circuitele secundare în conformitate cu schema circuitelor secundare din cadrul Proiectului; - Lucrările de montare pentru conectarea circuitelor de curent 2T la schemele protecției diferențiale a barelor 110 kV de la Secția de bare I la Secția de bare II; - Lucrările de montaj pentru asigurarea deconectării 110B2T de la protecția diferențială a barelor 110 kV Secție II; - Lucrările de montaj pentru conectarea circuitelor PRA 2T (PMC cu blocare după tensiune 110 kV, PMC – 6 kV direcțională, sincronizarea, semnalizarea în circuitele SCADA ,,Deconectarea de la protecția diferențială a barelor 110 kV II Secție”) la circuitele de tensiune 110 – 2И. | August 2025 |
|  | - Ajustarea, testarea și punerea în funcțiune a Secției I IDD – 110 kV. | Octombrie 2025 |

Notă:  Listele cu materialele necesare și volumele de lucrări   detaliat  sunt  prezentate conform Anexelor 1, 2, 3, 4, 5 al prezentului Caiet de Sarcini.

Beneficiarul își rezervă dreptul de a modifica volumele solicitate în dependență de rezultatele măsurărilor și încercărilor.

- Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor:

| Nr. Н/п | Codul documentului Код Документа | Denumirea documentului Наименование документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2018/10-ELR-2 | Proiectul de reconstrucție a IDD-110 kV |
| 2 | NE1 – 02:2019 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice |
| 3 | Hotărârea ANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
| 4 | NAIE Ediția 7 | Normele de Amenajare a Instalațiilor Electrice |
| 5 | NCM G.02.02:2018 | Instalații electrice, de automatizare, semnalizare și telecomunicații. Amenajarea protecției clădirilor și construcțiilor contra trăsnetului |
| 6 | NCM G.01.03:2016 | Instalații electrice. Dispozitive electrotehnice. |
| 7 | LEGEA Nr. 107 din 27.05.2016 | LEGEA cu privire la energia electrică |
| 8 | СО 34.04.181-2003 | Reguli privind organizarea deservirii tehnice și a reparației utilajului, a încăperilor și construcțiilor centralelor electrice și a rețelelor electrice. |

- Cerințe obligatorii față de Operatorii  economici:

  - Operatorul economic trebuie să posede experiență în executarea unor lucrări similare de construcție și montare la stațiile electrice de înaltă tensiune 110 kV de cel puțin 5 ani.

  - Pentru efectuarea lucrărilor, Operatorul economic trebuie să aibă personal electrotehnic calificat cu experiență în executarea lucrărilor similare și care să aibă dreptul de executare a lucrărilor în instalațiile electrice existente.

  - Operatorul economic trebuie să dispună de echipament tehnic pentru lucrări de reconstrucție a IDD de înaltă tensiune, mijloace de mecanizare, diferite unelte și instrumente, mecanisme de ridicat speciale, dispozitive detașabile de fixare a greutăților etc., care trebuie să corespundă Documentației Normative Tehnice în vigoare.

  - Conform NE1 – 02:2019 ,,Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice”, (capitul 1), lucrările vor fi executate cu scoaterea tensiunii la instalația electrică.

  - Operatorul economic trebuie să organizeze și să pregătească șantierul de construcție din cont propriu, să utilizeze materialele proprii și să asigure instalarea schelelor și a terasamentelor.

  - Operatorul economic este obligat să asigure admiterea în exploatare a obiectului după finalizarea lucrărilor și să elaboreze rapoartele cu privire la executarea lucrărilor și a documentației necesare cu coordonarea cu organele de supraveghere competente din domeniu.

  - Operatorul economic trebuie să efectueze lucrările de măsurări și încercări a utilajului nou montat în conformitate cu Anexa 1 la Normele minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice aprobate prin Hotărârea ANRE nr. 155 din 01 aprilie 2022 cu emiterea proceselor – verbale.

  - Echipamentul se va considera admis în exploatare dacă a fost supus reușit volumului complex de încercări cu durata de 72 de ore în condițiile de funcționare normală sub sarcină.

  - În cazul evaluării necesității de majorare a volumului de lucrări, care nu a fost luat în considerație la etapa de proiectare, Beneficiarul va coordona volumul de lucrări, care urmează a fi adăugat în proiect, cu compania de proiectare și după aceasta va prezenta Operatorului economic modificările a careva compartimente din cadrul proiectului. Operatorul economic va fi obligat să execute lucrările prevăzute conform modificărilor în proiect, coordonate cu Beneficiarul în termenii stabiliți, cu încheierea suplimentară a acordului în acest context.

- Cerințe privind  calculul  costului  lucrărilor

a.   Costul lucrărilor va fi confirmat printr-o estimare de preț și efectuat în condițiile Ordinului intern ,,TERMOELECTRICA” S.A. nr.52 din 30.03.2023.

https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2023/03/doc07416220230331083928.pdf

b.   Costul   lucrărilor  va include toate cheltuielile aferente suportate de către Operatorul  economic..

c.  Pentru executarea lucrărilor conectarea la rețelele electrice pentru utilizarea energiei electrice va fi asigurată de către Beneficiar, (pct. 6  ordinul nr. 52).

c. Сondiţii  de executare a lucrărilor   sunt  normale.

d. Costul     serviciilor va fi exprimat în lei  fără și cu TVA  și va rămâne ferm pe toată   perioada de derulare a contractului.

- Cerințe  obligatorii la depunerea ofertei:

  - Operatorul economic va prezenta documente confirmative în ce privește experiența minimă 5 ani în executarea lucrărilor de reconstrucție a părții electrice a stațiilor electrice de transformare de înaltă tensiune.

  - Operatorul economic va prezenta documente care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract:

- informații privind deținerea de laboratoare proprii autorizate și acreditate în modul stabilit, sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercările materialelor și a elementelor de construcție care necesită încercări;

- informații referitoare la studiile, pregătirea profesională, experiența și calificarea personalului de conducere, precum și ale persoanelor responsabile pentru execuția lucrărilor în instalații electrice, inclusiv a dirigintelui de șantier, atestați conform legislației în vigoare (confirmat prin certificat de atestare profesională) și cu o experiență similară în domeniul reconstrucției instalațiilor de distribuție de înaltă tensiune;

- o declarație referitoare la utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări de reconstrucție a instalațiilor de distribuție de înaltă tensiune;

- informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze.

  - Obiectul achiziției specificat în compartimentul 3 din prezentul Caiet de Sarcini se consideră indivizibil, iar contractul va fi încheiat pentru Etapele I, II cu volum de materiale total pentru toată instalația, în conformitate cu volumul de lucrări din compartimentul 3 și cu Proiectul de reconstrucție a IDD-110 kV 2018/10-ELR-2.

  - Detaliile privind materialele grafice și părțile scrise, prin care sunt determinate soluții urbanistice, de sistematizare spațială, arhitecturale, constructive, tehnologice și alte soluții tehnice, precum și rezultatele calculelor și argumentările soluțiilor adoptate vor fi prezentate la solicitare, ulterioarele completări sau modificări urmează a fi prevăzute și realizate de către Operatorul economic.

  - Operatorului economic i se recomandă să viziteze și să examineze amplasamentul lucrării, obiectul supus reconstrucției, inclusiv împrejurimile și să obțină toate informațiile, care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei.

  - Beneficiarul îți rezervează dreptul de a solicita și a vizita cel puțin 2 instalații de acest tip unde au fost realizate lucrările de reconstrucție a Instalațiilor Electrice de Înaltă Tensiune. Operatorul economic va asigura accesul și va suporta costurile.

  - Oferta va fi divizată în două compartimente:

- Oferta pentru Etapa I (reconstrucția Secției de Bare II), conform proiectului și volumului de lucrări din compartimentul 3 și cu Proiectul de reconstrucție a IDD-110 kV 2018/10-ELR-2.

- Oferta pentru Etapa II (reconstrucția Secției de Bare I), conform proiectului și volumului de lucrări din compartimentul 3 și cu Proiectul de reconstrucție a IDD-110 kV 2018/10-ELR-2.

  - Devizul de cheltuieli.

- Condiții de recepție a lucrărilor/serviciilor:

  - Efectuarea lucrărilor în volumul prevăzut de documentația de deviz conform termenilor stabiliți.

  - La finalizarea lucrărilor/serviciilor, Operatorul economic va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepției acestora și va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepție finală.

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările/serviciile efectuate în termen de 15 zile lucrătoare prin semnarea procesului-verbal de recepție finală, sau să remită în același termen Operatorului economic Actul de neconformități.

  - În cazul în care se constată existența vreunor lipsuri și/sau deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Operatorului economic, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

  - După lichidarea de către Operatorul Economic a tuturor lipsurilor și deficiențelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

  - Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

- Cerințe de  mentenanță

  - Termenul de garanție a lucrărilor va constitui minim 36 luni din momentul recepției finale a lucrărilor.

  - Operatorul economic Operatorul economic poartă responsabilitate pentru conlucrarea cu Beneficiarul după executarea în volum deplin a lucrărilor/serviciilor – punerea în funcțiune și la necesitate intervenția la solicitarea Beneficiarului, în termen de 1-2 zile lucrătoare din ziua adresării în perioada de garanție.

Anexa  nr.1  la   Caietul  de  Sarcini nr._____________  din  _____________ 2024

| Obiect: Sursa nr.2, IDD-110 kV | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări  nr.1

Reconstrucția  parțială a instalației  de distribuție 110 kV.

Etapa nr.1. Reconstrucția  Secției  de bare II – 110 kV.

Înlocuirea portalurilor și a izolatoarelor de susținere

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrările de excavare |  |  |
| 1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 | 1,1200 |
| 2 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 5,5380 |
| 3 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную) 665.8m3x3%=20m3 | m3 | 20,0000 |
| 4 | TsI51C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km (112m3*1.7=190.4t) | t | 190,4000 |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 4,4300 |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 4,4300 |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 110,5000 |
| 8 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 110,5000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrări de excavare (pentru LEC, reamplasarea transformatorului de tensiune) 0,5х0,5х8,0ml |  |  |
| 9 | TsA16C1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare | m3 | 2,0000 |
| 10 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,0000 |
| 11 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Fundații ФМ 1 pentru portalurile pentru celule – 10 buc |  |  |
| 12 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 0,7300 |
| 13 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 143,2000 |
| 14 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 7,3000 |
| 15 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 7,3000 |
| 16 | CA02A3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B 7,5 | m3 | 7,3000 |
| 17 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка С-10 (100х100х6, 2,7х2,7)- 7,29м2 | kg | 331,7000 |
| 18 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка С-8 (ф10 АIII)) | kg | 285,6000 |
| 19 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка С-12 (ф14 АIII)) | kg | 1.364,2000 |
| 20 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка С-11 (ф14 АIII)) | kg | 300,1000 |
| 21 | CC01A1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (ф8 АIII хомут) | kg | 147,1200 |
| 22 | CC01B1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (ф14 АIII хомут) | kg | 677,6000 |
| 23 | CC01B1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (ф10 АIII хомут) | kg | 414,1000 |
| 24 | CH10C adapt | Confectionare pieselor inglobate (ЗД-1) | kg | 768,5000 |
| 25 | CL57B adapt | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: gata confectionata ЗД-1 (se aplica: Montator, Miniu de plumb, Macara de fereastra) | kg | 768,5000 |
| 26 | CL41A | Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier | m2 | 20,0000 |
| 27 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa М250 | m3 | 46,1000 |
| 28 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) "Техномаст", 2 слоя | m2 | 172,8000 |
|  |  | Capitolul 4. Fundamentul ФМ 2 pentru transformatorul de tensiune și limitatoare de supratensiuni – 1 buc. |  |  |
| 29 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 0,2070 |
| 30 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 42,5000 |
| 31 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 2,0700 |
| 32 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 2,0700 |
| 33 | CA02A3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B 7,5 | m3 | 2,0700 |
| 34 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка С-1 (100х100х6, 2800х7400) - 10,88м2) | kg | 88,8900 |
| 35 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка С-5 (ф10 АIII)) | kg | 93,0600 |
| 36 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка С-6 (ф14 АIII)) | kg | 442,3600 |
| 37 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка С-7 (ф14 АIII)) | kg | 135,9800 |
| 38 | CC01A1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (ф8 АIII хомут) | kg | 86,1600 |
| 39 | CC01B1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (ф10 АIII хомут) | kg | 85,9300 |
| 40 | CC01B1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (ф14 АIII хомут) | kg | 239,5800 |
| 41 | CH10C adapt | Confectionare pieselor inglobate (ДТ-1, 24шт*1,03kg=24,72kg) (A-1, Болт 1.2 М30х1500 - 12шт, в т.ч. шайбы и гайки - 16 пар) -12шт*9,54кг=114,48кг) | kg | 139,2000 |
| 42 | CL57B adapt | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: gata confectionata ДТ-1, A-1 (se aplica: Montator, Miniu de plumb, Macara de fereastra) | kg | 139,2000 |
| 43 | CL41A | Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier | m2 | 6,0000 |
| 44 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa М200 | m3 | 18,1000 |
| 45 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) "Техномаст", 2 слоя | m2 | 54,1000 |
|  |  | Capitolul 5. Fundamentul ФМ 3 pentru pilonii de bare, separatoare și condensatorul de legătură – 6 buc. |  |  |
| 46 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 0,1740 |
| 47 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 46,6000 |
| 48 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,7400 |
| 49 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,7400 |
| 50 | CA02A3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B 7,5 | m3 | 1,7400 |
| 51 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка С-8 (ф10 АIII)) | kg | 85,6800 |
| 52 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка С-16 (100х100х6, 1,7х1,7)- 2,89м2 | kg | 74,4000 |
| 53 | CC01B1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (ф14 АIII) | kg | 185,8800 |
| 54 | CC01A1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (ф8 АIII хомут) | kg | 68,6400 |
| 55 | CC01B1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (ф10 АIII хомут) | kg | 208,8000 |
| 56 | CC01B1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (ф14 АIII хомут) | kg | 267,9000 |
| 57 | CC01A1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (ф8 АIII хомут) | kg | 16,4400 |
| 58 | CH10C adapt | Confectionare pieselor inglobate (ДТ-1, 6шт*5.64kg=33.84kg) (A-1, Болт 1.2 М24х1500 - 4шт*6шт=24шт*5,9кг=141.6кг, в т.ч. шайбы и гайки - 16 пар) | kg | 175,4400 |
| 59 | CL57B adapt | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: gata confectionata ДТ-1, A-1 (se aplica: Montator, Miniu de plumb, Macara de fereastra) | kg | 175,4400 |
| 60 | CL41A | Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier | m2 | 7,4000 |
| 61 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa М200 | m3 | 10,7400 |
| 62 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) "Техномаст", 2 слоя | m2 | 50,0000 |
|  |  | Capitolul 6. Fundament ФМ 4 pentru portalurile de bare – 4 buc. |  |  |
| 63 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 0,1300 |
| 64 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 46,7200 |
| 65 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,2800 |
| 66 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,2800 |
| 67 | CA02A3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B 7,5 | m3 | 1,2800 |
| 68 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка С-1 (100х100х6, 1,8х1,8) - 3,24м2) | kg | 58,9600 |
| 69 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка С-8 (ф10 АIII)) | kg | 142,8000 |
| 70 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка С-9 (ф14 АIII)) | kg | 240,0800 |
| 71 | CC01A1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (ф8 АIII хомут) | kg | 57,9600 |
| 72 | CC01B1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (ф14 АIII хомут) | kg | 271,0400 |
| 73 | CC01B1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (ф10 АIII хомут) | kg | 125,9600 |
| 74 | CH10C adapt | Confectionare pieselor inglobate (ЗД-1) | kg | 307,4000 |
| 75 | CL57B adapt | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: gata confectionata ЗД-1 (se aplica: Montator, Miniu de plumb, Macara de fereastra) | kg | 307,4000 |
| 76 | CL41A | Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier | m2 | 8,0000 |
| 77 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa М200 | m3 | 10,2400 |
| 78 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) "Техномаст", 2 слоя | m2 | 48,6000 |
|  |  | Capitolul 7. Fundamentul ФМ 5 pentru dulapurile de instalare exterioară – 7 buc. |  |  |
| 79 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 0,0250 |
| 80 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 12,6000 |
| 81 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,2100 |
| 82 | CA02A3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B 7,5 | m3 | 0,2100 |
| 83 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Уголок 40х40х5, L=380,0мм -2шт) | kg | 15,8200 |
| 84 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Швеллер 8П, L=1,0м -2шт) | kg | 98,7000 |
| 85 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка С-17 (100х100х6, 800х1600) ) | kg | 40,8800 |
| 86 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка С-18 (100х100х6, 300х500) ) | kg | 9,5900 |
| 87 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Уголок 70х70х7, Опорная рама для крепления шкафов) | kg | 187,6900 |
| 88 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 12,0000 |
| 89 | IzJ07B | Grunduirea constructiilor din otel cu grund de miniu plumb in 2 straturi | m2 | 12,0000 |
| 90 | CL41A | Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier | m2 | 12,0000 |
| 91 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa М200 | m3 | 1,5400 |
| 92 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) "Техномаст", 2 слоя | m2 | 12,6000 |
|  |  | Capitolul 8. Portalul pentru celule ПСЛ-110Я4С – 1 buc. |  |  |
| 93 | 33-02-013-7 | Montarea traverselor sudate din otel al portalurilor, masa pina la 1 t Траверса ТС-3С-2шт. | t | 0,6940 |
| 94 | 33-02-013-14 | Montarea paratrasnetelor din otel sudat si stilpilor pentru cabluri, masa pina la 0,2 t Тросостойка ТС-4С-3шт. | t | 0,2580 |
| 95 | 33-02-013-14 | Montarea paratrasnetelor din otel sudat si stilpilor pentru cabluri, masa pina la 0,2 t Молниеотвод ТС-5С-2шт. | t | 0,0680 |
| 96 | 33-02-013-14 | Montarea paratrasnetelor din otel sudat si stilpilor pentru cabluri, masa pina la 0,2 t Доборный элемент ТС-6С -2 шт. | t | 0,0440 |
| 97 | 33-02-013-1 | Montarea stilpilor sudati din otel al portalurilor, masa pina la 0,7 t Стойка ТС-15С -3шт. | t | 1,2090 |
| 98 | 33-02-013-1 | Montarea stilpilor sudati din otel al portalurilor, masa pina la 0,7 t Стойка ТС-16С -3шт. | t | 0,8070 |
| 99 | 33-02-013-11 | Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,2 t (Крепежный элемент ТД-1) -3шт. | t | 0,4770 |
| 100 | 33-02-013-11 | Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,2 t (Крепежный элемент ТД-2) -3шт. | t | 0,0630 |
| 101 | Pret | Bolt M16 x 55 | buc | 48,0000 |
| 102 | Pret | Bolt M20x70 | buc | 16,0000 |
| 103 | Pret | Bolt M20x75 | buc | 8,0000 |
| 104 | Pret | Piulita M16.5 | buc | 48,0000 |
| 105 | Pret | Piulita M20.5 | buc | 24,0000 |
| 106 | Pret | Saiba M16 | buc | 48,0000 |
| 107 | Pret | Saiba M20 | buc | 24,0000 |
| 108 | Pret | Saiba 16H.65Г | buc | 48,0000 |
| 109 | Pret | Saiba 20H.65Г | buc | 24,0000 |
| 110 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 152,0000 |
| 111 | IzJ07B | Grunduirea constructiilor din otel cu grund de miniu plumb in 2 straturi | m2 | 152,0000 |
| 112 | CL40A | Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier | m2 | 152,0000 |
|  |  | Capitolul 9. Portalul pentru celule ПСЛ-110Я2С -1 buc. |  |  |
| 113 | 33-02-013-7 | Montarea traverselor sudate din otel al portalurilor, masa pina la 1 t Траверса ТС-3С-1шт. | t | 0,3470 |
| 114 | 33-02-013-14 | Montarea paratrasnetelor din otel sudat si stilpilor pentru cabluri, masa pina la 0,2 t Тросостойка ТС-4С -1шт. | t | 0,0860 |
| 115 | 33-02-013-14 | Montarea paratrasnetelor din otel sudat si stilpilor pentru cabluri, masa pina la 0,2 t Молниеотвод ТС-5С -1шт. | t | 0,0340 |
| 116 | 33-02-013-14 | Montarea paratrasnetelor din otel sudat si stilpilor pentru cabluri, masa pina la 0,2 t Доборный элемент ТС-6С -1 шт. | t | 0,0220 |
| 117 | 33-02-013-1 | Montarea stilpilor sudati din otel al portalurilor, masa pina la 0,7 t Стойка ТС-15С -2шт. | t | 0,8060 |
| 118 | 33-02-013-1 | Montarea stilpilor sudati din otel al portalurilor, masa pina la 0,7 t Стойка ТС-16С -2шт. | t | 0,5380 |
| 119 | 33-02-013-11 | Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,2 t (Крепежный элемент ТД-1) -2шт. | t | 0,3180 |
| 120 | 33-02-013-11 | Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,2 t (Крепежный элемент ТД-2) -2шт. | t | 0,0420 |
| 121 | Pret | Bolt M16x55 | buc | 32,0000 |
| 122 | Pret | Bolt M20x70 | buc | 8,0000 |
| 123 | Pret | Bolt M20x75 | buc | 8,0000 |
| 124 | Pret | Bolt M20x80 | buc | 2,0000 |
| 125 | Pret | Piulita M16.5 | buc | 32,0000 |
| 126 | Pret | Piulita M20.5 | buc | 16,0000 |
| 127 | Pret | Saiba M16 | buc | 32,0000 |
| 128 | Pret | Saiba M20 | buc | 16,0000 |
| 129 | Pret | Saiba 16H.65Г | buc | 32,0000 |
| 130 | Pret | Saiba 20H.65Г | buc | 16,0000 |
| 131 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 92,0000 |
| 132 | IzJ07B | Grunduirea constructiilor din otel cu grund de miniu plumb in 2 straturi | m2 | 92,0000 |
| 133 | CL40A | Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier | m2 | 92,0000 |
|  |  | Capitolul 10. Portalul pentru celule ПСЛ-110Я1 - 1 buc. |  |  |
| 134 | 33-02-013-7 | Montarea traverselor sudate din otel al portalurilor, masa pina la 1 t Траверса ТС-3-1шт. | t | 0,3730 |
| 135 | 33-02-013-1 | Montarea stilpilor sudati din otel al portalurilor, masa pina la 0,7 t Стойка ТС-15 -2шт. | t | 0,8060 |
| 136 | 33-02-013-1 | Montarea stilpilor sudati din otel al portalurilor, masa pina la 0,7 t Стойка ТС-16 -2шт. | t | 0,6020 |
| 137 | 33-02-013-11 | Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,2 t (Крепежный элемент ТД-1) -2шт. | t | 0,3180 |
| 138 | 33-02-013-11 | Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,2 t (Крепежный элемент ТД-2) -2шт. | t | 0,0420 |
| 139 | Pret | Bolt M16x55 | buc | 32,0000 |
| 140 | Pret | Bolt M20x75 | buc | 4,0000 |
| 141 | Pret | Piulita M16.5 | buc | 32,0000 |
| 142 | Pret | Piulita M20.5 | buc | 4,0000 |
| 143 | Pret | Saiba M16 | buc | 32,0000 |
| 144 | Pret | Saiba M20 | buc | 4,0000 |
| 145 | Pret | Saiba 16H.65Г | buc | 32,0000 |
| 146 | Pret | Saiba 20H.65Г | buc | 4,0000 |
| 147 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 89,9000 |
| 148 | IzJ07B | Grunduirea constructiilor din otel cu grund de miniu plumb in 2 straturi | m2 | 89,9000 |
| 149 | CL40A | Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier | m2 | 89,9000 |
|  |  | Capitolul 11. Portalul de bare ПС-110ШС – 2 buc. |  |  |
| 150 | 33-02-013-7 | Montarea traverselor sudate din otel al portalurilor, masa pina la 1 t Траверса ТС-1С- 1шт. | t | 0,5400 |
| 151 | 33-02-013-1 | Montarea stilpilor sudati din otel al portalurilor, masa pina la 0,7 t Стойка ТС-15С -2шт. | t | 1,6200 |
| 152 | 33-02-013-11 | Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,2 t (Крепежный элемент ТД-1) -2шт. | t | 0,6360 |
| 153 | 33-02-013-11 | Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,2 t (Крепежный элемент ТД-2) -3шт. | t | 0,0840 |
| 154 | Pret | Bolt M20x70 | buc | 18,0000 |
| 155 | Pret | Piulita M20.5 | buc | 18,0000 |
| 156 | Pret | Saiba M20 | buc | 18,0000 |
| 157 | Pret | Saiba 20H.65Г | buc | 18,0000 |
| 158 | Pret | Bolt M30x150 | buc | 16,0000 |
| 159 | Pret | Piulita M30.5 | buc | 32,0000 |
| 160 | Pret | Saiba M30 | buc | 16,0000 |
| 161 | Pret | Saiba 30H.65Г | buc | 16,0000 |
| 162 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 120,9300 |
| 163 | IzJ07B | Grunduirea constructiilor din otel cu grund de miniu plumb in 2 straturi | m2 | 120,9300 |
| 164 | CL40A | Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier | m2 | 120,9300 |
|  |  | Capitolul 12. Portalul de bare ШП fără suport de conductoare pentru 2 celule cu dimensiunile 9,0 și 4,5 m - 1 buc |  |  |
| 165 | 33-02-013-6 | Montarea traverselor sudate din otel al portalurilor, masa pina la 0,3 t. Траверса ТС-1 - 1шт | t | 0,2700 |
| 166 | 33-02-013-7 | Montarea traverselor sudate din otel al portalurilor, masa pina la 1 t. Траверса ТС-3 - 1шт | t | 0,3730 |
| 167 | 33-02-013-1 | Montarea stilpilor sudati din otel al portalurilor, masa pina la 0,7 t. Стойка ТС-15 - 3шт | t | 1,2150 |
| 168 | 33-02-013-11 | Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,2 t. Крепежный элемент ТД-1 - 3шт | t | 0,4770 |
| 169 | 33-02-013-11 | Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,2 t. Крепежный элемент ТД-2 - 3шт | t | 0,0630 |
| 170 | pret | Bolt M30 x 150 | buc | 8,0000 |
| 171 | pret | Piulita M30.5 | buc | 16,0000 |
| 172 | pret | Saiba M30 | buc | 8,0000 |
| 173 | pret | Saiba 30H.65Г | buc | 8,0000 |
| 174 | pret | Bolt M20 x 70 | buc | 4,0000 |
| 175 | pret | Bolt M20 x 80 | buc | 6,0000 |
| 176 | pret | Bolt M20 x 75 | buc | 24,0000 |
| 177 | pret | Piulita M20.5 | buc | 34,0000 |
| 178 | pret | Saiba M20 | buc | 34,0000 |
| 179 | pret | Saiba 20H.65Г | buc | 34,0000 |
| 180 | pret | Bolt M16 x 55 | buc | 128,0000 |
| 181 | pret | Piulita M16.5 | buc | 64,0000 |
| 182 | pret | Saiba M16 | buc | 64,0000 |
| 183 | pret | Saiba 16H.65Г | buc | 128,0000 |
| 184 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 100,7000 |
| 185 | IzJ07B | Grunduirea constructiilor din otel cu grund de miniu plumb in 2 straturi | m2 | 100,7000 |
| 186 | CL40A | Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier | m2 | 100,7000 |
|  |  | Capitolul 13. УО-110-16. Suport pentru pilon de bare unitar – 2 buc. ШО-1 |  |  |
| 187 | CH10C adapt | Confectionare УО-110-16. Suport zincat | kg | 340,0000 |
| 188 | 33-02-013-11 | Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,2 t. Металлическая стойка СТ-3.1, h=2,66м - 2шт с изделиями на болтах. Gata confectionata УО-110-16. Suport zincat (fara pret construcții din otel de fixare al utilajului electric IDD) | t | 0,3400 |
| 189 | pret | Bolt M14 x 35 | buc | 128,0000 |
| 190 | pret | Piulita M14 | buc | 128,0000 |
| 191 | pret | Saiba M14 | buc | 128,0000 |
| 192 | pret | Bolt M16 x 40 | buc | 16,0000 |
| 193 | pret | Piulita M16 | buc | 16,0000 |
| 194 | pret | Saiba M16 | buc | 16,0000 |
| 195 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 14,2500 |
| 196 | IzJ07B | Grunduirea constructiilor din otel cu grund de miniu plumb in 2 straturi | m2 | 14,2500 |
| 197 | CL40A | Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier | m2 | 14,2500 |
|  |  | Capitolul 14. УО-110-19. Suport pentru pilon de bare tripolar – 1 buc. ШО-3 |  |  |
| 198 | CH10C adapt | Confectionare УО-110-19. Suport zincat | kg | 430,6000 |
| 199 | 33-02-013-11 | Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,2 t. Металлическая стойка СТ-1.1, h=2,535м - 2шт. Gata confectionata УО-110-19. Suport zincat (fara pret construcții din otel de fixare al utilajului electric IDD) | t | 0,3422 |
| 200 | 33-02-013-11 | Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,2 t. Швеллер №12П, L=4,25м - 2шт. Gata confectionata УО-110-19. Suport zincat (fara pret construcții din otel de fixare utilajului alelectric IDD) | t | 0,0884 |
| 201 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 18,0000 |
| 202 | IzJ07B | Grunduirea constructiilor din otel cu grund de miniu plumb in 2 straturi | m2 | 18,0000 |
| 203 | CL40A | Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier | m2 | 18,0000 |
|  |  | Capitolul 15. Pilon metalic УО-110-7 pentru separator tripolar – 1 buc. РДЗ |  |  |
| 204 | CH10C adapt | Confectionare УО-110-7. Suport zincat | kg | 581,0000 |
| 205 | 33-02-013-13 | Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 1 t. Металлическая стойка СМ-3, с изделиями на болтах. Gata confectionata УО-110-7. Suport zincat (fara pret construcții din otel de fixare utilajului alelectric IDD) | t | 0,3425 |
| 206 | 33-02-013-11 | Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,2 t.. Gata confectionata УО-110-7. Suport zincat (fara pret construcții din otel de fixare al utilajului electric IDD) | t | 0,2385 |
| 207 | pret | Bolt M14 x 35 | buc | 48,0000 |
| 208 | pret | Piulita M14 | buc | 48,0000 |
| 209 | pret | Saiba M14 | buc | 48,0000 |
| 210 | pret | Bolt M16 x 40 | buc | 8,0000 |
| 211 | pret | Piulita M16 | buc | 8,0000 |
| 212 | pret | Saiba M16 | buc | 8,0000 |
| 213 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 24,5000 |
| 214 | IzJ07B | Grunduirea constructiilor din otel cu grund de miniu plumb in 2 straturi | m2 | 24,5000 |
| 215 | CL40A | Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier | m2 | 24,5000 |
|  |  | Capitolul 16. УО-110-ТН. Pilon pentru transformator de tensiune – 1 buc. |  |  |
| 216 | CH10C adapt | Confectionare УО-110-TH. Suport zincat | kg | 2.206,2000 |
| 217 | 33-02-013-13 | Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 1 t. Металлическая стойка СТ-ТН -3шт. Gata confectionata УО-110-TH. Suport zincat (fara pret construcții din otel de fixare al utilajului electric IDD) | t | 1,2325 |
| 218 | 33-02-013-11 | Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,2 t. Несущая опорная рама для крепления НКФ и ОПН. Gata confectionata УО-110-TH. Suport zincat (fara pret construcții din otel de fixare al utilajului electric IDD) | t | 0,9737 |
| 219 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 84,0000 |
| 220 | IzJ07B | Grunduirea constructiilor din otel cu grund de miniu plumb in 2 straturi | m2 | 84,0000 |
| 221 | CL40A | Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier | m2 | 84,0000 |

Anexa  nr.2  la   Caietul  de  Sarcini nr._____________  din  _____________ 202__

| Obiect: Sursa nr.2, IDD-110 kV | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări  nr.2

Reconstrucția  parțială a instalației  de distribuție 110 kV.

Etapa nr.1. Reconstrucția  Secției  de bare II – 110 kV.

Lucrări  de  montare  electrotehnice

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Montarea utilajului (echipament de înaltă tensiune) |  |  |
| 1 | 08-01-007-2 | Transformator de tensiune, kV: 110 (НКФ-110II-УХЛ1) ( 3 faze) (demontarea) К=0,7 | set | 1,0000 |
| 2 | 08-01-007-2 | Transformator de tensiune, kV: 110 (НКФ-110II-УХЛ1) ( 3 faze) | set | 1,0000 |
| 3 | 08-01-011-6 | Separator cu tensiunea 110 kV si 150 kV, la curent 1000-3200 A, cu 1 sa 2 cutite legare la pamint (РДЗ-2, РДЗ-1) (demontarea) К=0,7 | set | 1,0000 |
| 4 | 08-01-011-6 | Separator cu tensiunea 110 kV si 150 kV, la curent 1000-3200 A, cu 1 sa 2 cutite legare la pamint (РДЗ-2, РДЗ-1) | set | 1,0000 |
| 5 | 08-01-017-2 | Sustinere de bare, tensiune 110 kV (ШО-110-УХ1Б ШОП-110-Ж80-4 УХ1) | buc | 4,0000 |
| 6 | 08-01-015-2 | Limitator de supratensiune, tensiune 110 kVБ 1 set (3 faze) (ОПН-П1) (demontarea) К=0,7 | set | 1,0000 |
| 7 | 08-01-015-2 | Limitator de supratensiune, tensiune 110 kVБ 1 set (3 faze) (ОПН-П1) | set | 1,0000 |
| 8 | 08-01-067-8 | Instalatie completa de condesare pe constructii montate, masa pina la 500 kg (СМП-110 с ФМПб ШОН) (demontarea) К=0,7 | buc | 1,0000 |
| 9 | 08-01-067-8 | Instalatie completa de condesare pe constructii montate, masa pina la 500 kg (СМП-110 с ФМПб ШОН) (перенос) | buc | 1,0000 |
| 10 | 08-01-055-1 | Deconector cu o tija, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 А (СМП-110) (РВО-10/400) (demontarea) К=0,7 | buc | 1,0000 |
| 11 | 08-01-055-1 | Deconector cu o tija, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 А (СМП-110) (РВО-10/400) | buc | 1,0000 |
| 12 | 08-01-020-2 | Lant de sustinere, separat din izolatori suspendati, tensiune 110 kV (ВЧ заградитель В3-630-0,5У1) (demontarea) К=0,7 | buc | 1,0000 |
| 13 | 08-01-020-2 | Lant de sustinere, separat din izolatori suspendati, tensiune 110 kV (ВЧ заградитель В3-630-0,5У1) (перенос) | buc | 1,0000 |
| 14 | Pret | Ureche У1K-7-16 | buc | 1,0000 |
| 15 | Pret | ПР-7-6 | buc | 1,0000 |
| 16 | Pret | 2ПР-7-1 | buc | 2,0000 |
| 17 | Pret | ПРВ-7-1 | buc | 1,0000 |
| 18 | Pret | ПРР-7-3 | buc | 1,0000 |
| 19 | Pret | ПТМ-7-3 | buc | 1,0000 |
| 20 | Pret | ПГН-3-5 | buc | 2,0000 |
| 21 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (уголок M1 ) | t | 0,0004 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea (lanțurilor de izolatoare) |  |  |
| 22 | 08-01-021-5 | Sistem de bare, flexibil: bara asamblata, tensiune 110-150 kV, sectiune pina la 400 mm2, cantitate conductori in faza - 1 (гирлянда натяжная) | desc (3 faze) | 9,0000 |
| 23 | Pret | Izolator suspendat in forma de taler PS70E | buc | 297,0000 |
| 24 | Pret | Nod de fixare КГП-7-3 | buc | 33,0000 |
| 25 | Pret | Cercel CPC-7-16 | buc | 27,0000 |
| 26 | Pret | Ureche У1-12-16 | buc | 27,0000 |
| 27 | Pret | Clema НБ-3-6Б | buc | 27,0000 |
| 28 | 08-01-020-2 | Lant de sustinere, separat din izolatori suspendati, tensiune 110 kV (гирлянда поддерживающая) | buc | 1,0000 |
| 29 | Pret | Izolator suspendat in forma de taler PS70E | buc | 12,0000 |
| 30 | Pret | Nod de fixare КГП-7-3 | buc | 1,0000 |
| 31 | Pret | Cercel CPC-7-16 | buc | 1,0000 |
| 32 | 08-01-020-2 | Lant de sustinere, separat din izolatori suspendati, tensiune 110 kV (гирлянда поддерживающая для ВЧ заградителя) | buc | 1,0000 |
| 33 | Pret | Izolator suspendat in forma de taler PS70E | buc | 12,0000 |
| 34 | Pret | Nod de fixare КГП-7-3 | buc | 1,0000 |
| 35 | Pret | Cercel CPC-7-16 | buc | 1,0000 |
| 36 | Pret | Clema A2A-185-8 | buc | 70,0000 |
| 37 | Pret | Clema A4A-185-8 | buc | 75,0000 |
| 38 | Pret | Clema OA-185-1 | buc | 67,0000 |
| 39 | Pret | Scoaba C-1 | buc | 3,0000 |
| 40 | Pret | КП-3 ( контакт переходной) | buc | 3,0000 |
| 41 | 08-01-023-1 | Lansator, bucla sau punte de conexiune, sectiune conductor pina la 300 mm2, cantitate conductori in faza - 1 (AC-185/29)(3 faze) | buc | 20,0000 |
| 42 | Pret | Conductor tip AC-185/29 (1030 м вес 0,728 кг/м) | t | 0,3500 |
| 43 | 08-01-022-1 | Sistem de bare, rigid: bare din tevi de aluminiu pentru IDD, tensiune 110 kV | prolet | 1,0000 |
| 44 | Pret | Sistem de bare ЖO ( L=2500мм) | buc | 1,0000 |
| 45 | Pret | ЖОС ( концевая заглушка) | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Iluminare |  |  |
| 46 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A ( S201) | buc | 3,0000 |
| 47 | Pret | Intrerupator (automat) S201 B10 10A | buc | 3,0000 |
| 48 | 08-02-369-1 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, (СЗЛ-300) | buc | 8,0000 |
| 49 | Pret | Corp de iluminat СЗЛ-300 | buc | 8,0000 |
| 50 | Pret | Lampa 3H7-220 | buc | 8,0000 |
| 51 | 08-02-407-14 | Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 80 mm ( в траншее) | 100 m | 0,1000 |
| 52 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm | 100 m | 1,3000 |
| 53 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,3000 |
| 54 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 1,6000 |
| 55 | Pret | Cablu tip ABBГнг 3х2,5 | m | 290,0000 |
| 56 | Pret | Teava din otel d=80 mm | m | 130,0000 |
| 57 | 08-03-545-6 | Cutie cu cleme, montata pe constructie pe perete sau coloana, pentru cabluri sau conductori, sectiune, pina la 10 mm2, cantitate cleme, pina la 6 (СКК-6) | buc | 8,0000 |
| 58 | Pret | Cutie de dirivatie CKK-6 | buc | 8,0000 |
|  |  | Capitolul 4. Conectarea cablului de control a transformatorului de tensiune |  |  |
| 59 | 08-02-407-14 | Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 80 mm ( в траншее) | 100 m | 0,0800 |
| 60 | Pret | Teava din otel d=80 mm | m | 8,0000 |
| 61 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 14 fire | 100 m | 2,0000 |
| 62 | Pret | Cablu tip KBBГ 14х2,5 | m | 200,0000 |

Anexa  nr.3  la   Caietul  de  Sarcini nr._____________  din  _____________ 202__

| Obiect: Sursa nr.2, IDD-110 kV | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări  nr.3

Reconstrucția  parțială a instalației  de distribuție 110 kV.

Etapa nr.2. Reconstrucția  Secției  de bare I – 110 kV.

Înlocuirea portalurilor și a izolatoarelor de susținere

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de excavare |  |  |
| 1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 | 0,8660 |
| 2 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 4,6220 |
| 3 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную) 548.8m3x3%=16.46m3 | m3 | 16,4600 |
| 4 | TsI51C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km (86.6m3*1.7=147.22t) | t | 147,2200 |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 3,7000 |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 3,7000 |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 92,5000 |
| 8 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 92,5000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrări de excavare (pentru iluminat) 0,5х0,6х10,0ml, (Soluții electrotehnice №2018/10-ELR-28.SE, coala 6) |  |  |
| 9 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 3,0000 |
| 10 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,0000 |
| 11 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,0300 |
|  |  | Capitolul 3. Fundmanet ФМ 1 pentru portaluri pentru celule – 10 buc |  |  |
| 12 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 0,7300 |
| 13 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 143,2000 |
| 14 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 7,3000 |
| 15 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 7,3000 |
| 16 | CA02A3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B 7,5 | m3 | 7,3000 |
| 17 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка С-10 (100х100х6, 2,7х2,7)- 7,29м2 | kg | 331,7000 |
| 18 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка С-8 (ф10 АIII)) | kg | 285,6000 |
| 19 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка С-12 (ф14 АIII)) | kg | 1.364,2000 |
| 20 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка С-11 (ф14 АIII)) | kg | 300,1000 |
| 21 | CC01A1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (ф8 АIII хомут) | kg | 147,1200 |
| 22 | CC01B1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (ф14 АIII хомут) | kg | 677,6000 |
| 23 | CC01B1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (ф10 АIII хомут) | kg | 414,1000 |
| 24 | CH10C adapt | Confectionare pieselor inglobate (ЗД-1) | kg | 768,5000 |
| 25 | CL57B adapt | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: gata confectionata ЗД-1 (se aplica: Montator, Miniu de plumb, Macara de fereastra) | kg | 768,5000 |
| 26 | CL41A | Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier | m2 | 20,0000 |
| 27 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa М250 | m3 | 46,1000 |
| 28 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) "Техномаст", 2 слоя | m2 | 172,8000 |
|  |  | Capitolul 4. Fundament ФМ 3 pentru pilonii de bare, separatoare și condensator de legătură - 7 buc |  |  |
| 29 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 0,2030 |
| 30 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 54,3700 |
| 31 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 2,0300 |
| 32 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 2,0300 |
| 33 | CA02A3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B 7,5 | m3 | 2,0300 |
| 34 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка С-8 (ф10 АIII)) | kg | 99,9600 |
| 35 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка С-16 (100х100х6, 1,7х1,7)- 2,89м2 | kg | 86,8000 |
| 36 | CC01B1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (ф14 АIII) | kg | 216,8600 |
| 37 | CC01A1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (ф8 АIII хомут) | kg | 80,0800 |
| 38 | CC01B1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (ф10 АIII хомут) | kg | 243,5900 |
| 39 | CC01B1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (ф14 АIII хомут) | kg | 312,5500 |
| 40 | CC01A1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (ф8 АIII хомут) | kg | 19,1800 |
| 41 | CH10C adapt | Confectionare pieselor inglobate (ДТ-1, 7шт*5.64kg=39.48kg) (A-1, Болт 1.2 М24х1500 - 4шт*7шт=28шт*5,9кг=165.2кг, в т.ч. шайбы и гайки - 16 пар) | kg | 204,6800 |
| 42 | CL57B adapt | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: gata confectionata ДТ-1, A-1 (se aplica: Montator, Miniu de plumb, Macara de fereastra) | kg | 204,6800 |
| 43 | CL41A | Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier | m2 | 8,6000 |
| 44 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa М200 | m3 | 12,5300 |
| 45 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) "Техномаст", 2 слоя | m2 | 58,2600 |
|  |  | Capitolul 5. Fundament ФМ 4 pentru portaluri de bare – 2 buc |  |  |
| 46 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 0,0650 |
| 47 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 23,3700 |
| 48 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,6400 |
| 49 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,6400 |
| 50 | CA02A3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B 7,5 | m3 | 0,6400 |
| 51 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка С-1 (100х100х6, 1,8х1,8) - 3,24м2) | kg | 29,4800 |
| 52 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка С-8 (ф10 АIII)) | kg | 71,4000 |
| 53 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка С-9 (ф14 АIII)) | kg | 120,0400 |
| 54 | CC01A1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (ф8 АIII хомут) | kg | 28,9800 |
| 55 | CC01B1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (ф14 АIII хомут) | kg | 135,5200 |
| 56 | CC01B1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (ф10 АIII хомут) | kg | 62,9800 |
| 57 | CH10C adapt | Confectionare pieselor inglobate (ЗД-1) | kg | 153,7000 |
| 58 | CL57B adapt | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: gata confectionata ЗД-1 (se aplica: Montator, Miniu de plumb, Macara de fereastra) | kg | 153,7000 |
| 59 | CL41A | Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier | m2 | 4,0000 |
| 60 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa М200 | m3 | 5,1200 |
| 61 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) "Техномаст", 2 слоя | m2 | 24,3000 |
|  |  | Capitolul 6. Fundament ФМ 5 pentru dulapuri de instalare exterioare - 8 buc |  |  |
| 62 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 0,0280 |
| 63 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 14,4000 |
| 64 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,2700 |
| 65 | CA02A3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B 7,5 | m3 | 0,2700 |
| 66 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Уголок 40х40х5, L=380,0мм -2шт) | kg | 18,0800 |
| 67 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Швеллер 8П, L=1,0м -2шт) | kg | 112,8000 |
| 68 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка С-17 (100х100х6, 800х1600) - 19,2м2) | kg | 46,7200 |
| 69 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка С-18 (100х100х6, 300х500) - 4,5м2) | kg | 10,9600 |
| 70 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Уголок 70х70х7, Опорная рама для крепления шкафов) | kg | 143,3500 |
| 71 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 10,2000 |
| 72 | IzJ07B | Grunduirea constructiilor din otel cu grund de miniu plumb in 2 straturi | m2 | 10,2000 |
| 73 | CL41A | Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier | m2 | 10,2000 |
| 74 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa М200 | m3 | 1,7600 |
| 75 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) "Техномаст", 2 слоя | m2 | 14,4000 |
|  |  | Capitolul 7. Portal pentru celule ПСЛ-110Я7 – 1 buc |  |  |
| 76 | 33-02-013-7 | Montarea traverselor sudate din otel al portalurilor, masa pina la 1 t Траверса ТС-3 - 3шт. | t | 1,1190 |
| 77 | 33-02-013-14 | Montarea paratrasnetelor din otel sudat si stilpilor pentru cabluri, masa pina la 0,2 t Тросостойка ТС-4 - 4шт. | t | 0,3520 |
| 78 | 33-02-013-14 | Montarea paratrasnetelor din otel sudat si stilpilor pentru cabluri, masa pina la 0,2 t Молниеотвод ТС-5 - 2шт. | t | 0,0700 |
| 79 | 33-02-013-14 | Montarea paratrasnetelor din otel sudat si stilpilor pentru cabluri, masa pina la 0,2 t Доборный элемент ТС-6 - 2шт. | t | 0,0440 |
| 80 | 33-02-013-1 | Montarea stilpilor sudati din otel al portalurilor, masa pina la 0,7 t Стойка ТС-15 - 4шт. | t | 1,6120 |
| 81 | 33-02-013-1 | Montarea stilpilor sudati din otel al portalurilor, masa pina la 0,7 t Стойка ТС-16 - 4шт. | t | 1,2040 |
| 82 | 33-02-013-11 | Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,2 t Крепежный элемент ТД-1 - 4шт. | t | 0,6360 |
| 83 | 33-02-013-11 | Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,2 t Крепежный элемент ТД-2 - 4шт. | t | 0,0840 |
| 84 | Pret | Bolt М16х55 | buc | 96,0000 |
| 85 | Pret | Bolt М20х70 | buc | 50,0000 |
| 86 | Pret | Bolt М20х75 | buc | 24,0000 |
| 87 | Pret | Bolt М20х80 | buc | 6,0000 |
| 88 | Pret | Bolt М30х150 | buc | 8,0000 |
| 89 | Pret | Piulita M16.5 | buc | 96,0000 |
| 90 | Pret | Piulita M20.5 | buc | 80,0000 |
| 91 | Pret | Piulita M30.5 | buc | 16,0000 |
| 92 | Pret | Saiba М16 | buc | 96,0000 |
| 93 | Pret | Saiba М20 | buc | 80,0000 |
| 94 | Pret | Saiba М30 | buc | 8,0000 |
| 95 | Pret | Saiba 16H.65Г | buc | 96,0000 |
| 96 | Pret | Saiba 20H.65Г | buc | 80,0000 |
| 97 | Pret | Saiba 30H.65Г | buc | 8,0000 |
| 98 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 215,0000 |
| 99 | IzJ07B | Grunduirea constructiilor din otel cu grund de miniu plumb in 2 straturi | m2 | 215,0000 |
| 100 | CL40A | Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier | m2 | 215,0000 |
|  |  | Capitolul 8. Portal pentru celule ПСЛ-110Я6 - 1 buc. |  |  |
| 101 | 33-02-013-7 | Montarea traverselor sudate din otel al portalurilor, masa pina la 1 t Траверса ТС-3-2шт. | t | 0,7460 |
| 102 | 33-02-013-1 | Montarea stilpilor sudati din otel al portalurilor, masa pina la 0,7 t Стойка ТС-15 -3шт. | t | 1,2090 |
| 103 | 33-02-013-1 | Montarea stilpilor sudati din otel al portalurilor, masa pina la 0,7 t Стойка ТС-16 -3шт. | t | 0,9030 |
| 104 | 33-02-013-11 | Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,2 t (Крепежный элемент ТД-1) -3шт. | t | 0,4770 |
| 105 | 33-02-013-11 | Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,2 t (Крепежный элемент ТД-2) -3шт. | t | 0,0630 |
| 106 | Pret | Bolt M16x55 | buc | 64,0000 |
| 107 | Pret | Bolt M20x75 | buc | 20,0000 |
| 108 | Pret | Bolt M20x80 | buc | 4,0000 |
| 109 | Pret | Piulita M16.5 | buc | 64,0000 |
| 110 | Pret | Piulita M20.5 | buc | 24,0000 |
| 111 | Pret | Saiba M16 | buc | 64,0000 |
| 112 | Pret | Saiba M20 | buc | 24,0000 |
| 113 | Pret | Saiba 16H.65Г | buc | 64,0000 |
| 114 | Pret | Saiba 20H.65Г | buc | 24,0000 |
| 115 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 142,7000 |
| 116 | IzJ07B | Grunduirea constructiilor din otel cu grund de miniu plumb in 2 straturi | m2 | 142,7000 |
| 117 | CL40A | Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier | m2 | 142,7000 |
|  |  | Capitolul 9. Portalul de bare ПС-110ШС – 1 buc. |  |  |
| 118 | 33-02-013-7 | Montarea traverselor sudate din otel al portalurilor, masa pina la 1 t Траверса ТС-1С- 1шт. | t | 0,2700 |
| 119 | 33-02-013-1 | Montarea stilpilor sudati din otel al portalurilor, masa pina la 0,7 t Стойка ТС-15С -2шт. | t | 0,8100 |
| 120 | 33-02-013-11 | Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,2 t (Крепежный элемент ТД-1) -2шт. | t | 0,3180 |
| 121 | 33-02-013-11 | Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,2 t (Крепежный элемент ТД-2) -3шт. | t | 0,0420 |
| 122 | Pret | Bolt M20x70 | buc | 10,0000 |
| 123 | Pret | Piulita M20.5 | buc | 10,0000 |
| 124 | Pret | Saiba M20 | buc | 10,0000 |
| 125 | Pret | Saiba 20H.65Г | buc | 10,0000 |
| 126 | Pret | Bolt M30x150 | buc | 8,0000 |
| 127 | Pret | Piulita M30.5 | buc | 16,0000 |
| 128 | Pret | Saiba M30 | buc | 8,0000 |
| 129 | Pret | Saiba 30H.65Г | buc | 8,0000 |
| 130 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 60,4700 |
| 131 | IzJ07B | Grunduirea constructiilor din otel cu grund de miniu plumb in 2 straturi | m2 | 60,4700 |
| 132 | CL40A | Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier | m2 | 60,4700 |
|  |  | Capitolul 10. Portalul de bare ШП fără suport pentru conductoare pentru 2 celule de 9 m – 1 buc. |  |  |
| 133 | 33-02-013-7 | Montarea traverselor sudate din otel al portalurilor, masa pina la 1 t Траверса ТС-3- 2шт. | t | 0,7460 |
| 134 | 33-02-013-1 | Montarea stilpilor sudati din otel al portalurilor, masa pina la 0,7 t Стойка ТС-15 -3шт. | t | 1,2150 |
| 135 | 33-02-013-11 | Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,2 t (Крепежный элемент ТД-1) -3шт. | t | 0,4770 |
| 136 | 33-02-013-11 | Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,2 t (Крепежный элемент ТД-2) -3шт. | t | 0,0630 |
| 137 | Pret | Bolt M30x150 | buc | 8,0000 |
| 138 | pret | Piulita M30.5 | buc | 16,0000 |
| 139 | pret | Saiba M30 | buc | 8,0000 |
| 140 | pret | Saiba 30H.65Г | buc | 8,0000 |
| 141 | pret | Bolt M20 x 80 | buc | 6,0000 |
| 142 | pret | Bolt M20 x 75 | buc | 24,0000 |
| 143 | pret | Piulita M20.5 | buc | 30,0000 |
| 144 | pret | Saiba M20 | buc | 30,0000 |
| 145 | pret | Saiba 20H.65Г | buc | 30,0000 |
| 146 | pret | Bolt M16 x 55 | buc | 64,0000 |
| 147 | pret | Piulita M16.5 | buc | 64,0000 |
| 148 | pret | Saiba M16 | buc | 64,0000 |
| 149 | pret | Saiba 16H.65Г | buc | 64,0000 |
| 150 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 105,0000 |
| 151 | IzJ07B | Grunduirea constructiilor din otel cu grund de miniu plumb in 2 straturi | m2 | 105,0000 |
| 152 | CL40A | Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier | m2 | 105,0000 |
|  |  | Capitolul 11. УО-110-16. Suport pentru pilon unitar de bare – 4 buc. ШО-1 |  |  |
| 153 | CH10C adapt | Confectionare УО-110-16. Suport zincat | kg | 680,0000 |
| 154 | 33-02-013-11 | Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,2 t. Металлическая стойка СТ-3.1, h=2,66м - 4шт с изделиями на болтах. Gata confectionata УО-110-16. Suport zincat (fara pret construcții din otel de fixare al utilajului electric IDD) | t | 0,6800 |
| 155 | pret | Bolt M14 x 35 | buc | 256,0000 |
| 156 | pret | Piulita M14 | buc | 256,0000 |
| 157 | pret | Saiba M14 | buc | 256,0000 |
| 158 | pret | Bolt M16 x 40 | buc | 32,0000 |
| 159 | pret | Piulita M16 | buc | 32,0000 |
| 160 | pret | Saiba M16 | buc | 32,0000 |
| 161 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 28,5100 |
| 162 | IzJ07B | Grunduirea constructiilor din otel cu grund de miniu plumb in 2 straturi | m2 | 28,5100 |
| 163 | CL40A | Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier | m2 | 28,5100 |
|  |  | Capitolul 12. Suport metalic УО-110-7 pentru separator tripolar – 1 buc. РДЗ |  |  |
| 164 | CH10C adapt | Confectionare УО-110-7. Suport zincat | kg | 581,0000 |
| 165 | 33-02-013-13 | Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 1 t. Металлическая стойка СМ-3, с изделиями на болтах. Gata confectionata УО-110-7. Suport zincat zincat (fara pret construcții din otel de fixare al utilajului electric IDD) | t | 0,3425 |
| 166 | 33-02-013-11 | Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,2 t.. Gata confectionata УО-110-7. Suport zincat (zincat (fara pret construcții din otel de fixare al utilajului electric IDD) | t | 0,2385 |
| 167 | pret | Bolt M14 x 35 | buc | 48,0000 |
| 168 | pret | Piulita M14 | buc | 48,0000 |
| 169 | pret | Saiba M14 | buc | 48,0000 |
| 170 | pret | Bolt M16 x 40 | buc | 8,0000 |
| 171 | pret | Piulita M16 | buc | 8,0000 |
| 172 | pret | Saiba M16 | buc | 8,0000 |
| 173 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 24,5000 |
| 174 | IzJ07B | Grunduirea constructiilor din otel cu grund de miniu plumb in 2 straturi | m2 | 24,5000 |
| 175 | CL40A | Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier | m2 | 24,5000 |
|  |  | Capitolul 13. УО-110-20. Pilon sub condensator de legătură – 1 buc. |  |  |
| 176 | CH10C adapt | Confectionare УО-110-20. Suport zincat | kg | 311,3300 |
| 177 | 33-02-013-13 | Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 1 t. Металлическая стойка СМ-2 -1шт. Gata confectionata УО-110-20. Suport zincat zincat (fara pret construcții din otel de fixare al utilajului electric IDD) | t | 0,2673 |
| 178 | 33-02-013-11 | Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,2 t. Gata confectionata УО-110-20. Suport zincat zincat (fara pret construcții din otel de fixare al utilajului electric IDD) | t | 0,0440 |
| 179 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 12,0000 |
| 180 | IzJ07B | Grunduirea constructiilor din otel cu grund de miniu plumb in 2 straturi | m2 | 12,0000 |
| 181 | CL40A | Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier | m2 | 12,0000 |

Anexa  nr.4  la   Caietul  de  Sarcini nr._____________  din  _____________ 202__

| Obiect: Sursa nr.2, IDD-110 kV | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări  nr.4

Reconstrucția  parțială a instalației  de distribuție 110 kV.

Etapa nr.2. Reconstrucția  Secției  de bare I – 110 kV.

Lucrări  de  montare  electrotehnice

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Montarea utilajului (echipament de înaltă tensiune) |  |  |
| 1 | 08-01-011-6 | Separator cu tensiunea 110 kV si 150 kV, la curent 1000-3200 A, cu 1 sa 2 cutite legare la pamint (РДЗ-2, РДЗ-1) (demontarea) К=0,7 | set | 1,0000 |
| 2 | 08-01-011-6 | Separator cu tensiunea 110 kV si 150 kV, la curent 1000-3200 A, cu 1 sa 2 cutite legare la pamint (РДЗ-2, РДЗ-1) | set | 1,0000 |
| 3 | 08-01-017-2 | Sustinere de bare, tensiune 110 kV (ШО-110-УХ1Б ШОП-110-Ж80-4 УХ1) (demontarea) К=0,7 | buc | 5,0000 |
| 4 | 08-01-017-2 | Sustinere de bare, tensiune 110 kV (ШО-110-УХ1Б ШОП-110-Ж80-4 УХ1) | buc | 5,0000 |
| 5 | 08-01-067-8 | Instalatie completa de condesare pe constructii montate, masa pina la 500 kg (СМП-110 с ФМПб ШОН) (demontarea) К=0,7 | buc | 1,0000 |
| 6 | 08-01-067-8 | Instalatie completa de condesare pe constructii montate, masa pina la 500 kg (СМП-110 с ФМПб ШОН) (перенос) | buc | 1,0000 |
| 7 | 08-01-055-1 | Deconector cu o tija, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 А (СМП-110) (РВО-10/400) (demontarea) К=0,7 | buc | 1,0000 |
| 8 | 08-01-055-1 | Deconector cu o tija, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 А (СМП-110) (РВО-10/400) | buc | 1,0000 |
| 9 | 08-01-020-2 | Lant de sustinere, separat din izolatori suspendati, tensiune 110 kV (ВЧ заградитель В3-630-0,5У1) (demontarea) К=0,7 | buc | 1,0000 |
| 10 | 08-01-020-2 | Lant de sustinere, separat din izolatori suspendati, tensiune 110 kV (ВЧ заградитель В3-630-0,5У1) (перенос) | buc | 1,0000 |
| 11 | Pret | Ureche У1K-7-16 | buc | 1,0000 |
| 12 | Pret | ПР-7-6 | buc | 1,0000 |
| 13 | Pret | 2ПР-7-1 | buc | 2,0000 |
| 14 | Pret | ПРВ-7-1 | buc | 1,0000 |
| 15 | Pret | ПРР-7-3 | buc | 1,0000 |
| 16 | Pret | ПТМ-7-3 | buc | 1,0000 |
| 17 | Pret | ПГН-3-5 | buc | 2,0000 |
| 18 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (уголок M1 ) | t | 0,0004 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea (lanțuri de izolatoare) |  |  |
| 19 | 08-01-021-5 | Sistem de bare, flexibil: bara asamblata, tensiune 110-150 kV, sectiune pina la 400 mm2, cantitate conductori in faza - 1 (гирлянда натяжная) | desc (3 faze) | 11,0000 |
| 20 | Pret | Izolator suspendat in forma de taler PS70E | buc | 383,0000 |
| 21 | Pret | Nod de fixare КГП-7-3 | buc | 39,0000 |
| 22 | Pret | Cercel CPC-7-16 | buc | 33,0000 |
| 23 | Pret | Ureche У1-12-16 | buc | 33,0000 |
| 24 | Pret | Clema НБ-3-6Б | buc | 33,0000 |
| 25 | 08-01-020-2 | Lant de sustinere, separat din izolatori suspendati, tensiune 110 kV (гирлянда поддерживающая) | buc | 1,0000 |
| 26 | Pret | Izolator suspendat in forma de taler PS70E | buc | 11,0000 |
| 27 | Pret | Nod de fixare КГП-7-3 | buc | 1,0000 |
| 28 | Pret | Cercel CPC-7-16 | buc | 1,0000 |
| 29 | 08-01-020-2 | Lant de sustinere, separat din izolatori suspendati, tensiune 110 kV (гирлянда поддерживающая для ВЧ заградителя) | buc | 1,0000 |
| 30 | Pret | Izolator suspendat in forma de taler PS70E | buc | 12,0000 |
| 31 | Pret | Nod de fixare КГП-7-3 | buc | 1,0000 |
| 32 | Pret | Cercel CPC-7-16 | buc | 1,0000 |
| 33 | Pret | Clema A2A-185-8 | buc | 70,0000 |
| 34 | Pret | Clema A4A-185-8 | buc | 75,0000 |
| 35 | Pret | Clema OA-185-1 | buc | 67,0000 |
| 36 | Pret | Scoaba C-1 | buc | 3,0000 |
| 37 | Pret | КП-3 ( контакт переходной) | buc | 3,0000 |
| 38 | 08-01-023-1 | Lansator, bucla sau punte de conexiune, sectiune conductor pina la 300 mm2, cantitate conductori in faza - 1 (AC-185/29)(3 faze) | buc | 23,0000 |
| 39 | Pret | Conductor tip AC-185/29 (1030 м вес 0,728 кг/м) | t | 0,4000 |
|  |  | Capitolul 3. Iluminare |  |  |
| 40 | 08-02-369-1 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, (СЗЛ-300) | buc | 10,0000 |
| 41 | Pret | Corp de iluminat СЗЛ-300 | buc | 10,0000 |
| 42 | Pret | Lampa 3H7-220 | buc | 10,0000 |
| 43 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm | 100 m | 0,6000 |
| 44 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,6000 |
| 45 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,7000 |
| 46 | Pret | Cablu tip ABBГнг 3х2,5 | m | 130,0000 |
| 47 | Pret | Teava din otel d=80 mm | m | 60,0000 |
| 48 | 08-03-545-6 | Cutie cu cleme, montata pe constructie pe perete sau coloana, pentru cabluri sau conductori, sectiune, pina la 10 mm2, cantitate cleme, pina la 6 (СКК-6) | buc | 10,0000 |
| 49 | Pret | Cutie de dirivatie CKK-6 | buc | 10,0000 |

Anexa  nr.5  la   Caietul  de  Sarcini nr._____________  din  _____________ 202__

| Obiect: CET Sursa nr.2, IDD -110 kV |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări  nr.5

Reconstrucția  parțială a instalației  de distribuție 110 kV.

Lucrări  de  montare/ proiectare

Legarea la pământ  și protecția contra supratensiunilor atmosferice la IDD – 110 kV la CET Sursa  nr.2

| № | Denumirea serviciilor | Argumentare | UM | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proiectarea sistemului de legare la pământ și protecția contra supratensiunilor atmosferice |  |  |  |  |
| 1..1 | Общестанционные устройства и сооружения для подстанций напряжением 110-150 кВ | СЦПР, Раздел 1, Электроэнергетика, Москва,1990г., Глава 5, табл. 1-36, п.41. Примечание №1 к таблице | под-cтанция | 1 |  |
|  |  | а-3140 руб.- первая постоянная величина |  |  |  |
|  |  | в -0 руб.- вторая постоянная величина |  |  |  |
|  |  | к=1,03- коэффициент за рабочий проект |  |  |  |
|  | Total, proiect pentru priza de pământ, u.m. |  | proiect | A |  |
|  | Total cu coeficientul K=21200 p-u actualizare la valuta națională 1000 lei | Scrisoarea cu nr.05-26/176 din 31.01.2017, lei fără TVA |  | A*K |  |
|  | Total, lei fără TVA |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total, lei cu TVA |  |  |  |  |