CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor

- OBIECTUL CS : Achiziționarea racordurilor 110 kV pentru transformatoare de bloc

  - La CET Sursa-1 pentru ridicarea tensiunii energiei electrice produse de turbogeneratoarele TG-1, TG-2 și TG-3 de la 10,5kV la 110kV, sunt instalate 3 transformatoare de forță de tip ТДЦ-125000/110-70 (1T, 2T, 3T) .

  - Locul, adresa livrării bunurilor:

Adresa obiectului: Republica Moldova, mun. Chișinău, „TERMOELECTRICA” S.A.,

CET, Sursa nr.1, str. Meșterul Manole 3.

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31600000-2 | Achiziționarea racordurilor 110 kV pentru transformatoare de bloc | buc. | 3 | Puncte 2,3,5 | 750 000, 00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 750 000, 00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- UTILIZAREA, PĂSTRAREA, PROTECȚIA, CALITATEA PRODUSELOR/BUNURILOR.

  - Specificații tehnice

| TRECERI IZOLATE 110 kV PENTRU TRANSFORMATOARE DE FORŢĂ TIP ТДЦ-125000/110-70 (pentru înlocuirea trecerilor izolate de tip ГТТБ-60-110 și ГКТIII-60-126/800) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Caracteristica | U.M | Date tehnice solicitate |
| 1 | CONDIŢII IMPUSE DE SISTEMUL ENERGETIC |  |  |
| 1.1 | Clasa de tensiune | kV | 110 |
| 1.2 | Tensiunea cea mai ridicată pentru echipament Um | kV | 126 |
| 1.3 | Frecvenţa nominală | Hz | 50±1Hz |
| 1.4.1 | La impuls de trăsnet 1,2/50 ᶙs | kVmax | 550 |
| 1.4.2 | La frecvenţa industrială | kV | 230 |
| 2 | CONDIŢII CLIMATERICE ŞI DE MEDIU |  |  |
| 2.1 | Temperatura mediului ambiant | ⁰C | –40 / +55 |
| 2.2 | Radiaţia solară maxima | kW/m² | 1,1 |
| 2.3 | Locul de montaj |  | exterior |
| 2.4 | Umiditatea relativă a aerului | % | 100 |
| 2.5 | Grosimea stratului de gheaţă | mm | 24 |
| 2.6 | Clasa seismică conform MSK 64 |  | 9 |
| 3 | CARACTERISTICI ELECTRICE |  |  |
| 3.1 | Tensiunea maximă de lucru | kV | 135 |
| 3.2 | Tensiunea maximă pe fiecare fază | kV | 78 |
| 3.3 | Curent nominal (Ir) | A | 800 |
| 3.4 | Curent de scurtcircuit limita termic (1sec) | kA | 20 |
| 3.5 | Curent dinamic nominal minim | kA | 50 |
| 3.6 | Nivelul de izolaţie |  |  |
| 3.6.1 | La impuls de trăsnet (1,2/50) | kVmax | 550 |
| 3.6.2 | La frecvenţa industrială (50Hz 1min) | kVef | 265 |
| 3.7 | Nivelul maxim al descărcărilor parţiale |  |  |
| 3.7.1 | La Ur | pC | 10 |
| 3.7.2 | La 1,05Ur/√3 | pC | 5 |
| 4 | CERINŢE CONSTRUCTIVE SOLICITATE |  |  |
| 4.1 | Izolaţia externă |  | porţelan electrotehnic |
| 4.2 | Izolaţia internă |  | RIP (Rezin Impregnated Paper) |
| 4.3 | Lungimea minimă a căii de scurgere | mm | 3900 |
| 4.4 | Borna de control ale parametrilor de izolaţie |  | Da |
| 4.5 | Eforturi maxime admisibile | N | 1250 |
| 4.6 | Dimensiuni de gabarit |  |  |
| 4.6.1 | Lungimea trecerii | mm | 2500 |
| 4.6.2 | Lungimea părţii imersate(de la flanşa de fixare) | mm | 770 |
| 4.7 | Flanşa de fixare |  |  |
| 4.7.1 | Nr. de găuri |  | 8 |
| 4.7.2 | Diametrul de gaură | mm | 16 |
| 4.7.3 | Diametrul flanşei | mm | 290 |
| 4.7.4 | Diametrul între centrele găurilor | mm | 250 |
| 4.8 | Secțiunea conductorului la Imax | mm2 | 400 |
| 4.9 | Unghiul de montaj | grade | 0...90 |
| 4.10 | Textură izolantă interioară |  | micagel |

  - Cerinţe constructive generale

    - Toate materialele , dispozitivele şi echipamentele trebuie să asigure funcţionarea normală în limita condiţiilor de mediu şi electrice de sistem indicate de Beneficiar în punctul 2.1.

    - Toate locurile unde sunt necesare inspecţii, reglaje, ungeri, etc. în cursul exploatării vor fi uşor accesibile.

    - Toate legăturile şi contactele vor avea secţiunea corespunzătoare pentru asigurarea trecerii curentului electric, atât în regim normal cât şi de avarie.

    - Toate aparatele vor fi astfel executate încât riscurile de explozie sau incendiu să fie minime.

    - Echipamentul va fi astfel construit încât operaţiile normale de exploatare şi întreţinere să poată fi executate în condiţii de securitate pentru operatori, deci va fi certificat din punct de vedere a securităţii muncii, protecției mediului şi va avea marcat în mod distinct şi vizibil marcajul de conformitate “CE”.

  - Cerinţe constructive specifice (datele din acest capitol sunt complementări ale datelor tehnice din punctul 2.1)

    - Trecerile izolate vor fi de tip condensator, ulei-aer din hârtie impregnată cu răşină (RIP), etanşate ermetic,  pentru treceri cu izolaţia externă din porţelan.

    - Izolaţia externă va fi din porţelan electrotehnic pentru trecerile izolate cu tensiunea nominală de 110 kV.

    - Carcasa exterioară din porţelan electrotehnic va fi de culoare albă formată dintr-o piesă unică. Suprafețele carcaselor din porţelan, cu excepţia părților de asamblare şi de etanşare vor fi prevăzute cu un strat uniform de glazură fără nici o fisură, porozitate sau zone mate.

    - Trecerile izolate pentru transformatoare de forţă vor fi livrate împreuna cu piesa terminală, în care va fi sudat conductorul flexibil conectat la capătul înfăşurării. Furnizorul va specifica procedura de realizare a legăturilor sau conexiunilor dintre conductorul flexibil al înfăşurării şi capătul superior al trecerii izolate.

    - Piesa de contact la calea de curent exterioară pentru toate tipuri de treceri izolate va fi făcută din cupru sau din bronz argintat sau cositorit.

    - Trecerile izolate, în special carcasa lor va trebui să reziste la schimbări bruşte de temperatură de cel puţin 50⁰C şi să rămână fără crăpături, fisuri sau deformări ale materialului.

    - Trecerile izolate vor fi dotate cu borna pentru măsurarea tgδ.

    - Toate părţile metalice vor fi protejate în mod eficient şi durabil împotriva coroziunii.

    - Toate materialele folosite la construcţia părţii imersate vor fi compatibile cu uleiul mineral izolant de transformator.

    - Plăcuţa indicatoare a trecerii izolate trebuie să fie executată în conformitate cu cerinţele IEC 60137 şi trebuie conţine următoarele informaţii:

- denumirea producătorului sau mărcii comerciale;

- anul de producere şi numărul de serie;

- denumirea de tip, valoarea tensiunii şi frecvenţei nominale;

- curentul maxim de operare sau curentul nominal;

- valorile capacităţilor C1, C2 şi factorului de pierderi dielectrice tgδ C1, tgδ C2;

- masa trecerii izolate în caz în care depăşeşte 100 kg;

    - Toate informaţiile de pe plăcuța trecerii izolate trebuie să fie gravate vizibil pe aceasta în limba română sau engleză, iar plăcuţa va fi ataşată sigur pe flanşa trecerii.

- REGLAMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARDE UTILIZATE.

  - Documente tehnico-normative ce dictează necesitatea și reglementarea achiziției:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Normele minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice aprobate prin Hotărârea ANRE nr. 155 din 01 aprilie 2022 | „NORME MINIME DE EXPLOATARE A CENTRALELOR ȘI REȚELELOR ELECTRICE” |
| 3.1.2 | NE1 – 02:2019 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice |

  - În conformitate cu această specificaţie tehnică, trecerile izolate cu tensiunea nominală de 110 kV trebuie să îndeplinească, ca ansamblu cerinţele specificate în normativele şi standardele (ultima ediţie) menţionate mai jos:

| IEC 60038 | Tensiuni standard |
| --- | --- |
| IEC 60059 | Curenţi standard |
| IEC 60060 | Tehnici de încercare la înaltă tensiune |
| IEC 60068 | Încercări de mediu |
| IEC 60071 | Coordonarea izolaţiei |
| IEC 60076-1 | Transformatoare de putere Partea 1 Generalităţi |
| IEC 60076-2 | Transformatoare de putere Partea 2 Încălzirea |
| IEC 60076-3 | Transformatoare de putere Partea 3 Nivele de izolaţie şi încercări dielectrice |
| IEC 60076-5 | Transformatoare de putere Partea 5 Stabilitatea la scurtcircuit |
| IEC 60076-8 | Ghid de încărcare pentru transformatoarele în ulei |
| IEC 60137 | Treceri izolate pentru tensiuni alternative mai mari de 1000V |
| IEC 60270 | Măsurarea descărcărilor parţiale |
| IEC 60296 | Fluide pentru aplicaţii electrotehnice |
| IEC 60606 | Ghid de utilizare pentru transformatoare în ulei |
| IEC ISO 17065 | Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care certifică produse, procese şi servicii |

NOTĂ: Normele  și  reglementările  menționate  mai  sus  nu  elimină  obligația  Furnizorului  de  a  respecta întrutotul legile, reglementările și prescripțiile legate de proiectarea, construcția, montarea, testarea, transportul, instalarea și operarea produselor furnizate. În cazul  în  care  produsele  ofertate  sau  furnizate  se  abat  de  la  reglementările  mai  sus menționate, Furnizorul are obligația de a indica și descrie în detaliu aceste abateri. Produsele care îndeplinesc cerințele altor standarde autorizate vor fi acceptate doar  dacă acestea au prevederi de calitate egale sau mai bune decât cele menționate anterior,  caz în care Furnizorul va justifica clar în oferta sa diferențele dintre standardele adoptate și cele  de  referință.  Oferta  trebuie  să  fie  însoțită  și  de  o  copie  a  respectivului standard  adoptat.

- CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI.

  - Costul achiziției/serviciilor va fi exprimat în lei fără  TVA pentru fiecare poziție în parte și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

  - Costul achiziției/serviciilor va include toate cheltuielile aferente (livrare, transportare) suportate de către Vânzător .

- TESTE ȘI ACCEPTĂRI

  - Fiecare trecere izolată va fi asamblată şi testată la fabrică. Toate aceste teste trebuie făcute înconcordanţă cu IEC 60137, dacă nu este specificat altfel în fișa tehnică.

  - Încercările menționate în acest capitol sunt formate din următoarele categorii:

- încercări individuale;

- încercări de tip.

    - Încercările  individuale vor fi efectuate pe toate echipamentele şi pe toate componentele, înaintea livrării lor într-un laborator acreditat conform ISO/IEC 17025.

    - Încercările de tip vor fi efectuate pe un set de treceri izolate cu ocazia certificării sale. În cazul în care Furnizorul prezintă rapoarte de încercare pentru probe de tip, efectuate pe treceri izolate identice într-un laborator acreditat conform ISO/IEC 17025, Beneficiarul poate să decidă asupra oportunității de a efectua sau nu aceste încercări şi la echipamentul oferit.

    - Beneficiarul are dreptul să efectueze şi alte încercări rezonabile fie înainte de livrare, fie la locul de amplasament, în scopul de a fi sigur că trecerea izolată corespunde cerințelor din caietul de sarcini.

  - Lista minimă de încercări individuale

- măsurarea rezistenţei de izolaţie a trecerii izolate: rezistenţa izolaţiei principale RC1  şi a bornei de măsură RC3 faţa de pământ la temperatura de 20±5 ⁰C;

- măsurarea factorului de pierderi dielectrice (tgδ C1, tgδ C3) şi a capacităţii C1, C3 ale trecerii izolate şi bornei de măsură, la temperatura de 20±5 ⁰C; Pentru fiecare trecere izolată măsurarea tgδ C1 şi a capacităţilor C1 se va efectua cel puţin în punctele Ur, 1,05Ur/√3, şi 10 kV, 50 Hz;

- încercarea de ţinere la tensiune de frecvenţă industrială;

- măsurarea intensităţii descărcărilor parţiale;

- încercarea de ţinere la tensiune de frecvenţă industrială a bornei de măsură tgδ;

- încercarea etanșeității trecerii izolate în poziţia verticală şi orizontală;

- încercarea etanșeității flanşelor sau a altor dispozitive de fixare;

- examinarea vizuală şi verificarea dimensiunilor.

  - Lista minimă  ale testelor de tip

- încercarea de ţinere la tensiune de frecvență industrială în starea umedă sau uscată;

- încercarea de ţinere la impuls de tensiune de trăsnet în starea uscată;

- încercare de ţinere la impuls de tensiune de comutaţie în starea umedă sau uscată;

- încercare de ţinere la scurtcircuit;

- încercare la încălzire;

- încercare la stabilitatea termică;

- încercarea etanșeității trecerii izolate;

- încercările mecanice;

- examinarea vizuală şi verificarea dimensiunilor.

- CONDIȚII DE PRIMIRE - PREDARE A BUNULUI

  - Devieri de la specificațiile tehnice indicate în tabelul de mai sus, nu se admit.

  - La recepția trecerilor izolate, ofertantul va prezenta obligatoriu certificatul de conformitate produsului livrat cu standardele și reglementările tehnice în vigoare în Republica Moldova.

  - La recepția trecerilor izolate, ofertantul va prezenta obligatoriu pașaportul produsului și desenul tehnic de la uzina producătoare.

  - Calitatea bunurilor ofertate trebuie să fie în conformitate cu cerințele caietului de sarcini șialte  documente normative stabilite prin Legislația Republicii Moldova.

  - La recepția trecerilor izolate, vor fi prezentate procese verbale ale încercărilor electrice efectuate la uzina producătoare.

  - La recepția la depozitul S.A.Termoelectrica, trecerile izolate urmează a fi supuse încercărilor electrice, ce pot fi efectuate de personalul S.A.Termoelectrica.

  - Transportarea și livrarea bunurilor achiziționate la depozitul „TERMOELECTRICA” S.A. vor fi asigurate de către operatorul economic ofertant.

  - Trecerile izolate trebuie transportate și livrate ambalate astfel, încât să poată fi depozitate .

  - Trecerile izolate vor avea certificat de garanție-minim 24 luni pentru bunurile livrate, din data recepției.

  - Defecțiunile care fac obiectul garanției vor fi remediate prin înlocuirea produselor de către furnizor, în termen de 30 zile. Transportul (tur – retur) în acest caz va fi suportat de operatorul economic ofertant. Asigurarea asistării tehnice  (înlocuirea produselor) în perioada de garanție a produselor.

  - Operatorul economic ofertant trebuie să facă dovada că poate asigura înlocuirea produselor neconforme cu altele noi (identice cu cele achiziționate) pe durata garanției. În certificatul de garanție trebuie să fie specificat elementele de identificare ale produsului: durata de  exploatare, modalitățile de asigurare a garanției - întreținere, reparare, înlocuire și termenul de realizare a acestora, inclusiv denumirea și adresa vânzătorului și ale unității specializate de service.

  - Transmiterea bunului la depozit se va efectua în baza facturii fiscale. Dacă bunul nu trece controlul de calitate, ceia ce se confirmă prin Proces verbal al comisiei de recepție, atunci bunul se returnează Vânzătorului prin întocmirea facturii fiscale. Dacă, bunul a trecut testarea, atunci se semnează actul de predare-primire și Vânzătorul eliberează factura fiscală cu data recepției a bunului.

- ECHIPAMENTE, INSTALAȚIILE, UTILAJELE, SCULELE, INSTRUMENTELE, DISPOZITIVELE ȘI ALTE OBIECTE NECESARE NECESARE PENTRU INSTALAREA BUNULUI.

  - Montarea trecerilor izolate se va efectua doar în caz de necesitate, bunul va fi păstrat la depozit până când va fi necesară utilizarea lui.

- ARTICOLE, PRODUSE ȘI PIESE NECESARE INSTALAȚIILOR.

  - Oferta va include 3 treceri izolate compatibile pentru instalarea pe transformatoarele de forță de tip ТДЦ-125000/110-70 (la necesitate pentru înlocuirea trecerilor izolate de tip ГКТIII-60-126/800). În Anexa 1 sunt redați parametrii constructivi ai trecerilor existente.

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA ȘI EVALUAREA OFERTEI

  - Oferta va fi prezentată în limba română și trebuie să conţină fișa tehnică asumată şi semnată de către operatorul economic ofertant. Pe lângă fișa tehnică semnată, operatorul economic va prezenta şi următoarele documente tehnice:

- cărţile tehnice redactate în limba română şi/sau rusă/engleză care trebuie să cuprindă: caracteristici funcţionale, instrucţiuni de montaj, gabarite, instrucțiuni de verificare şi instrucţiuni de exploatare;

- desenul de gabarit cu dimensiuni, greutatea netă a trecerii izolate, greutatea sa de expediere;

- buletine de verificare pentru testele de tip conform capitolului 8 din IEC 60137 şi capitolului 5 din prezenta specificaţia tehnică;

- lista de referinţe privind trecerile izolate identice sau similare cu cele cerute în prezentul caiet de sarcini, care au fost livrate de el în ultimii 3 ani;

- lista verificărilor/operaţiunilor de mentenanţă şi graficul de execuție a acestora în timp;

- instrucțiunile tehnice de montaj și păstrare a bunurilor;

- certificate de atribuire a contului bancar;

- certificat de conformitate (calitate) cu standardele în vigoare în Republica Moldova;

- certificatele de origine a produsului livrat;

- declarația ofertantului precum că își asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor și termenului de achiziție.

Anexa 1

Dimensiuni de gabarit ale trecerilor existente (ИВУЕ.686352.103-01)