Anexa  nr.___ la  Caietul  de  Sarcini

| Obiect : ”TERMOELECTRICA” SA, CT Suburbii, mun. Chisinau, Ghidighici, str. Sfatul Tarii, 7/A, | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări  nr.1

Achiziționarea și instalarea unui cazan în condensare cu puterea de 0,8 MW

Solutii termomecanice

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari tehnico - sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Armatura si conducte. |  |  |
| 1 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc | kg | 100,000 |
| 2 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t | 0,100 |
| 3 | IzD04B | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina | t | 0,100 |
| 4 | ID05D | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 125 mm Vana manuala DN 125 PN6 de tip Danfoss 149G 010990 sau echivalent | buc | 2,000 |
| 5 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80 mm Vana manuala DN 80 PN6 de tip Danfoss 149G 010990 sau echivalent | buc | 2,000 |
| 6 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Robinet sferic DN 15 PN6 | buc | 3,000 |
| 7 | ID10A | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, Dezaerator automat DN15 | buc | 3,000 |
| 8 | TfA01C1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 133*3.5 mm | m | 22,000 |
| 9 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89*3 mm | m | 5,000 |
| 10 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76*3 mm | m | 3,000 |
| 11 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57*3 mm | m | 1,000 |
| 12 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 45*2.5 mm | m | 4,000 |
| 13 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18*2 mm | m | 2,000 |
| 14 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata Metal pentru fixare | kg | 80,000 |
| 15 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t | 0,080 |
| 16 | IzD04B | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina | t | 0,080 |
|  |  | Capitolul 1.2. Materiale termoizolante, protectie anticorozie tevi. |  |  |
| 17 | IzH08B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute cu sirma din otel zincata pe impletitura din sirma zincata, imbracate pe ambele fete, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 80 cm - Vata minerala 50mm marca 125, STUS 21880-85 | m2 | 32,000 |
| 18 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare | m2 | 46,000 |
| 19 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare | m2 | 46,000 |
| 20 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 12,150 |
| 21 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi | m2 | 12,150 |
| 22 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane din vata minerala grosime b=40mm, cu folie din aluminiu introduse pe conducte, avind diametrul 133mm | m | 22,000 |
| 23 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane din vata minerala grosime b=40mm, cu folie din aluminiu introduse pe conducte, avind diametrul 89mm | m | 5,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Canal de fum din otel inoxidabil GOST 5582-75 grosime minima aperetelui - 3mm |  |  |
| 24 | TfA01I1 | Conducta de Otel inoxidabil, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 400 * 3mm - Otel inoxidabil | m | 1,256 |
| 25 | RpIA10B | Montare Cot 90 grade- Otel inoxidabil D 400mm la cosurile de fum. | buc | 1,000 |
| 26 | TfA01I1 | Conducta de Otel inoxidabil, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 400 * 3mm - Otel inoxidabil | m | 1,110 |
| 27 | RpIA10B | Montare calal cu supapa de explozie ПГВУ 291-80 L= 350 mm - Otel inoxidabil D 400mm la cosurile de fum. | buc | 1,000 |
| 28 | RpIA10B | Montare clapeta de inchidere D 400-08 ПГВУ 291-80 L= 90 mm - Otel inoxidabil D 400mm la cosurile de fum. | buc | 1,000 |
| 29 | TfA01I1 | Conducta de Otel inoxidabil, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 400 * 3mm - Otel inoxidabil | m | 3,065 |
| 30 | RpIA10B | Montare compensator circular cu o lenticula D400 ПГВУ 334-79 L= 180 mm - Otel inoxidabil D 400mm la cosurile de fum. | buc | 1,000 |
| 31 | TfA01I1 | Conducta de Otel inoxidabil, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 400 * 3mm - Otel inoxidabil | m | 2,969 |
| 32 | RpIA10B | Montare Cot 45 grade- Otel inoxidabil D 400mm la cosurile de fum. | buc | 1,000 |
| 33 | TfA01I1 | Conducta de Otel inoxidabil, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 400 * 3mm - Otel inoxidabil | m | 5,932 |
| 34 | RpIA10B | Montare compensator circular cu 2 lenticule D400 ПГВУ 335-86 L= 260 mm - Otel inoxidabil D 400mm la cosurile de fum. | buc | 1,000 |
| 35 | RpIA10B | Montare trecere D400- 250*600mm L= 300 mm - Otel inoxidabil D 400mm la cosurile de fum. | buc | 1,000 |
| 36 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc | kg | 200,000 |
| 37 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t | 0,200 |
| 38 | IzD04B | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina | t | 0,200 |
|  |  | Capitolul 1.4. Ventilare |  |  |
| 39 | RpVB09C | Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 4500 - 8000 mm, montata pe zidarie Grila de admisie 1600 * 800 mm de tip APH sau echivalent | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Montare utilaj |  |  |
| 40 | IA13J | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de 801 -1000 kw | buc | 1,000 |
| 41 | IC46B | Montare egalizator hidraulic Dn 80/125 mm | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 42 | Pretul furnzorului | Cazan de podea in condens de tip Elco, Polonia sau echivalent cu parametrii: Q=1037kW, randament= 92,6%, Tmax= 90grade, P= 8 bar, in set cu neutralizator de condens, pompa de circulatie si 2 supape de siguranta. | buc | 1,000 |
| 43 | Pretul furnzorului | Echilibrare hidraulica de tip Mono 200, Elco sau echivalent Dn 80 conectare cazan, Dn 125 conectare la retea. | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 4. Lucrari de punere in functiune utilaj. |  |  |
| 44 | 07-02-001-01 | Cazan de apa calda cu functionare pe combustibil gazos sau lichid, debit de caldura pina la 1 Gcal/h | buc | 1,000 |
| 45 | 02-01-001-01 | Ajustarea si punerea in functiune Panou Automatizare Forta si Semnalizare pentru cazan cu sarcina termica totala 1000 kW | 1 sistema | 1,000 |