| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: _________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor de filtrare necesare pentru filtrele Na-cationit, a instalației H-Na-cationit, filtrele mecanice cu două și trei camere și filtrele instalației de curățare a condensatului impurificat, pentru anul 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Schimbători de cationi puternici acizi |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de sarcini CAS nr. 60177-20-7 Aspectul - granule sferice transparente de culoare galbenă spre maro închis Compoziția granulometrică - dimensiunile boabelor, mm - 0,315–1 ,2 5 - cota de volum a fracțiunii de lucru,% nu mai puţin de - 96 - dimensiunile efective a boabelor, mm - 0,4-0,55 Conținutul de umiditate,% - 48-58 Volum specific în forma H, cm3/g nu mai mult de - 2,8 Capacitatea statică totală de schimb, mg- echiv/cm3, nu mai puţin de - 1,8 Capacitatea dinamică de schimb, g- echiv/cm3, nu mai puţin de - 526 Stabilitate osmotică, %, nu mai puţin de - 94,5 Masa în vrac, g/dm3 - 800-840 |  |  |  |
| Lotul 2 Cărbune Antracit |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de sarcini CAS nr. 8029-10-5 Aspect - Boabe de culoare neagră Clasa de dimensiuni - С Dimensiunea granulelor, mm - 6–13 Cota de volum a fracțiunii de lucru,% nu mai puţin de 96 Fracțiune de masă a cenușii, % , nu mai mult de 3,0-10,0 Fracțiune de masă a umidității, % , nu mai mult de 2,0-5,0 |  |  |  |
| Lotul 3 Cărbune activat (BAU) |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de sarcini CAS 7440-44-0 Absorbție activă de iod, %, nu mai puțin de 60 Volumul total al porilor în apă, cm3/g; nu mai puțin de 1,6 Fracțiune de masă a cenușii, % , nu mai mult de 6,0 Aspectul - Boabe de culoare neagră fără impurități |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________