Anexa 4.1

| FIŞA TEHNICĂ MANȘON TERMINAL ÎN T 10 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt |  | Caracteristica |  | U.M |  | Date tehnice solicitate | Date tehnice garantate (oferta furnizorului) |  |
| PRODUCĂTOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŢARA DE ORIGINE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | CONDIŢII IMPUSE DE SISTEMUL ENERGETIC |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Tensiunea nominală a sistemului |  | kV |  | 10 |  |  |
| 1.2 |  | Tensiunea cea mai ridicată pentru echipament Um |  | kV |  | 12 |  |  |
| 1.3 |  | Frecvența nominală |  | Hz |  | 50 |  |  |
| 2 |  | CONDIŢII CLIMATERICE ŞI DE MEDIU |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Temperatura mediului ambiant |  | ⁰C |  | –25 / +40 |  |  |
| 2.2 |  | Radiația solară maxima |  | kW/m² |  | 1,1 |  |  |
| 2.3 |  | Locul de montaj |  |  |  | interior |  |  |
| 2.4 |  | Altitudine |  | m |  | ≤1000 |  |  |
| 2.5 |  | Umiditatea relativă a aerului |  | % |  | 100 |  |  |
| 3 |  | CARACTERISTICI ELECTRICE |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Tensiunea nominală (Uo/Un/Umax) |  | kV |  | 12/20/24 |  |  |
| 3.2 |  | Curent nominal (Ir) |  | A |  | 630 |  |  |
| 3.3 |  | Tensiunea de ținere la frecvența industrială 5 min. (uscat) |  | kV |  | min 54 |  |  |
| 3.4 |  | Tensiunea de ținere în curent continuu 15 min (uscat) |  | kV |  | min 72 |  |  |
| 3.5 |  | Tensiunea de ținere la impuls de trăsnet 1,2/50 µs |  | kVmax |  | min 125 |  |  |
| 3.6 |  | Temperatura maximă a conductorului în regim normal |  | °C |  | min 90 |  |  |
| 3.7 |  | Temperatura maximă a conductorului în regim de scurtcircuit 1 sec |  | °C |  | min. 250 |  |  |
| 4 |  | CERINŢE CONSTRUCTIVE SOLICITATE |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Tipul constructiv |  |  |  | Adaptor în T pentru conectarea la treceri etanșe conform EN-50181 de tip C (conform desenului) |  |  |
| 4.2 |  | Tipul cablului |  |  |  | Monofazat/ecranat/Cu/XPLE cu strat semiconductor |  |  |
| 4.3 |  | Secțiunea cablului |  | mm2 |  | 300 |  |  |
| 4.4 |  | Izolația externă a adaptorului |  |  |  | Cauciuc siliconic performant |  |  |
| 4.5 |  | Conectori/papuci |  |  |  | Montare prin presare sau prin șurub |  |  |
| 4.6 |  | Conținutul setului pentru fază |  |  |  | Corpul ecranat al adaptorului, corpul deflector, papuc pentru cablu din Cu, prezonul, șaibele, dopul izolant, vaselină siliconică, papuc |  |  |
| Desenul constructiv al adaptorului terminal în T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anexa 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FIŞA TEHNICĂ MANȘON TERMINAL 35 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr crt | Caracteristica |  | U.M |  | Date tehnice solicitate |  |  | Date tehnice garantate (oferta furnizorului) |
| PRODUCĂTOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŢARA DE ORIGINE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CONDIŢII IMPUSE DE SISTEMUL ENERGETIC |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Tensiunea nominală a sistemului |  | kV |  | 35 |  |  |  |
| 1.2 | Tensiunea cea mai ridicată pentru echipament Um |  | kV |  | 41 |  |  |  |
| 1.3 | Frecvența nominală |  | Hz |  | 50 |  |  |  |
| 2 | CONDIŢII CLIMATERICE ŞI DE MEDIU |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Temperatura mediului ambiant |  | ⁰C |  | –40 / +50 |  |  |  |
| 2.2 | Radiația solară maxima |  | kW/m² |  | 1,1 |  |  |  |
| 2.3 | Locul de montaj |  |  |  | exterior |  |  |  |
| 2.4 | Altitudine |  | m |  | ≤1000 |  |  |  |
| 2.5 | Umiditatea relativă a aerului |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 3 | CARACTERISTICI ELECTRICE |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Tensiunea nominală (Uo/Un/Umax) |  | kV |  | 20/36/41 |  |  |  |
| 3.2 | Curent nominal (Ir) |  | A |  | 630 |  |  |  |
| 3.3 | Tensiunea de ținere la frecvența industrială 5 min. (uscat) |  | kV |  | min 90 |  |  |  |
| 3.4 | Tensiunea de ținere la frecvența industrială 1 min. (uьув) |  | kV |  | min 80 |  |  |  |
| 3.5 | Tensiunea de ținere în curent continuu 15 min (uscat) |  | kV |  | min 80 |  |  |  |
| 3.6 | Tensiunea de ținere la impuls de trăsnet 1,2/50 µs |  | kVmax |  | min 190 |  |  |  |
| 3.7 | Temperatura maximă a conductorului în regim normal |  | °C |  | min 90 |  |  |  |
| 3.8 | Temperatura maximă a conductorului în regim de scurtcircuit 1 sec |  | °C |  | min. 250 |  |  |  |
| 4 | CERINŢE CONSTRUCTIVE SOLICITATE |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Tipul constructiv |  |  |  | Adaptor terminal pentru montare în exterior |  |  |  |
| 4.2 | Tipul cablului |  |  |  | Monofazat/ecranat/Cu/XPLE/cu strat semiconductor |  |  |  |
| 4.3 | Secțiunea cablului |  | mm2 |  | 70 |  |  |  |
| 4.4 | Izolația externă a adaptorului |  |  |  | Cauciuc siliconic performant cu montarea prin termocontractare |  |  |  |
| 4.5 | Conectori/papuci |  |  |  | Montare prin presare sau prin șurub |  |  |  |
| 4.6 | Conținutul setului pentru fază |  |  |  | Repartitoare de câmp (stress control), banda de umplere pentru uniformizare câmpului electric, tuburi termocontractabile cu pereți groși rezistente la intemperii, izolatoare de tip clopot, papuc |  |  |  |
| Desenul constructiv al adaptorului terminal |  |  |  |  |  |  |  |  |