CAIET DE SARCINI

- Obiectul caietului de sarcini:

| Nr. Lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor materiale | UM | Cantitatea | Sandarde de referință | Valoarea estimativă, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 42122000-0 | Achiziția pompei de rețea și convertizorului de frecvență | сomplet | 1 | Conform CS puncte 5,9 | 350.000,00 |
|  | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  | 350.000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard, sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Locul unde va fi livrat echipamentul, adresa: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central.

- Termenul de realizare a achiziției

- Bunurile vor fi livrate Beneficiarului, la necesitate, conform comenzii, în decurs de 60 zile din data înaintării comenzii de către ”TERMOELECTRICA” S.A.

- Parametrii de bază

  - Echipamentul ofertat trebuie sa fie compatibil cu standardele, normele și regulile în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Echipamentul ofertat trebuie sa fie nou și neutilizat, produs nu mai devreme de anul 2024.

  - Echipamentul ofertat trebuie să dețină marcajul de conformitate europeană CE.

- Cerințe tehnice specifice pentru pompă și convertizor de frecvență

- Cerințe tehnice specifice pentru pompă.

| Nr.d/o | Caracteristica Tehnică | Valoarea |
| --- | --- | --- |
|  | Tipul pompei | Monobloc orizontal |
|  | Debit pompă | ≥ 270 m3/h |
|  | Înălțimea de pompare | ≥ 50 m |
|  | Temperatura lichidului | ≤ +85 °C |
|  | Presiunea nominală pentru carcasă și etanșări | ≥ 16 Bar |
|  | Tipul de conexiune a pompei | Flanșă |
|  | Diametru de refulare/aspirație a pompei | Preferențial 100/200 mm |
|  | Compensator de montaj, EPDM, PN 16 | În dependență de diametrele conexiunii |

- Cerințe tehnice specifice pentru motorul electric

| Nr.d/o | Caracteristica Tehnică | Valoarea |
| --- | --- | --- |
|  | Puterea nominală | Conform pompei |
|  | Tensiunea | 400 V |
|  | Frecvența | 50 Hz |
|  | Abaterea de tensiune (admisibilă) | ± 10 % |
|  | Sistemul de tratare a neutrului | TN-S |
|  | Grad de protecţie | IP 44 |
|  | Clasa de izolaţie | F |
|  | Clasa de eficienţă energetică | IE 3 |
|  | Temperatură ambiantă | 0 +40 oC |

- Cerințe tehnice specifice pentru convertizorul de frecvență

| Nr. d/o | Caracteristici tehnice | Parametri |
| --- | --- | --- |
|  | Puterea, kW | Conform motorului electric |
|  | Numărul fazelor la intrare şi ieşire | 3 |
|  | Sistemul de tratare a neutrului | TN-S |
|  | Modul de dirijare | Scalar/Vectorial |
|  | Diapazon de variație a frecvenței de intrare, Hz | 47 53 |
|  | Diapazon de variație a frecvenței de ieșire, Hz | 0-50 |
|  | Abaterea admisibilă de la valoarea prescrisă a frecvenţei la ieşire, Hz | ± 0,1 |
|  | Factorul de putere minim | 0,95 |
|  | Randamentul în regim nominal minim | 0,97 |
|  | THDi (intrare și ieșire), % | 10 |
|  | Suprasarcina admisibilă, % | 110% din puterea nominală pe durata de 60 s şi timpul restabilirii de 10 min |
|  | Interfaţa de legătură | RS 232 şi/sau 485 |
|  | Protocolul de transmitere a datelor (deschis) cu acces liber la toţi parametrii | ModBus |
|  | Intrările analogice (4-20mA) | 2 |
|  | Ieşirile analogice (4-20mA) | 2 |
|  | Intrările discrete | 2 |
|  | Ieşirile discrete | 2 |
|  | Modalitatea de răcire | forţată cu aer |
|  | Gradul de protecţie a carcasei | IP-20 |
|  | Temperatura mediului ambiant, oC la funcţionare | de la 0 până la +40 |
|  | Umiditatea relativă | 60% (fără condensarea umezelii) |

- Posibilități funcționale a convertizorului de frecvență

|  | Dirijarea automată și pornirea lentă a motorului electric |
| --- | --- |
|  | Posibilitatea stopării avariate |
|  | Adaptarea automată cu motorul electric |
|  | Posibilitatea citirii și modificării parametrilor local (zona pompei) și de la distanță (PCC) |
|  | Arhivarea și copierea parametrilor |
|  | Pornire automată repetată (PAR) după dispariţia tensiunii în reţea |
|  | PAR cu stabilirea regimului precedent după deconectare, cauzată de avarie sau micşorarea (dispariţia) tensiunii în reţea |
|  | Protecția convertizorului de frecvență și motorului electric în situații de avarie și în regimuri instabile |
|  | Menţinerea în lucru a ME la scăderea însemnată sau dispariţia de scurtă durată a tensiunii |
|  | Pornirea automată şi funcţionarea cu menţinerea valorii prestabilite a presiunii |
|  | Frânarea motorului în funcţie anterior pornirii motorului adăugător |
|  | Interfaţă extinsă a utilizatorului |
|  | Afișarea și semnalizarea informației despre parametrii și regimurile de lucru pe display LCD |
|  | Înregistrarea situațiilor de avarie și arhivarea datelor în memoria autonomă |
|  | Evidenţa energiei electrice consumate |
|  | Posibilitatea de conectare sau deconectare a funcţiei “(Flying Start)” – pornirea imediată (după restabilirea regimului) fără şocuri a motorului aflat în rotaţie cu aprecierea numărului de turaţii |
|  | Posibilitatea funcţionării după parametru cu reacţie inversă |
|  | Filtrarea rețelei electrice de poluare armonică |

- Funcțiile de control și de protecție a convertizorului de frecvență

|  | De la dezechilibrul tensiunii și curentului de ieșire |
| --- | --- |
|  | De la supraîncălzirea motorului electric |
|  | De la ruperea angrenajului dintre ME și pompă (mers în gol) |
|  | De la suprasarcină (supracurent) |
|  | De la supraîncălzirea convertizorului de frecvență |
|  | De la scurtcircuite monofazate la ieșire |
|  | De la scurtcircuite polifazate la ieșire |

- Cerințe obligatorii la prezentarea ofertelor

  - Oferta va fi prezentată în limba română.

  - Ofertantul trebuie să se conformeze tuturor cerințelor tehnice specificate în Caietul de sarcini.

  - Oferta tehnică va fi însoțita de Fișa tehnică a produsului/bunului și specificații de preț pentru fiecare bun ofertat.

  - În ofertă trebuie să fie specificat producătorul produsului/bunului (uzina producătoare, țara), tipul/marca.

  - În ofertă Operatorul economic trebuie să prezinte dovada că producătorul are experiență de producere a produselor/bunurilor similare mai mult de  3 ani.

- Condiții de livrare:

  - Compania ofertantă la livrarea produselor/bunurilor va prezenta:

    - Pașapoartele de la uzina producătoare pentru fiecare produs/bun.

    - Certificatele de calitate și certificat de conformitate pentru fiecare produs/bun;

    - Certificatele de garanție – minim 24 luni din momentul punerii în funcțiune.

    - Instrucțiunea de montare, exploatare, deservire și mentenanță pentru fiecare produs/bun.

- Condiții de recepție

  - Condiții de recepție a produsului/bunului:

    - Controlul detaliat de corespundere a calității bunurilor se va efectua la depozitul central al companiei „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3.

    - În cazul depistării neconformităților (defectelor) la bunuri, în momentul controlului corespunderii calității, în baza actelor/protocoalelor de constatare a defectelor Beneficiarul este în drept să refuze bunurile (să returneze elementele).

    - La depistarea neconformităților (deficiențelor) la bunurile livrate în perioada garanției, Ofertantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare (dacă neconformitățile pot fi înlăturare), sau să livreze alte bunuri noi în decurs de maxim 60 zile din data comunicării despre neconformități.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

  - NE1 – 01:2019 ”Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumătorilor non casnici” Hotărârea ANRE nr. 393/2019 din 01.11.2019.

  - SM SR EN ISO 9906:2014 ”Pompe rotodinamice. Încercări hidraulice de funcționare pentru recepție. Clasele 1, 2 şi 3”

  - SM CLC IEC/TS 60034-25:2024 ”Mașini electrice rotative. Partea 25: Mașini electrice de curent alternativ utilizate în sistemele de acționare de putere”;

  - SM EN IEC 61800-5-1:2024 ” Acţionări electrice de putere cu viteză variabilă. Partea 5-1: Cerinţe de securitate, electrică, termică şi energetică”

  - SM EN IEC 61000-6-4:2023 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 6-4: Standarde generice. Standard de emisie pentru mediile industriale.