Formular de deviz nr. 2

Volumul lucrărilor de pregătire pentru diagnostică și diagnostica conductelor de abur pentru necesități proprii (Nr. de înregistrare 43) a blocului energetic nr.3

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Examinare vizuală și de măsură (Визуально-измерительный контроль) |  |  |  |  |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0101010106 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură Dn426×9 mm. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов Ду426×9 мм) | 1 cordon (1 шов) | 17 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0101010105 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură Dn325×8 mm. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов Ду325×8 мм) | 1 cordon (1 шов) | 18 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0101010104 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură Dn219×8 mm. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов Ду219×8 мм) | 1 cordon (1 шов) | 10 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0101010103 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură Dn159×6 mm. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов Ду159×6 мм) | 1 cordon (1 шов) | 16 |
| Examinare cu ultrasunete (Ультразвуковой контроль) |  |  |  |  |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0103030101 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură Dn426×9 mm pentru depistarea fisurilor laterale și longitudinale. (Ультразвуковой контроль сварных швов Ду426×9 мм на наличие поперечных и продольных трещин) | 10 dm2 (10 дм2) | 45,56 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0103030101 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură Dn325×8 mm pentru depistarea fisurilor laterale și longitudinale. (Ультразвуковой контроль сварных швов Ду325×8 мм на наличие поперечных и продольных трещин) | 10 dm2 (10 дм2) | 36,72 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0103030101 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură Dn219×8 mm pentru depistarea fisurilor laterale și longitudinale. (Ультразвуковой контроль сварных швов Ду219×8 мм на наличие поперечных и продольных трещин) | 10 dm2 (10 дм2) | 9,63 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0103030101 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură Dn159×6 mm pentru depistarea fisurilor laterale și longitudinale. (Ультразвуковой контроль сварных швов Ду159×6 мм на наличие поперечных и продольных трещин) | 10 dm2 (10 дм2) | 11,18 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor Dn426×9 mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor laterale și longitudinale. (Ультразвуковой контроль отводов Ду426×9 мм на площади 2/3 отвода для выявления поперечных и продольных трещин) | 10 dm2 (10 дм2) | 166,6 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor Dn325×8 mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor laterale și longitudinale. (Ультразвуковой контроль отводов Ду325×8 мм на площади 2/3 отвода для выявления поперечных и продольных трещин) | 10 dm2 (10 дм2) | 58,56 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor Dn219×8 mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor laterale și longitudinale. (Ультразвуковой контроль отводов Ду219×8 мм на площади 2/3 отвода для выявления поперечных и продольных трещин) | 10 dm2 (10 дм2) | 24,48 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0103030101 | Control ultrasonic a coturilor Dn159×6 mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor laterale și longitudinale. (Ультразвуковой контроль отводов Ду159×6 мм на площади 2/3 отвода для выявления поперечных и продольных трещин) | 10 dm2 (10 дм2) | 20,34 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0102010103 | Măsurarea grosimii segmetelor drepte de conductă Dn426×9 mm pe 4 zone simetrice a diametrului și pe toată lungimea segmentului drept dar nu mai mult de 10 puncte pe zonă (10×4×6=240). (Измерение толщины прямых участков паропровода Ду426×9 мм на 4-х симметричных зоннах диаметра и по всей длине прямого участка, но не более 10 точек на участок) | 100 puncte (100 точек) | 2,4 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0102010103 | Măsurarea grosimii segmetelor drepte de conductă Dn325×8 mm pe 4 zone simetrice a diametrului și pe toată lungimea segmentului drept dar nu mai mult de 10 puncte pe zonă (10×4×9=360). (Измерение толщины прямых участков паропровода Ду325×8 мм на 4-х симметричных зоннах диаметра и по всей длине прямого участка, но не более 10 точек на участок) | 100 puncte (100 точек) | 3,6 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0102010102 | Măsurarea grosimii segmetelor drepte de conductă Dn219×8 mm pe 4 zone simetrice a diametrului și pe toată lungimea segmentului drept dar nu mai mult de 10 puncte pe zonă (10×4×5=200). (Измерение толщины прямых участков паропровода Ду219×8 мм на 4-х симметричных зоннах диаметра и по всей длине прямого участка, но не более 10 точек на участок) | 100 puncte (100 точек) | 2,0 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0102010102 | Măsurarea grosimii segmetelor drepte de conductă Dn159×6 mm pe 4 zone simetrice a diametrului și pe toată lungimea segmentului drept dar nu mai mult de 10 puncte pe zonă (10×4×9=360). (Измерение толщины прямых участков паропровода Ду159×6 мм на 4-х симметричных зоннах диаметра и по всей длине прямого участка, но не более 10 точек на участок) | 100 puncte (100 точек) | 3,6 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0102010103 | Măsurarea grosimii metalului coturilor Dn426 mm, control în 3 secțiuni: centrală și din fiecare parte a lui; pe fiecare secțiune câte 3 puncte de măsurare, pe zona alungită și zona neutră (3×3×7=63). (Измерение толщины металла гибов Ду426 мм, контроль в 3-х сечениях: центральном и по бокам от него; на каждом сечение по 3 точки измерения, на растянутой и нейтральной зоне) | 100 puncte (100 точек) | 0,63 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0102010103 | Măsurarea grosimii metalului coturilor Dn325 mm, control în 3 secțiuni: centrală și din fiecare parte a lui; pe fiecare secțiune câte 3 puncte de măsurare, pe zona alungită și zona neutră (3×3×4=36). (Измерение толщины металла гибов Ду325 мм, контроль в 3-х сечениях: центральном и по бокам от него; на каждом сечение по 3 точки измерения, на растянутой и нейтральной зоне) | 100 puncte (100 точек) | 0,36 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0102010102 | Măsurarea grosimii metalului coturilor Dn219 mm, control în 3 secțiuni: centrală și din fiecare parte a lui; pe fiecare secțiune câte 3 puncte de măsurare, pe zona alungită și zona neutră (3×3×4=36). (Измерение толщины металла гибов Ду219 мм, контроль в 3-х сечениях: центральном и по бокам от него; на каждом сечение по 3 точки измерения, на растянутой и нейтральной зоне) | 100 puncte (100 точек) | 0,36 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0102010102 | Măsurarea grosimii metalului coturilor Dn159 mm, control în 3 secțiuni: centrală și din fiecare parte a lui; pe fiecare secțiune câte 3 puncte de măsurare, pe zona alungită și zona neutră (3×3×6=54). (Измерение толщины металла гибов Ду159 мм, контроль в 3-х сечениях: центральном и по бокам от него; на каждом сечение по 3 точки измерения, на растянутой и нейтральной зоне) | 100 puncte (100 точек) | 0,54 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0102010103 | Măsurarea grosimii carcasei vanei DN400 mm (2 buc.) câte 5 puncte pentru fiecare parte a carcasei și 4 puncte în zonele radiale ((4+5×2)×2=28). (Измерение толщины корпуса клапана Ду400 мм (2шт.), по 5 точек на каждую сторону корпуса и по 4 точки на зоны радиусных переходов) | 100 puncte (100 точек) | 0,28 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0102010102 | Măsurarea grosimii carcasei vanei DN300 mm câte 5 puncte pentru fiecare parte a carcasei și 4 puncte în zonele radiale (4+5×2=14). (Измерение толщины корпуса клапана Ду300 мм, по 5 точек на каждую сторону корпуса и по 4 точки на зоны радиусных переходов) | 100 puncte (100 точек) | 0,14 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0102010102 | Măsurarea grosimii carcasei vanei DN200 mm câte 5 puncte pentru fiecare parte a carcasei și 4 puncte în zonele radiale (4+5×2=14). (Измерение толщины корпуса клапана Ду200 мм, по 5 точек на каждую сторону корпуса и по 4 точки на зоны радиусных переходов) | 100 puncte (100 точек) | 0,14 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0102010102 | Măsurarea grosimii carcasei vanei DN150 mm (2 buc.) câte 5 puncte pentru fiecare parte a carcasei și 4 puncte în zonele radiale ((4+5×2)×2=28). (Измерение толщины корпуса клапана Ду150 мм (2шт.), по 5 точек на каждую сторону корпуса и по 4 точки на зоны радиусных переходов) | 100 puncte (100 точек) | 0,28 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0102010103 | Măsurarea grosimii reducției 426-325 mm, pe 4 zone simetrice a diametrului și pe toată lungimea reducției, câte 3 puncte pentru fiecare zonă (4×3=12). (Измерение толщины перехода 426-325 мм, по 4-м симетричным зонам диаметра и по всей длине перехода, по 3 точки на каждую зону) | 100 puncte (100 точек) | 0,12 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0102010102 | Măsurarea grosimii reducției 219-159 mm, pe 4 zone simetrice a diametrului și pe toată lungimea reducției, câte 3 puncte pentru fiecare zonă (4×3=12). (Измерение толщины перехода 219-159 мм, по 4-м симетричным зонам диаметра и по всей длине перехода, по 3 точки на каждую зону) | 100 puncte (100 точек) | 0,12 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0102010102 | Măsurarea grosimii teului 325×325×325 mm (2 buc.), 2 puncte în zona de jos, câte 4 puncte simetric pentru fiecare ștuț și 2 puncte în zona radială (2+(4×3)+2=16×2=32). (Измерение толщины тройника 325×325×325 мм (2шт.), по 2 точки в нижней части, по 4 точки симетрично диаметру на каждый штуцер и 2 точки в зонах радиусных переходов) | 100 puncte (100 точек) | 0,32 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0102010102 | Măsurarea grosimii teului 159×159×159 mm, 2 puncte în zona de jos, câte 4 puncte simetric pentru fiecare ștuț și 2 puncte în zona radială (2+(4×3)+2=16). (Измерение толщины тройника 159×159×159 мм, по 2 точки в нижней части, по 4 точки симетрично диаметру на каждый штуцер и 2 точки в зонах радиусных переходов) | 100 puncte (100 точек) | 0,16 |
| Examinare cu lichide penetrante (Контроль проникающими веществами) |  |  |  |  |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a carcasei vanei DN400 mm (2 buc.). (Капиллярная дефектоскопия корпуса клапана Ду400 мм (2 шт.)) | 10 dm2 (10 дм2) | 31,40 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a carcasei vanei DN300 mm. (Капиллярная дефектоскопия корпуса клапана Ду300 мм) | 10 dm2 (10 дм2) | 11,77 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a carcasei vanei DN200 mm. (Капиллярная дефектоскопия корпуса клапана Ду200 мм) | 10 dm2 (10 дм2) | 7,85 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a carcasei vanei DN150 mm (2 buc.). (Капиллярная дефектоскопия корпуса клапана Ду150 мм (2 шт.)) | 10 dm2 (10 дм2) | 7,95 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a reducției 426-325 mm. (Капиллярная дефектоскопия перехода 426-325 мм) | 10 dm2 (10 дм2) | 5,88 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a reducției 219-159 mm. (Капиллярная дефектоскопия перехода 219-159 мм) | 10 dm2 (10 дм2) | 1,66 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a teului 325×325×325 mm (2 buc.). (Капиллярная дефектоскопия тройника 325×325×325 мм (2шт.)) | 10 dm2 (10 дм2) | 23,55 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a teului 159×159×159 mm. (Капиллярная дефектоскопия тройника 159×159×159 мм) | 10 dm2 (10 дм2) | 3,92 |
| Încercări de duritate (Испытания твердости) |  |  |  |  |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului cordoanelor de sudură Dn426×9 mm, câte 5 încercări pentru fiecare cordon (5×17=85). (Определение твердости металла сварного шва Ду426×9 мм, по 5 измерений на каждый шов) | 1 încercare (1 анализ) | 85 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului cordoanelor de sudură Dn325×8 mm, câte 5 încercări pentru fiecare cordon (5×18=90). (Определение твердости металла сварного шва Ду325×8 мм, по 5 измерений на каждый шов) | 1 încercare (1 анализ) | 90 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului cordoanelor de sudură Dn219×8 mm, câte 5 încercări pentru fiecare cordon (5×10=50). (Определение твердости металла сварного шва Ду219×8 мм, по 5 измерений на каждый шов) | 1 încercare (1 анализ) | 50 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului cordoanelor de sudură Dn159×6 mm, câte 5 încercări pentru fiecare cordon (5×16=80). (Определение твердости металла сварного шва Ду159×6 мм, по 5 измерений на каждый шов) | 1 încercare (1 анализ) | 80 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului coturilor Dn426×9 mm, control în 3 secțiuni: centrală și din fiecare parte a lui; pe fiecare secțiune câte 3 încercări, pe zona alungită și zona neutră (3×3×7=63). (Определение твердости металла гибов Ду426×9 мм, контроль в 3-х сечениях: центральном и по бокам от него; по 3 измерения на каждом сечение, на растянутой и нейтральной зоне) | 1 încercare (1 анализ) | 63 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului coturilor Dn325×8 mm, control în 3 secțiuni: centrală și din fiecare parte a lui; pe fiecare secțiune câte 3 încercări, pe zona alungită și zona neutră (3×3×4=36). (Определение твердости металла гибов Ду325×8 мм, контроль в 3-х сечениях: центральном и по бокам от него; по 3 измерения на каждом сечение, на растянутой и нейтральной зоне) | 1 încercare (1 анализ) | 36 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului coturilor Dn219×8 mm, control în 3 secțiuni: centrală și din fiecare parte a lui; pe fiecare secțiune câte 3 încercări, pe zona alungită și zona neutră (3×3×4=36). (Определение твердости металла гибов Ду219×8 мм, контроль в 3-х сечениях: центральном и по бокам от него; по 3 измерения на каждом сечение, на растянутой и нейтральной зоне) | 1 încercare (1 анализ) | 36 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului coturilor Dn159×6 mm, control în 3 secțiuni: centrală și din fiecare parte a lui; pe fiecare secțiune câte 3 încercări, pe zona alungită și zona neutră (3×3×6=54). (Определение твердости металла гибов Ду159×6 мм, контроль в 3-х сечениях: центральном и по бокам от него; по 3 измерения на каждом сечение, на растянутой и нейтральной зоне) | 1 încercare (1 анализ) | 54 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului segmetelor drepte de conductă Dn426×9 mm pe 4 zone simetrice a diametrului și câte 3 încercări pe zonă (3×4×6=72). (Определение твердости металла прямых участков труб Ду426×9 мм на 4-х симетричных зонах диаметра и по 3 измерений на каждой зоне) | 1 încercare (1 анализ) | 72 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului segmetelor drepte de conductă Dn325×8 mm pe 4 zone simetrice a diametrului și câte 3 încercări pe zonă (3×4×9=108). (Определение твердости металла прямых участков труб Ду325×8 мм на 4-х симетричных зонах диаметра и по 3 измерений на каждой зоне) | 1 încercare (1 анализ) | 108 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului segmetelor drepte de conductă Dn219×8 mm pe 4 zone simetrice a diametrului și câte 3 încercări pe zonă (3×4×5=60). (Определение твердости металла прямых участков труб Ду219×8 мм на 4-х симетричных зонах диаметра и по 3 измерений на каждой зоне) | 1 încercare (1 анализ) | 60 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului segmetelor drepte de conductă Dn159×6 mm pe 4 zone simetrice a diametrului și câte 3 încercări pe zonă (3×4×9=108). (Определение твердости металла прямых участков труб Ду159×6 мм на 4-х симетричных зонах диаметра и по 3 измерений на каждой зоне) | 1 încercare (1 анализ) | 108 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului carcasei vanei DN400 mm (2 buc.) câte 5 măsurări pentru fiecare parte a carcasei și 4 măsurări în zonele radiale ((4+5×2)×2=28). (Определение твердости металла корпуса клапана Ду400 мм (2шт.) по 5 измерений на каждую часть корпуса и по 4 измерения в зонах радиусных переходов) | 1 încercare (1 анализ) | 28 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului carcasei vanei DN300 mm câte 5 măsurări pentru fiecare parte a carcasei și 4 măsurări în zonele radiale (4+5×2=14). (Определение твердости металла корпуса клапана Ду300 мм, по 5 измерений на каждую часть корпуса и по 4 измерения в зонах радиусных переходов) | 1 încercare (1 анализ) | 14 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului carcasei vanei DN200 mm câte 5 măsurări pentru fiecare parte a carcasei și 4 măsurări în zonele radiale (4+5×2=14). (Определение твердости металла корпуса клапана Ду200 мм, по 5 измерений на каждую часть корпуса и по 4 измерения в зонах радиусных переходов) | 1 încercare (1 анализ) | 14 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului carcasei vanei DN150 mm (2 buc.) câte 5 măsurări pentru fiecare parte a carcasei și 4 măsurări în zonele radiale ((4+5×2)×2=28). (Определение твердости металла корпуса клапана Ду150 мм (2шт.), по 5 измерений на каждую часть корпуса и по 4 измерения в зонах радиусных переходов) | 1 încercare (1 анализ) | 28 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului reducției 426-325 mm, pe 4 zone simetrice a diametrului și pe toată lungimea reducției, câte 2 măsurări pentru fiecare zonă (4×2=8). (Определение твердости металла перехода 436-325 мм, на 4-х симметричным зонам диаметра и по всей длине перехода, по 2 измерения на каждую зону) | 1 încercare (1 анализ) | 8 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului reducției 219-159 mm, pe 4 zone simetrice a diametrului și pe toată lungimea reducției, câte 2 măsurări pentru fiecare zonă (4×2=8). (Определение твердости металла перехода 219-159 мм, на 4-х симметричным зонам диаметра и по всей длине перехода, по 2 измерения на каждую зону) | 1 încercare (1 анализ) | 8 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului teului 325×325×325 mm (2 buc.), 2 măsurări în zona de jos, câte 4 măsurări simetric pentru fiecare ștuț și 2 măsurări în zona radială (2+(4×3)+2=16×2=32). (Определение твердости металла тройника 325×325×325 мм (2шт.), 2 измерения в нижней части, по 4 измерения симетрично для каждого штуцера и по 2 измерения в зонах радиусных переходов) | 1 încercare (1 анализ) | 32 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului teului 159×159×159 mm, 2 măsurări în zona de jos, câte 4 măsurări simetric pentru fiecare ștuț și 2 măsurări în zona radială (2+(4×3)+2=16). (Определение твердости металла тройника 159×159×159 мм, 2 измерения в нижней части, по 4 измерения симетрично для каждого штуцера и по 2 измерения в зонах радиусных переходов) | 1 încercare (1 анализ) | 16 |
| Control dimensional (Измерительный контроль) |  |  |  |  |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0102020301 | Măsurarea ovalității coturilor Dn426×9 mm, câte 2 măsurări în 3 secțiuni (2×3×7=42). (Измерение овальности отводов Ду426×9 мм, по 2 измрения в 3-х секциях) | 1 măsurare (1 измерение) | 42 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0102020301 | Măsurarea ovalității coturilor Dn325×8 mm, câte 2 măsurări în 3 secțiuni (2×3×4=24). (Измерение овальности отводов Ду325×8 мм, по 2 измрения в 3-х секциях) | 1 măsurare (1 измерение) | 24 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0102020301 | Măsurarea ovalității coturilor Dn219×8 mm, câte 2 măsurări în 3 secțiuni (2×3×4=24). (Измерение овальности отводов Ду219×8 мм, по 2 измрения в 3-х секциях) | 1 măsurare (1 измерение) | 24 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0102020301 | Măsurarea ovalității coturilor Dn159×6 mm, câte 2 măsurări în 3 secțiuni (2×3×6=36). (Измерение овальности отводов Ду159×6 мм, по 2 измрения в 3-х секциях) | 1 măsurare (1 измерение) | 36 |
| Lucrări de pregătire pentru control și întocmirea raportului (Подготовительные работы к контролю и составление отчета) |  |  |  |  |
|  | Прейскурант 1/98, 1998г. 1501010101 | Pregătirea pentru controlul nedistructiv/distructiv prin prelucrarea mecanică a suprafețelor metalice. (Зачистка металлических поверхностей для контроля металла) | 100 dm2 (100 дм2) | 50,29 |
|  | Прейскурант ОРГРЭС том 4 п.12.5.01.05 2 группа | Elaborarea raportului tehnic în rezultatul controlului nedistructiv/distructiv. (Составление технического отчета по результатам неразрущаюшего/ разрущаюшего контроля) | 1 raport (1 отчет) | 1 |
| Materiale (Материалы) |  |  |  |  |
|  |  | Materialele executorului. (Материалы исполнителя) |  |  |

| Șef Secție Cazane și Turbine generare nr.1 |  | Ababii Sergiu |
| --- | --- | --- |
| Şef Serviciu Metrologie |  | Popescu Victoria |
| Conducător grup reparații SST |  | Cartaleanu Stanislav |
| Şef LCM |  | Begleţ Dmitri |