CAIET DE SARCINI

OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50532200-5 | Reparația capitală a transformatorului de bloc 3T cu înlocuirea totală a uleiului | Buc. | 1 | Conform devizului anexat ,,Anexa 1’’ |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- DESCRIEREA GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE

1.1. Locul, adresa desfășurării serviciilor

Adresa obiectului: Republica Moldova, mun. Chișinău, CET Sursa nr.1, SES-1, str. Meșterul Manole 3, Clădirea Principală, nodul electric de lângă stație.

1.2. Termenul de realizare a serviciilor:  1 mai – 30 august anul 2023

1.3. La CET Sursa-1 pentru ridicarea tensiunii energiei electrice produsă de turbogeneratorul TG-3 al blocului energetic nr.3, este instalat transformatorul de forță 3T de tip ТДЦ-125000/110-70, uzina producătoare ”СВПО,ТЭЗ, г.Тольяти”. Transformatorul a fost fabricat și pus în funcție în anul 1976. Ultima reparație capitală a transformatorului a fost efectuată în anul 1988. Rezultatul analizelor de laborator cromatografice efectuate în ultimii ani, indicau o valoare ascendentă a conținutului de CO2. Conform concluziilor din procesele verbale eliberate de laboratorul Moldelectrica S.A., sunt posibile defecte asociate cu suprancălzirea izolației solide. Pentru depistarea și înlăturarea lor este necesară reparația capitală a transformatorului, cu ridicarea cuvei transformatorului și efectuarea tuturor procedurilor de rigoare. Înlocuirea totală a uleiului.

2. MATERIALE, COMPATIBILITĂȚI, REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARTE UTILIZATE.

2.1. Documente tehnico-normative ce dictează necesitatea serviciilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | RS-21 | P.6.5.3.1. Reguli de exploatare tehnică a instalațiilor stațiilor electrice, centralelor termice și rețelelor aferente „TERMOELECTRICA” |
| 2.1.2 | Normele minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice aprobate prin Hotărârea ANRE nr.155 din 01 aprilie 2022 | Punctul 598, 644 „NORME MINIME DE EXPLOATARE A CENTRALELOR ȘI REȚELELOR ELECTRICE” |
| 2.1.3 | Anexa nr.1 Normele minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice aprobate prin Hotărârea ANRE nr. 155 din 01 aprilie 2022 | - Tabelul 48 . NORME ȘI VOLUME DE ÎNCERCĂRI ALE ECHIPAMENTELOR ELECTRICE |

2.2 Documentația tehnico-normativă de reglementare a serviciilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | СО 34.04.181-2003 | Reguli privind organizarea deservirii tehnice și a reparației utilajului, a încăperilor și construcțiilor centralelor electrice și a rețelelor electrice. |
| 2.2.2 | NE1 – 02:2019 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice |
| 2.2.4 | РД 34.03.301-87 | Regulile protecției antiincendiare. |
| 2.2.5 | CО 34.46.605-2005 | «Типовая технологическая инструкция. Трансформаторы классов напряжения 110-1150 кВ мощностью 80 МВ.А и более. Капитальный ремонт» |
| 2.2.6 |  | РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЕМ 110-750 кВ, МОЩНОСТЬЮ 80 МВ*А И БОЛЕЕ |
| 2.2.7 | COD: 306.2-IP-05 | ИНСТРУКЦИЯ по эксплуатации силовых трансформаторов |
| 2.2.8 |  | ”NORME MINIME DE EXPLOATARE A CENTRALELOR ȘI REȚELELOR ELECTRICE„ |

  - Specificaţii tehnice:

    - Prestatorul serviciilor este obligat să ţină cont de specificul întreprinderii (condiţiile de exploatare a centralei electrice) şi să corespundă cerinţelor și normativelor tehnice de exploatare în vigoare.

    - După semnarea contractului, în termen de 10 zile lucrătoare, Prestatorul va prezenta și aproba cu administrația „TERMOELECTRICA” S.A. programul tehnologic de reparație a transformatorului de tip ТДЦ-125000/110-70 și planul/grafic de prestare a serviciilor de reparație, în 2 exemplare unul pentru Prestator și unul pentru „TERMOELECTRICA” S.A.. Graficul se va Anexa la contract și va fi parte componentă a contractului.

    - Devieri de la programul aprobat nu se admit. La apariția necesității devierii de la programul inițial, Prestatorul va fi obligat să coordoneze aceste modificări cu Beneficiarul.

    - Calitatea serviciilor îndeplinite trebuie să fie în conformitate cu cerințele caietului de sarcini și alte  documente normative stabilite prin Legislația Republicii Moldova.

    - Prestatorul cu cel puțin 14 zile înainte de la începerea prestării serviciilor va prezenta pentru aprobare:

-listele cu subantreprenorii care vor fi implicați la realizarea serviciilor;

-listele cu personalul care va fi implicat la realizarea serviciilor.

    - Serviciile vor fi efectuate în conformitate cu “ Instrucțiunile uzinei producătoare’’;

    - În rezultatul prestării serviciilor Prestatorul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului în conformitate cu cerinţele documentaţiei tehnico-normative „TERMOELECTRICA” S.A. (pașapoartele, instrucțiunile de exploatare etc.).

    - Uleiul necesar pentru înlocuire v-a fi achiziționat de către Prestator, costul estimativ al achiziției va fi specificat și adăugat adițional la oferta pentru reparația transformatorului . Uleiul trebuie să corespundă standartului   ГОСТ 982-80; ТУ 38-101-281-80, tipul uleiului T-1500.

3. FURNIZAREA, PĂSTRAREA, PROTECȚIA MATERIALELOR ȘI A SERVICIILOR. SECURITATEA CONSTRUCȚIILOR ȘI A TERENURILOR.

3.1    Serviciile ce țin de tractarea, transportarea transformatorului 3T de la locul instalării până la locul reparației și viceversa, cât și mutarea transformatoarelor de rezervă pentru a elibera traseul de cale ferată, vor fi contractate sau efectuate de către Prestator. După îndeplinirea serviciilor, Prestatorul va tracta/muta transformatoarele de rezervă pe pozițiile anterioare reparației.

3.2     Prestatorul va efectua serviciile cu toate materialele proprii (aparate de măsurat, instrumente,

electrozi, metale, garnituri, ulei, diluanți etc.).

3.3   Bunurile materiale destinate spre utilizare, montare vor fi recepționate și eliberate de la depozitul „TERMOELECTRICA” S.A.

3.4 	  Toată responsabilitatea în prestarea serviciilor de tractare, transportare, reparație capitală cu respectarea normelor și reglementărilor privind tehnica securității și securitatea incendiară revine Prestatorului.

3.5    Toate serviciile din interior sau exterior vor fi efectuate în condiții meteo favorabile, în corespundere cu instrucțiunile și reglementările specifice acestor acțiuni.

3.6 Acțiunile întreprinse la efectuarea reparației cât și cele ce țin de manipularea uleiului                 (scurgerea,turnarea, curățarea, filtrarea) vor fi executate cu respectarea cerințelor în vigoare privind

protecția mediului.

  - Prestatorul serviciilor este obligat să admită la prestarea serviciilor doar personal calificat, atestat

pentru realizarea serviciilor date conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii

Moldova.

  - Serviciile vor fi prestate în baza autorizației de lucru, totodată se vor respecta cu

strictețe normele:

- NE1 – 02:2019  Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice;

- NORME MINIME DE EXPLOATARE A CENTRALELOR ȘI REȚELELOR ELECTRICE.

  - La încălcarea regulamentelor indicate mai sus, echipa de reparație va fi înlăturată de la locul de muncă, până când nu se va remedia încălcarea. La depistarea încălcărilor sistematice, sau o singură dată dar grav a normelor de mai sus, „TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să rezilieze contractul în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.

4. 	ÎNCERCĂRI, INSTRUCȚIUNI, GARANȚII, ALE FURNIZORILOR.

4.1 	Încercările electrice ale transformatorului până la predarea în reparației, cât și la recepția din reparație vor fi realizate de către TERMOELECTRICA S.A., cu participarea responsabililor Prestatorului.

4.2 	Inspectarea și aprecierea siguranței traseului de tractare (transportare) a transformatorului de la locul unde este instalat până la locul reparației și viceversa, va fi asigurată de către Prestator.

4.3  În cazul depistării de către Prestator a careva neconformități ale traseului de tractare, Prestatorul urmează să înștiințeze personalul responsabil de reparație al Beneficiarului, pentru înlăturarea lor.

4.4  Încercările uleiului achiziționat pentru turnare în transformator vor fi efectuate de către laboratorul Î.S. «Moldelectrica», cât și de Laboratorul Serviciului Chimic al TERMOELECTRICA S.A., în funcție de posibilități. Achitarea serviciilor de laborator se va efectua de către Prestator.

4.5  “TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a modifica volumele solicitate în dependență de rezultatele măsurărilor.

5.   REMEDIEREA VICIILOR ASCUNSE ȘI A DEFECTELOR

- Prestatorul garantează realizarea serviciilor calitativ și în volumul deplin prevăzut de documentația tehnico-normativă de reglementare a acestor servicii;

- Prestatorul poartă răspunderea pentru remedierea lor pe cheltuieli proprii în termenii cât mai curând posibil dar în orice caz nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data înștiințării.

6. ECHIPAMENTELE, INSTALAȚIILE, UTILAJELE, SCULELE, INSTRUMENTELE,

DISPOZITIVELE ȘI ALTE OBIECTE NECESARE PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR

6.1 Prestatorul serviciilor este obligat să presteze serviciile cu toate mecanismele, ustensile și

instrumentele proprii. La utilizarea mecanismelor, ustensile și instrumentele din proprietatea

„TERMOELECTRICA” S.A., acestea vor fi scoase din devizele de cheltuieli executive.

6.2 Prestatorul serviciilor este obligat să presteze serviciile cu echipamente, instrumente și mijloace   de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

7. CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI

7.1  Costul serviciilor va fi exprimat în lei cu TVA per fiecare poziție în parte și rămâne ferm

pe toată perioada de derulare a contractului.

7.2.  Costul serviciilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Prestator pentru

realizarea volumului de servicii.

8. DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA ȘI EVALUAREA OFERTEI:

  - Declarația ofertantului precum că îşi asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor şi termenului de executare – punere în funcțiune;

  - Declarația ofertantului precum că își  asumă răspunderea de păstrare a secretelor comerciale şi tehnice despre lucrările efectuate şi schemele de execuție;

  - Deviz de cheltuieli.

9. CERINȚE DE MENTENANȚĂ:

- Perioada de garanţie, începând de la data recepţiei calitative a serviciilor, va fi de minim 2 ani  pentru toate serviciile și componentele;

- Termenul maxim de înlăturare a defecțiunilor pe perioada garanției -  5 zile;

- Prestarea şi transmiterea Beneficiarului  a proceselor verbale de măsurări şi încercări.

10. LISTA CU CANTITĂȚI DE LUCRĂRI

- Lista cu cantitățile de servicii va fi elaborată în conformitate cu documentația tehnică-normativă de efectuare a reparațiilor  la transformatoarele de tip ТДЦ-125000/110-70, uzina producătoare ”СВПО,ТЭЗ, г.Тольяти”;

- Volumele indicate mai jos sunt orientative și reprezintă baza pentru demararea serviciilor;

- Volumele de servicii exacte necesare a fi realizate vor fi stabilite la momentul întocmirii actului de defectare a utilajului vizat.

Reparația capitală a transformatorului 3T de tip ТДЦ-125000/110-70

| Nr. | Denumirea lucrărilor | U.M. | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| - Servicii de reparație complexe la transformator |  |  |  |
| 1.1 | - Demontarea părții superioare a cuvei transformatorului; - Inspectarea și repararea ansamblurilor accesibile a părții active (fără dezasamblarea părții active); - Montarea părții superioare a cuvei; - Încercări, verificarea etanșeității folosind presiune de azot. |  |  |
| - Reparația și schimbarea ansamblurilor transformatorului |  |  |  |
| 2.1 | Servicii de depresurizare și schimbarea ansamblurilor uzate: - Instalarea pe șantier a utilajului tehnologic și testarea lui; - Scurgerea uleiului; - Depresurizarea transformatorului și pregătirea pentru adăugarea uleiului, efectuarea încercărilor; - Demontajul utilajului tehnologic. |  |  |
| 2.2 | Reparația ventilatoarelor : - Dezasamblarea ventilatoarelor și a motoarelor electrice; - Inspectarea, identificarea și înlăturarea defectelor; - Schimbul rulmenților, lubrifierea, asamblarea; - Efectuarea încercărilor, balansarea. |  |  |
| 2.3 | Reparația pompelor de ulei: - Dezasamblarea, inspectarea; - Înlocuirea rulmenților defecți și a etanșărilor uzate; - Asamblarea, efectuarea încercărilor. |  |  |
| 2.4 | Reparația răcitoarelor: - Dezasamblarea, inspectarea, identificarea defectelor; - Curățarea suprafețelor,înlocuirea etanșărilor uzate; - Efectuarea încercărilor. |  |  |
| 2.5 | Reparația filtrelor termosifon și absorbție: - Dezasamblarea, inspectarea, identificarea defectelor; - Spălarea și curățarea plaselor; - Înlocuirea silicagelului și a etanșărilor uzate. |  |  |
| 2.6 | Reparația conservatorului: - Dezasamblarea, inspectarea, identificarea defectelor; - Curățarea suprafețelor și înlocuirea etanșărilor uzate; - Reparația indicatoarelor de ulei, uscătoarelor de aer; - Asamblarea,Încercări. |  |  |
| 2.7 | Țeava de siguranță: - Dezasamblarea, curățarea; - Reparația diafragmei (la necesitate); - Încercări cu presiune ridicată a ermetizării; - Asamblarea. |  |  |
| 2.8 | Reparația cuvei: - Scurgerea uleiului; - Curățarea și degresarea suprafețelor; - Sudarea locurilor cu scurgeri (dacă este necesar); - Înlocuirea etanșărilor; - Încercări. |  |  |
| 2.9 | Racorduri: - Demontarea/montarea, inspectarea; - Curățarea părților active și a suprafețelor; - Încercări. |  |  |
| 3 | Servicii de încălzire și uscare a transformatorului: - Încălzirea, uscarea, restabilirea sorbenților. |  |  |
| 4 | Prelucrarea și adăugarea uleiului de transformator. Achiziționarea și înlocuirea totală a uleiului. Filtrarea. Uscarea. |  |  |
| 5 | Servicii specifice: - Transportarea, tractarea transformatorului la locul reparației și viceversa; - Vopsirea transformatorului. |  |  |
| 6 | Încercări electrice ale transfornatorului asamblat: - Verificarea raportului de transformare; - Determinarea rezistentei ohmice înfășurărilor; - Măsurarea rezistenței de izolație a înfășurărilor față de masă și determinarea coeficientului de absorbție; - Rigiditatea dielectrică a uleiului; - Încercarea de mers în gol - cu măsurarea pierderilor de gol; - Încercarea la scurtcircuit - cu determinarea pierderilor de sarcina și a tensiunii de scurtcircuit; - Măsurarea tgδ C a înfășurărilor; - Încercări ale transformatoarelor de curent; - Evaluarea gradului de polimerizare. |  |  |
| 7 | Efectuarea complexelor de încercări a uleiului: - Analiza cromatografică, tensiunea de străpungere; - Indice de aciditate, punctul de inflamabilitate; - Conținutul de umiditatea și alți parametri de calitate ai uleiului. |  |  |

„TERMOELECTRICA” S.A. î-şi rezervă dreptul de a modifica termenul și volumul serviciilor.

Anexa 1

| Reparatia capitala Transformatorului ТДЦ-125000/110У1 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de servicii №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Servicii de instalatie electrotehnice |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Reparatia transformatorului |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Demontare |  |  |
| 1 | 08-01-001-13 | Transformator cu trei faze de 110 kV, putere, kV А:125000-250000 (Demontarea cuvei, Transportarea transformatorului) (К=0,7 numai pentru manopera si materiale) | buc | 1,000 |
| 2 | 08-01-006-1 | Transformator de curent, tensiune, kV: 10 (demontarea) К=0,7 | set | 1,000 |
| 3 | 08-01-006-2 | Transformator de curent, tensiune, kV: 110 (demontarea) К=0,7 | set | 2,000 |
| 4 | 08-02-144-1 | Deconectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 (demontarea) К=0,7 | 100 buc | 0,300 |
| 5 | 08-01-021-1 | Sistem de bare, flexibil: bara asamblata, tensiune 10 kV, sectiune pina la 400 mm2, cantitate conductori in faza - 1, (deconectarea barelor flexibile (расшиновка)) | prolet | 1,000 |
| 6 | 08-01-021-5 | Sistem de bare, flexibil: bara asamblata, tensiune 110-150 kV, sectiune pina la 400 mm2, cantitate conductori in faza - 1 (deconectarea (расшиновка линии 110 kV)) | prolet | 1,000 |
| 7 | 08-01-018-1 | Izolator de trecere, tensiune 10-35 kV (Bransament liniar) (demontarea) | set | 1,000 |
| 8 | 08-01-018-2 | Bransament liniar umplut cu ulei, tensiune 110 kV (ввод) (demontarea) | set | 1,000 |
| 9 | 07-03-002-02 | Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,1(demontarea) К=0,7 | buc | 8,000 |
| 10 | 08-01-003-1 | Sistem de racire a transformatoarelor, tip "ДЦ", suspendat (demontarea racitoarelor de ulei) К=0,7 | buc | 4,000 |
| 11 | 07-04-001-01 | Agregat de pompare cu palete centrifuge cu o treapta, de virtej, cu piston, de transmisie, de rotor pe placa de fundatie comuna sau intr-un singur bloc, masa, t: 0,064 (demontarea) К=0,7 | buc | 4,000 |
| 12 | RpIA51F | Demontarea filtru pentru ulei cu diametrul de peste 80 mm | buc | 8,000 |
| 13 | M1M09I | Demontarea flanselor, avind diametrul de 160 mm (demontarea flanselor filtrului termosifon) | per | 16,000 |
| 14 | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (demontarea) К=0,7 | buc | 1,000 |
| 15 | 08-02-178-1 | Utilaj de alimentare cu ulei: rezervor (vasul de expansiune) (demontarea) К=0,7 | buc | 1,000 |
| 16 | M1M09P | Demontarea flanselor, avind diametrul de 650 mm (vasul de expansiune) | per | 1,000 |
| 17 | M1M09G | Demontarea flanselor, avind diametrul de 120 mm (vasul de expansiune) | per | 4,000 |
| 18 | 08-02-407-5 | Teava din otel, diametru pina la 100 mm (demontarea tevei de esapament) К=0,7 | 100 m | 0,020 |
| 19 | M1M09G | Demontarea flanselor, avind diametrul de 120 mm (teava de esapament) | per | 1,000 |
| 20 | 11-02-002-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 5, Releu de gaz (demontarea) К=0,7 | buc | 1,000 |
| 21 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (demontarea) К=0,7 | buc | 1,000 |
| 22 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (scari) (demontarea) К=0,7 | t | 0,150 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Montare |  |  |
| 23 | 08-01-001-13 | Transformator cu trei faze de 110 kV, putere, kV А:125000-250000 (reparatia si montarea cuvei, transportarea transformatorului) | buc | 1,000 |
| 24 | 08-01-006-1 | Transformator de curent, tensiune, kV: 10 | set | 1,000 |
| 25 | 08-01-006-2 | Transformator de curent, tensiune, kV: 110 | set | 2,000 |
| 26 | 08-02-144-1 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 | 100 buc | 0,300 |
| 27 | 08-01-021-1 | Sistem de bare, flexibil: bara asamblata, tensiune 10 kV, sectiune pina la 400 mm2, cantitate conductori in faza - 1 (conectarea barelor flexibile (oшиновка)) | prolet | 1,000 |
| 28 | 08-01-021-5 | Sistem de bare, flexibil: bara asamblata, tensiune 110-150 kV, sectiune pina la 400 mm2, cantitate conductori in faza - 1 (ошиновка линии 110 kV)) | prolet | 1,000 |
| 29 | 08-01-018-1 | Izolator de trecere, tensiune 10-35 kV (Bransament liniar) (Reparatia si montarea bransamentelor liniare) | set | 1,000 |
| 30 | 08-01-018-2 | Bransament liniar umplut cu ulei, tensiune 110 kV (ввод) (Reparatia si montarea bransamentelor liniare) | set | 1,000 |
| 31 | 07-03-002-02 | Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,1 (Reparatia si montarea ventilatoarelor) | buc | 8,000 |
| 32 | 08-01-003-1 | Sistem de racire a transformatoarelor, tip "ДЦ", suspendat (Reparatia si montarea) | buc | 4,000 |
| 33 | 07-04-001-01 | Agregat de pompare cu palete centrifuge cu o treapta, de virtej, cu piston, de transmisie, de rotor pe placa de fundatie comuna sau intr-un singur bloc, masa, t: 0,064 (Reparatia si montarea) | buc | 4,000 |
| 34 | RpIA21B | Montarea filtru pentru ulei, cu diametrul de intrare de 100-200 mm, (Reparatia si montarea) | buc | 8,000 |
| 35 | TfB05I1 | Imbinarea flanselor avind diametrul nominal Dn 160 mm (filtrului termosifon) | buc | 16,000 |
| 36 | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (reparatia si montarea filtrului de aer) | buc | 1,000 |
| 37 | 08-02-178-1 | Utilaj de alimentare cu ulei: rezervor (vasul de expansiune) | buc | 1,000 |
| 38 | TfB05P1 | Imbinarea flanselor avind diametrul nominal Dn 650 (vasul de expansiune) | buc | 1,000 |
| 39 | TfB05G1 | Imbinarea flanselor avind diametrul nominal Dn 120 (vasul de expansiune) | buc | 4,000 |
| 40 | 08-02-407-5 | Teava din otel, diametru pina la 100 mm (teava de esapament) | 100 m | 0,020 |
| 41 | TfB05G1 | Imbinarea flanselor avind diametrul nominal Dn 120 (teava de esapament) | buc | 1,000 |
| 42 | 11-02-002-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 5, Releu de gaz | buc | 1,000 |
| 43 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,000 |
| 44 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (montarea scarilor) | t | 0,150 |
| 45 | 08-01-005-3 | Preuscarea izolatiei transformatoarelor, autotransformatoarelor, si reactoarelor prin metoda termodifuziei, putere, mV А: pina la 200 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Scurgerea si umplerea uleiului din/in transformator |  |  |
| 46 | 08-01-065-1 | Scurgerea ulei din transformator | t | 19,525 |
| 47 | 08-01-010-3 | Curatarea uleiului de transformatoare 110-750 kV, cu ducerea impuritatilor mecanice pina la 10 gr/t | t | 19,525 |
| 48 | 08-01-010-4 | Uscarea uleiului de transformatoare 110-750 kV (degazarea uleiului) | t | 19,525 |
| 49 | 08-01-065-1 | Umplerea ulei din transformator | t | 19,525 |
| 50 | pret | Ulei de transformator | t | 20,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructii si montaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Reparatia robinetelor |  |  |
| 51 | RpID14F | Revizuirea robinetilor cu sertar pana din otel cu flanse, de 80-125 mm ) D100mm | buc | 9,000 |
| 52 | RpID14E | Revizuirea robinetilor cu sertar pana din otel cu flanse, de 40-65 mm ) D50mm | buc | 8,000 |
| 53 | RpID15A | Revizuirea robinetilor cu ventil cu mufe de 3/8"-1" ) D25mm | buc | 15,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Curatirea fundului transformatorului |  |  |
| 54 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 15,000 |
| 55 | M1L28A | Decaparea, spalarea, pasivizarea si respalarea suprafetei interioare a rezervoarelor sferice (Очистка, промывка, пассивизация и повторная мойка внутреней части сферических резервуаров) | m | 5,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Lucrari de vopsire a transformatorului |  |  |
| 56 | RpIzE15B | Desfacerea vopsitoriilor vechi cu decapanat | m2 | 250,000 |
| 57 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 | 250,000 |
| 58 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 250,000 |
| 59 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 250,000 |
| 60 | IzJ09F | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu grund reactiv intr-un strat si lac izolin in 2 straturi. | m2 | 250,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Demolarea peretelui |  |  |
| 61 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,500 |
| 62 | CD65C | Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | m3 | 0,500 |
|  |  | Capitolul 2.5. Transportarea transformatorului |  |  |
| 63 | 40-02-001-05 | Transportarea utilajului cu gabarite mari pe tavaluge si glisiere cu ajutorul cabestanelor electrice la distanta 200 m, inclusiv descarcarea, pina la 25m k=0.125 | t | 27,660 |
| 64 | 40-02-001-05 | Transportarea utilajului cu gabarite mari pe tavaluge si glisiere cu ajutorul cabestanelor electrice la distanta 200 m, inclusiv descarcarea, pina la 85m k=0.425 | t | 122,352 |