Anexa la Anunțul de participare

Cerințele tehnice – servicii de deservire tehnică și mentenanță.

Prestarea serviciilor, care necesită să fie efectuate lunar în conformitate cu prevederile actelor normative, la Sistemul automat de stingere a incendiilor (S.A.S.I.) cu CO2, în încăperea depozitului din str. Mesager, 5, mun. Chișinău:

- inspecția vizuală a instalației;

- citirea memoriei de evenimente din centrala de detecție și alarmare la incendiu;

- verificarea prezenței de tensiune în rețeaua S.A.S.I:;

- simularea funcționării S.A.S.I. în diferite poziții: de la butoane, senzori, panou de comandă;

- verificarea condițiilor de mediu în care funcționează detectoarele, cu înlăturarea condițiilor de praf, umiditate, vibrații;

- verificarea tensiunii de alarmare a surselor de bază și rezervă (verificare cu voltmetru);

- verificarea capacității bateriei de acumulare;

- verificarea funcționării dispozitivelor acustice de alarmare;

- verificarea funcției de programare;

- verificarea presiunii în butelii cu CO2;

- verificarea timpului de evacuare (timpului de întârziere a declanșării S.A.S.I.);

- instruirea și testarea cunoștințelor utilizatorilor;

- transmiterea informației de la S.A.S.I. către Centrul de monitorizare permanentă 24/24 de ore a Unității de gardă ASP, care în caz de declanșare a unui incendiu sau inundare nesancționată cu CO2 a încăperilor protejate, anunță Serviciul Național Unic de Urgență 112;

- descrierea tuturor operațiunilor de verificare efectuate în ”Registrul de evidență pentru lucrările de control, verificare, revizie tehnică și reparare a S.A.S.I.”.

Componentele sistemului:

Panou de comandă „VARTA 1/832”- 1 buc.; Detector de fum – 40 buc.; Modul cu gaze ”Импульс -20” – 26 buc.; Declanșator manual de alarmă – 2 buc. ; Semnal acustic – 1 buc.; Acumulator de tip 12V/7Ah – 2 buc.; Panou indicativ luminescent – 2 buc. ”Газ, не входи”, ”Газ, выходи”.