Conform Anexei nr.21 la Documentația Standard,

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor al RM

nr.115 din 15.09.2021 (în vigoare din 01.10.2021)

CAIET DE SARCINI

Bunuri

- DESCRIERE GENERALĂ INFORMAŢII

Autoritatea contractantă: Banca Națională a Moldovei

Obiectul achiziției: Echipament specializat pentru asigurarea autentificării fizice securizate.

Codul CPV: 30230000-0

- CERINȚE FAȚĂ DE BUNURI:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA, MDL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot: Echipament specializat pentru asigurarea autentificării fizice securizate |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 30233320-0 | Controler de acces | buc | 14 | Conform Anexei nr.1 din Caietul de sarcini |  |  |
| 2. | 30191140-7 | Echipament de autentificare Facială/ Contactless/BLE | buc | 2 | Conform Anexei nr.1 din Caietul de sarcini |  |  |
| 3. | 31731000-9 | Buton de ieșire cu infraroșu | buc | 12 | Conform Anexei nr.1 din Caietul de sarcini |  |  |
| 4. | 31731000-9 | Lacăte ușă | buc | 12 | Conform Anexei nr.1 din Caietul de sarcini |  |  |
| 5. | 7200000-5 | Servicii de implementare | serviciu | 1 | Conform Anexei nr.1 din Caietul de sarcini |  |  |
| Valoarea estimată totală: |  |  |  |  |  |  | 291 666,67 |

- CONDIȚII SPECIALE DE CARE DEPINDE ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI

Conform Anexei nr.3 la Caietul de sarcini Partea II. din Contractul-model.

Conducătorul grupului de lucru:

Constantin ȘCHENDRA  (semnat electronic)

Anexa nr.1 la Caietul de sarcini Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către BNM – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziţie nr. ocds-b3wdp1-MD-1681467364616 din 27 aprilie 2023

Obiectul achiziţiei: Echipament specializat pentru asigurarea autentificării fizice securizate

| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot: Echipament specializat pentru asigurarea autentificării fizice securizate |  |  |  |  |  |  |
| Controler de acces |  |  |  | Tip: Controler de acces. Condiții generale: Echipamentul oferit în cadrul achiziției trebuie să fie nou, calitativ, produs de producătorii renumiți, bine cunoscuți internațional în domeniul TI. În cazul existenței certificatelor de atestare a calității, o copie sau referință Internet trebuie să fie inclusă în ofertă. Condiții tehnice: Controlerul de acces oferit va include: - Cititor RFID cu următoarele caracteristici: - MIFARE/MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, FeliCa; - Frecvență joasă LF - 125KHz, frecvență înaltă HF - 13.5MHz. - Cititor Biometric pe bază de amprentă digitală cu următoarele caracteristici: - Tip senzor: Optical Sensor – OP6; - Șablon: ISO 19794-2 / ANSI 378. Interfață: TCP/IP, RS485, Wiegand. TTL I/O, Relay; Wiegand: 1ch input or output (selectable); Power DC12V (Max 600mA); Să fie certificat: MINEX; Să fie capabil să lucreze la temperaturile de la -20°C până la -50°C și umiditate 0% ~ 80%; Să fie capabil să stocheze local minim 1000 utilizatori și 100000 evenimente intrare/ieșire; Power Efficiency: ENERGY STAR certified sau echivalentul. Notă: Controlerele de acces oferite trebuie să fie compatibile cu soluția pentru controlul accesului fizic BioStar 2, exploatată în cadrul sistemului informațional al BNM. Garanție: minim 24 luni. Cerințe specifice în perioada de garanții: Pe perioada de garanție Ofertantul se obligă să schimbe Bunurile defectate din contul său, în conformitate cu legislația în vigoare, în termen de 20 zile lucrătoare din momentul înștiințării de către Cumpărător. |  |  |
| Echipament de autentificare Facială/ Contactless/BLE |  |  |  | Tip: Echipament de autentificare/Facială/Contactless/BLE. Condiții generale: Echipamentul oferit în cadrul achiziției trebuie să fie nou, calitativ, produs de producătorii renumiți, bine cunoscuți internațional în domeniul TI. În cazul existenței certificatelor de atestare a calității, o copie sau referință Internet trebuie să fie inclusă în ofertă. Condiții tehnice: Controlerul de acces oferit va include: - Cititor RFID cu următoarele caracteristici: - EM/HID Prox/MIFARE/iCLASS/DESFire/FeliCa/NFC - Frecvență joasă LF - 125KHz, frecvență înaltă HF - 13.5MHz; - Gama de citire RF: EM/MIFARE/DESFire: 30mm, FeliCa: 15mm. - Cititor facial cu următoarele caracteristici: - Distanța de recunoaștere facială: 0.6m ~ 1m; - Înălțimea recunoașterii faciale: 140cm ~ 190cm; - Viteza de potrivire facială: mai puțin decât 0.3 sec; - Sistem anti-spoofing. Să fie certificat: FCC, KC, CE, WEEE, REACH, RoHS, UKCA, IC; Interfață: TCP/IP, RS232, RS485, Wiegand. TTL I/O, relay, USB; Wiegand: 1ch input or output (selectable); Să fie capabil să lucreze la temperaturile de la 0°C până la 35°C și umiditate 0% ~ 80%; Să fie capabil să stocheze local minim 1000 utilizatori, 50 000 de fețe și 500 000 evenimente intrare/ieșire; Power Efficiency: ENERGY STAR certified sau echivalentul. Notă: Echipamentul oferit trebuie să fie compatibil cu soluția pentru controlul accesului fizic BioStar 2, exploatată în cadrul sistemului informațional al BNM. Garanție: minim 24 luni. Cerințe specifice în perioada de garanții: Pe perioada de garanție Ofertantul se obligă să schimbe Bunurile defectate din contul său, în conformitate cu legislația în vigoare, în termen de 20 zile lucrătoare din momentul înștiințării de către Cumpărător. |  |  |
| Buton de ieșire cu infraroșu |  |  |  | Tip: Buton de ieșire cu infraroșu. Condiții generale: Echipamentul oferit în cadrul achiziției trebuie să fie nou, calitativ, produs de producătorii renumiți, bine cunoscuți internațional. În cazul existenței certificatelor de atestare a calității, o copie sau referință Internet trebuie să fie inclusă în ofertă. Condiții tehnice: Alimentare: 5~36Vcc, Ieșire contact: NO/NC; Funcționare: infraroșu, fără atingere; Să fie capabil să lucreze la temperaturile de la 0°C până la 35°C; Notă: Echipamentele oferite trebuie să fie compatibile cu controlerele de acces oferite la poziția 1. Garanție: minim 24 luni Cerințe specifice în perioada de garanții: Pe perioada de garanție Ofertantul se obligă să schimbe Bunurile defectate din contul său, în conformitate cu legislația în vigoare, în termen de 20 zile lucrătoare din momentul înștiințării de către Cumpărător. |  |  |
| Lacăte ușă |  |  |  | Tip: Lacăte ușă. Condiții generale: Echipamentul oferit în cadrul achiziției trebuie să fie nou, calitativ, produs de producătorii renumiți, bine cunoscuți internațional. Condiții tehnice: Alimentare: DC 12V; Număr minim de deschideri: 100 000; Să fie capabil să lucreze la temperaturile de la 0°C până la 35°C; Notă: Echipamentele oferite trebuie să fie compatibile cu controlerele de acces oferite la poziția 1 și butoanele de la poziția 3. Garanție: minim 24 luni. Cerințe specifice în perioada de garanții: Pe perioada de garanție Ofertantul se obligă să schimbe Bunurile defectate din contul său, în conformitate cu legislația în vigoare, în termen de 20 zile lucrătoare din momentul înștiințării de către Cumpărător. |  |  |
| Servicii de implementare |  |  |  | Tip: Servicii de implementare a echipamentelor ofertate la pozițiile1-4, inclusiv configurarea acestora în cadrul soluției de gestiune a accesului fizic Biostar 2 exploatată în cadrul sistemului informațional al BNM. Cerințe față de serviciile de implementare asigurate de Ofertant: - Serviciile de implementare trebuie să fie efectuate on-site (la sediul BNM) - După semnarea contractului, Ofertantul câștigător este responsabil, de comun acord cu Cumpărătorul, de a iniția lucrările de instalare a echipamentelor ofertate la pozițiile 1-4. Livrabile: - Documentația tehnică sau alte documente relevante în procesul de implementare a echipamentelor ofertate la pozițiile 1-4, inclusiv configurarea acestora în cadrul soluției de gestionare a accesului fizic Biostar 2 exploatată în cadrul sistemului informațional al BNM; - echipamentele instalate, integrate, testate și acceptate de Cumpărător. |  |  |
| Semnat:________ Numele, Prenumele:____________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |

Anexa nr.2 la Caietul de sarcini Specificaţii de preţ [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 şi 11 la necesitate, iar de către BNM – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziţie nr. ocds-b3wdp1-MD-1681467364616 din 27 aprilie 2023

Obiectul achiziţiei: Echipament specializat pentru asigurarea autentificării fizice securizate

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma totală (fără TVA) | Suma totală (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Clasificaţie bugetară (IBAN) | Discount % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| Lot: Echipament specializat pentru asigurarea autentificării fizice securizate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30233320-0 | Controler de acces | buc | 14 |  |  |  |  | În termen de 45 zile lucrătoare, care curg din următoarea zi lucrătoare intrării în vigoare a Contractului. | Nu se aplică |  |  |
| 30191140-7 | Echipament de autentificare Facială/ Contactless/BLE | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31731000-9 | Buton de ieșire cu infraroșu | buc | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31731000-9 | Lacăte ușă | buc | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7200000-5 | Servicii de implementare | serv | 1 |  |  |  |  | După livrarea Bunurilor, în termen de 20 zile calendaristice de la data solicitării transmise în scris de către Beneficiar, Furnizorul se obligă să presteze Serviciile de implementare a Bunurilor livrate de către specialiști calificați |  |  |  |
| Total lot: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Semnat electronic) _________________   Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: _________________________

| Anexa nr.3 la Caietul de sarcini CONTRACT – MODEL Contract Nr. privind achiziţia de Bunuri I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU) Obiectul achiziţiei _____________________________________________________ Cod CPV: ____________________________________________________________ "___"____________20__ mun. Chișinău (localitatea) |  |
| --- | --- |
| Furnizorul de Bunuri | Autoritatea contractantă |
| ___________________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei), reprezentată prin _________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza _________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Furnizor ______________________________________, (se indică nr.şi data de înregistrare în Registrul de Stat), pe de o parte, | BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI, reprezentată prin dl ________________, viceguvernator, care acționează în baza Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548/1995, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Cumpărător, pe de altă parte, |
| ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: - Achiziţionarea________________________________________________, (denumirea bunurilor) denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziţii publice de tip __________ nr._______ din_________________, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului din "___" _____________20__. b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: a) Anexa nr.1: Specificaţia tehnică; b) Anexa nr.2: Specificaţia de preţ; c) Anexa nr. 3: Angajament de respectare a cerinţelor de securitate ale Cumpărătorului. c. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Furnizorul se obligă prin prezentul contract să livreze Cumpărătorului Bunurile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. e. Cumpărătorul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului, în calitate de contravaloare a livrării Bunurilor, preţul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. 1. Obiectul Contractului 1.1. Furnizorul îşi asumă obligaţia de a livra Bunurile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. 1.2. Cumpărătorul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile livrate de Furnizor. 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. 1.4. Termenele de garanţie/valabilitate a Bunurilor sunt indicate în Specificaţie. 2. Termeni şi condiţii de livrare 2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor la adresa Cumpărătorului: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru 1, BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI, în termenele prevăzute în Specificație. 2.2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor include: a. Factura fiscală pentru Bunuri; b. Act de predare- primire a Bunurilor; c. Certificat de garanție; d. Act de prestare a Serviciilor de implementare; e. Factura fiscală pentru servicii de implementare; f. Act de acceptanță a echipamentului implementat; g. Factura de plată (după caz). 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinaţia finală. Livrarea Bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus. 3. Preţul şi condiţii de plată 3.1. Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: ___________________________________lei MD. (suma cu cifre şi litere) 3.3. Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldoveneşti. 3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: a. Plata pentru Bunurile livrate specificate în Anexa nr. 1 a prezentului Contract se va efectua după îndeplinirea condițiilor de predare-primire a Bunurilor conform cap. 4 al prezentului Contract, în baza actului de acceptanță a echipamentului implementat, semnat de reprezentanţii ambelor Părţi, și a facturii de plată (după caz) prezentate de către Furnizor, în decurs de 15 zile lucrătoare din data recepționării și acceptării documentelor de către Cumpărător; b. Furnizorul are obligația întocmirii corecte a facturii fiscale, indicând toate elementele de identificare ale acesteia și datele bancare corecte, inclusiv ale Cumpărătorului; c. Transmiterea documentelor enumerate la punctul 2.2 cu elemente greşite şi/sau greşeli de calcul, identificate de Cumpărător, urmare recepționării acestora, atrage după sine obligaţia Furnizorului de a le anula şi de a transmite documente noi. 4. Condiţii de predare-primire 4.1. Bunurile se consideră livrate de către Furnizor şi recepţionate de către Cumpărător dacă: a) cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor şi graficul livrării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; b) calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie. 4.2. Furnizorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Furnizor a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.4. 5. Standarde 5.1. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. 5.2. Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Bunurilor. 6. Obligaţiile părţilor 6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă: a) să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; b) să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării Bunurilor; c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Cumpărător, în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; d) să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Cumpărător. 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă: a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectând modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. 7. Circumstanţe care justifică neexecutarea contractului 7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanţe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pământ, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 7.2. Partea care invocă clauza circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului. 7.3. Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 7.4. În cazul în care în circumstanţele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adiţional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 şi pct.7.3, părţile modifică contractul prin acord - adiţional, privind neîndeplinerea parţială sau integrală a obligaţiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării şi executării ulterioare a contractului. 8. Rezoluţiunea 8.1. Rezoluţiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către: a) Cumpărător în caz de refuz al Furnizorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract; b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Furnizor a termenelor de livrare stabilite; c) Furnizor în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor; d) Furnizor sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. 8.3 Cumpărătorul are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achiziţiile publice; b) Contractul a făcut obiectul unei modificări substanţiale care necesita o nouă procedură de achiziţie publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achiziţiile publice; c) Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice şi/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanţe judecătoreşti naţionale sau, după caz, internaţionale. 8.4. Partea iniţiatoare a rezoluţiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 25 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 8.5. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniţia rezoluţiunea. 9. Reclamaţii 9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului la momentul recepţionării lor, fiind un act întocmit în comun cu reprezentantul Cumpărătorului. 9.2. Pretenţiile privind calitatea Bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului în termen de 5 zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. 9.3. Furnizorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată. 9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Furnizorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. 9.5. Furnizorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. 9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată. 10. Sancţiuni 10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este ___________________, în cuantum de 5% din valoarea contractului. 10.2. Pentru refuzul de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reţine garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului. 10.3. Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Furnizorul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depăşeşte 10 zile, Furnizorul prezintă Cumpărătorului o explicaţie în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul acceptă, Furnizorul prelungeşte termenul de valabilitate a garanţiei de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract şi Furnizorului i se va reţine garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1. 10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. 10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de prestare, precum şi, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere. 10.6. Suma penalităţii calculate Furnizorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Cumpărător din suma plăţii pentru Bunurile livrate. 11. Drepturi de proprietate intelectuală 11.1. Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 12. Dispoziţii finale 12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. 12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. 12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. 12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părţi, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmeşte în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor și Cumpărător. 12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data semnării. 12.6. Prezentul Contract este valabil până la 31.12.2023, cu excepția cap. 13 aplicabil până la executarea deplină a tuturor obligațiilor prevăzute. 12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părţi. 12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. II. CONDIŢIILE SPECIALE A CONTRACTULUI Completare la Capitolul 2. Termeni și condiții de livrare 2.1.1. Livrarea Bunurilor se efectuează în decurs de 45 zile lucrătoare care curg din următoarea zi lucrătoare intrării în vigoare a prezentului Contract. 2.1.2. Executarea serviciilor de instalare, configurare, punerea în funcțiune a echipamentului, va fi asigurată în decurs de 20 zile calendaristice din data solicitării transmise în scris de către Cumpărător, după livrarea Bunurilor. 2.1.3. Serviciile de implementare trebuie să fie efectuate on-site (la sediul Cumpărătorului). 2.3.1. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 lit. a), b) și c) se vor prezenta Cumpărătorului la momentul livrării Bunurilor la sediul Cumpărătorului, iar originalele documentelor prevăzute la punctul 2.2 lit d), e) se vor prezenta Cumpărătorului după prestarea serviciilor de implementare . Livrarea se consideră încheiată după îndeplinirea condițiilor de predare-primire a Bunurilor conform cap.4 al prezentului Contract și este prezentat și semnat documentul din punctul 2.2 lit. f). Completare la Capitolul 4. Condiţii de predare-primire 4.1. Bunurile se consideră predate de către Furnizor şi recepţionate de către Cumpărător dacă: d) a fost executată instalarea, configurarea, testarea și punerea în funcțiune a echipamentului inclusiv configurarea acestuia în cadrul soluției de gestionare a accesului fizic Biostar 2 exploatată în cadrul sistemului informațional al BNM. e) a fost livrată Documentația tehnică sau alte documente relevante identificate în procesul de implementare a echipamentelor, (după caz). Dacă în urma acestor activități Cumpărătorul nu are reclamații referitor la funcționarea echipamentului, Părțile semnează Actul de acceptanță a echipamentului implementat. 4.2.1. Vânzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului originalele documentației specificate în pct. 2.2 a) – c) al prezentului Contract odată cu livrarea Bunurilor, iar documentația specificată pct. 2.2. d)-f) al prezentului Contract după îndeplinirea condițiilor de predare-primire a Bunurilor conform pct. 4.1, pentru efectuarea plății. Completare la Capitolul 6. Obligațiile părților 6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă: e) să prezinte informaţia privind existenţa metalelor preţioase, inclusiv cantitatea acestora, care se conţin în Bunurile livrate; f) să asigure executarea activităților de instalare, configurare a acestora în cadrul soluției de gestionare a accesului fizic Biostar 2 exploatată în cadrul sistemului informațional al BNM , punerea în funcțiune a Bunurilor; g) în cazul în care pe parcursul activităților de instalare/configurare a Bunurilor se constată lipsa unor părți componente, fără de care Bunurile livrate nu pot funcționa în modul stabilit în documentele de achiziție şi Contractul semnat între Părţi, Furnizorul se obligă să completeze componenta / componentele respective din cont propriu. 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă: c) să asigure condițiile necesare specialiștilor Furnizorului pentru efectuarea instalării, conectării, punerii în funcțiunea a Bunurilor și efectuarea configurărilor necesare. Prin crearea condiţiilor necesare se subînţelege: accesul în încăperile unde se vor instala Bunurile, existenţa spaţiului necesar pentru plasarea Bunurilor, conectarea la energie electrică, acces la rețeaua INTERNET/INTRANET a Cumpărătorului, etc Completare la Capitolul 10. Sancţiuni 10.1.1. Termenul de valabilitate al garanției bancare va depăşi cu cel puţin 15 zile calendaristice data planificată a semnării Actului de acceptanță a echipamentului implementat. Capitolul 13. Garanții 13.1. Termenele de garanţie a calităţii Bunurilor curg din data livrării Bunurilor la sediul Cumpărătorului și sunt specificate în Anexa nr. 1 a prezentului Contract. 13.2. În perioada de garanţie stabilită, în conformitate cu legislația în vigoare, Furnizorul va schimba Bunurile defectate din contul său în termen de 20 zile lucrătoare din momentul înștiințării de către Cumpărător. Capitolul 14. Confidențialitate 14.1. Toată informația furnizată de către o Parte către cealaltă Parte în vederea executării prezentului Contract se consideră a fi confidențială, dacă nu este stabilit expres de către Partea care dezvăluie că informația dată este publică. 14.2. Niciuna dintre Părți nu are dreptul să utilizeze sau să facă publică nici o informaţie confidențială aferentă bunurilor livrate, activității celeilalte Părți, primite de la cealaltă Parte sau din alte surse prevăzute în prezentul Contract, cu excepţia informaţiei asupra căreia cealaltă Parte îşi dă acordul scris în vederea divulgării acesteia. 14.3. Fiecare Parte îşi asumă responsabilitatea ca fiecare persoană implicată în livrarea Bunurilor prevăzute în prezentul Contract să respecte obligatoriu următoarele condiţii de păstrare a confidenţialităţii informaţiei: a. să nu divulge, transmită sau să utilizeze în interesul oricărei alte persoane în afară de cealaltă Parte sau persoanele împuternicite de aceasta, nici o informaţie cu caracter confidenţial sau material pe care el sau ea îl va primi de la cealaltă Parte, cu excepţia materialelor sau informaţiei aflate anterior în evidenţa acestei persoane sau care s-ar putea să fi fost obţinută înaintea unei astfel de divulgări, transmiteri sau utilizări de la persoane terţe sau din sectorul public; b. să respecte toate politicile sau indicaţiile date de cealaltă Parte în ceea ce priveşte asigurarea securității informației, clasificarea, utilizarea sau dispunerea oricărei informaţii cu acces limitat sau cu caracter confidenţial prin semnarea în acest sens a unui angajament de respectare a cerinţelor de securitate de către fiecare reprezentant delegat al acestei Părți; c. să nu folosească nici o informaţie cu acces limitat sau cu caracter confidenţial pentru obţinerea unui beneficiu personal. 14.4. Fiecare Parte este obligată să respecte confidenţialitatea privind metodologiile/ instrumentele/ tehnicile aplicate de cealaltă Parte în livrarea Bunurilor, cu excepția celor publice. 14.5. Părţile nu vor dezvălui, publica și răspândi informaţiile confidenţiale nimănui altcuiva decât angajaţilor proprii care au nevoie sa cunoască aceste informaţii. Dacă este necesară implicarea unei terţe părţi (companii de consultanță sau subcontractori), aceasta se va face cu acordul celeilalte Părți și urmând a fi încheiate acorduri de confidenţialitate înaintea autorizării oricărei terţe Părţi. 14.6. Părţile vor limita accesul la asemenea informaţii confidenţiale pentru angajaţii, funcţionarii și managerii lor care au nevoie sa le cunoască, și vor informa aceste persoane asupra obligaţiilor asumate prin acest Contract. 14.7. Fiecare Parte va păstra în deplină securitate toate suporturile materiale de stocare transmise şi care conţin informaţiile ce aparţin celeilalte Părţi, oricare ar fi forma de păstrare sau înregistrare a acestora. 14.8. Orice pierdere sau suspiciune de pierdere a oricărui document ce conţine informaţii confidențiale va fi anunțată imediat de către Partea care a depistat pierderea respectivă. 14.9. La cererea uneia dintre Părţi, cealaltă Parte este obligată să-i înapoieze acesteia toate suporturile materiale (de stocare) ce conţin informaţii confidenţiale, inclusiv orice copie făcută după acestea, iar orice informaţie ce se află pe suportul ce nu poate fi distrusă va fi ştearsă. 14.10. Toate obligaţiile create prin acest capitol vor continua și după schimbarea sau terminarea relaţiei de afaceri dintre Părţi pe o perioadă nelimitată. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR |  |
| Furnizorul de bunuri | Cumpărătorul |
| Adresa poştală: | Adresa poştală: |
| Telefon: | Telefon: |
| Cod fiscal: | Cod fiscal: |
| Banca: | Banca: |
| Cod: | Cod: |
| IBAN | IBAN |
| SEMNĂTURILE PĂRŢILOR |  |
| Furnizorul de bunuri | Cumpărătorul |

Anexa nr.3

ANGAJAMENT

DE RESPECTARE A CERINŢELOR DE SECURITATE ALE CUMPĂRĂTORULUI

Toată informația furnizată de către Cumpărător Furnizorului în vederea executării Contractului se consideră a fi confidențială, dacă nu este stabilit expres de către Cumpărător că informația dată este publică. Astfel, în vederea îndeplinirii obligaţiunilor contractuale și cu scopul asigurării unei conlucrări cât mai eficiente și bazată pe respectarea principiilor și politicilor de securitate ale Cumpărătorului, Furnizorul şi personalul acestuia se va conduce de principiul „este interzis tot ceea ce nu a fost expres permis” și este obligat să respecte următoarele cerinţe:

1. Să utilizeze informaţiile confidenţiale primite exclusiv în scopul pentru care acestea au fost dezvăluite şi să nu le utilizeze pentru orice alt scop sau fără acordul prealabil scris al Cumpărătorului.

2. Să divulge aceste informaţii doar angajaţilor, reprezentanţilor sau agenţilor săi care trebuie să aibă acces la informaţiile confidenţiale în vederea îndeplinirii atribuţiilor lor în conformitate cu scopul dezvăluirii informațiilor de către Cumpărător.

3. Să informeze persoanele cărora li se acordă acces la informaţiile confidenţiale despre natura confidenţială a informaţiilor furnizate, să încheie cu aceste persoane și să prezente Cumpărătorului un angajament de respectare a cerinţelor de securitate ce va conține condiţii identice celor stabilite în prezenta Anexa la Contractul încheiat dintre Furnizorul și Cumpărător. Furnizorul asigură că obligaţiile de confidenţialitate şi neutilizare sunt respectate strict de către persoanele vizate în prezentul subpunct şi îşi asumă răspunderea deplină pentru acţiunile sau omisiunile angajaţilor, reprezentanţilor şi agenţilor săi.

4. Să nu divulge informaţiile confidenţiale primite, cu excepția celor prevăzute la pct. 2 al prezentei Anexe, nici unei terţe părţi şi să nu permită accesul terţilor la aceste informaţii fără acordul Cumpărătorului și prin intermediul altor mijloace decât cele propuse de Cumpărător, dacă legea nu stabileşte altfel.

5. Să nu reproducă,  să nu publice și să nu distribuie sau sintetizeze nici o informaţie confidenţială primită de la Cumpărător în alt scop decât cel pentru care a fost furnizată de către acesta.

6. Recunoaşte şi confirmă că toate drepturile existente şi viitoare de proprietate intelectuală legate de informaţiile confidenţiale primite de la Cumpărător sunt ale Cumpărătorului care este titularul lor exclusiv.

7. Să returneze sau să distrugă imediat toate copiile (indiferent de forma reproducerii şi a depozitării), inclusiv toate materialele tangibile, înregistrările, notele şi toate derivatele informaţiilor confidenţiale divulgate de Cumpărător la prima îndeplinire a următoarelor condiţii: a) la încetarea raporturilor contractuale; sau b) la solicitarea Cumpărătorului.

8. Prin derogare de la pct. 7 al prezentei Anexe, Furnizorul poate reţine documentele necesare în temeiul legii, cu condiţia că aceste informaţii confidenţiale sau copiile lor sunt supuse unei obligaţii nelimitate de confidenţialitate.

9. În cazul în care i se solicită comunicarea informaţiilor confidenţiale de către orice autoritate judiciară, administrativă, de reglementare sau o autoritate similară sau este obligat să divulge aceste informaţii în temeiul legii, Furnizorul va informa imediat Cumpărătorul privind condiţiile acestei divulgări şi va coopera în măsura în care este posibil cu Cumpărătorul în vederea satisfacerii cererii de divulgare şi păstrării confidenţialităţii informaţiei în cea mai mare măsură permisă de lege.

10. Să informeze imediat în scris Cumpărătorul despre orice încălcare a obligaţiei de confidenţialitate de către orice persoană căreia i-a dezvăluit informaţiile confidenţiale sau despre orice alt incident în domeniul securităţii informaţiei produs în procesul de executare a contractului sau după executarea acestuia.

11. Să manifeste o atitudine responsabilă și prudentă la accesarea informaţiei și utilizarea resurselor informaţionale, asigurând integritatea și disponibilitatea informaţiei în cadrul activităţilor desfăşurate.

12. Să poarte semne de identificare vizibile în sediul Cumpărătorului (cum ar fi ecusoanele).

13. Să acceadă doar în spaţiile și zonele pentru care a fost acordat accesul.

14. Să nu întreprindă careva măsuri ce ar putea afecta sau facilita compromiterea securităţii fizice și/sau logice a resurselor Sistemului Informaţional al Cumpărătorului.

15. Să menţină şi să utilizeze adecvat echipamentul TI pus la dispoziţie de către Cumpărător, în scopul asigurării integrităţii și disponibilităţii lui.

16. Dacă nu este explicit permis, se interzice utilizarea echipamentului TI ce nu aparţine Cumpărătorului în scopul gestionării informaţiei confidențiale ce aparţine acestuia.

17. Să declare echipamentul TI ce nu aparţine Cumpărătorului la introducerea lui în sediul Cumpărătorului cu indicarea scopului utilizării acestuia și să nu conecteze neautorizat acest echipament la nici una din resursele informaţionale ale Cumpărătorului.

18. Să amplaseze echipamentul TI deservit și administrat de către Părţi terţe separat de cel al Cumpărătorului.

19. Să conecteze echipamentul Părţii terţe la reţeaua Cumpărătorului doar după obţinerea acceptului explicit al acestuia.

20. Să implementeze mijloace adecvate de prevenire și detectare a softului cu potenţial dăunător pe calculatoarele/dispozitivele pentru care s-a acceptat conectarea la reţeaua Cumpărătorului sau cu ajutorul cărora sunt manipulate date și informaţii proprietate a Cumpărătorului.

21. Este interzisă scanarea sau utilizarea diferitor sisteme și aplicaţii în vederea scanării sau identificării de vulnerabilităţi ale reţelei Cumpărătorului. Excepţie de la această regulă fac parte cazurile când obiectul Contractului cu terţa parte și acordarea accesului la reţeaua Cumpărătorului a fost făcută în vederea efectuării activităţilor anterior menţionate.

| SEMNĂTURILE PĂRŢILOR |  |
| --- | --- |
| Furnizorul de bunuri Cumpărătorul |  |