CAIET DE SARCINI

pentru achiziția lucrărilor

Obiectul Caietului de sarcini:  Lucrări de înlocuire a LEC, cablurilor de putere și control,

conectarea acestora la dulapuri de putere și circuite secundare.

| Lot | CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | UM | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte), lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Înlocuirea LEC, cablurilor de control, dulapurilor de putere, dulapurilor circuitelor secundare |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 | 45200000-9 | Înlocuirea LEC, cablurilor de control, dulapurilor de putere, dulapurilor circuitelor secundare | complect lucrări | 1 | Puncte 2,5 Anexa 1 | 2 342 000,00 |
|  | 45200000-9 | Restabilirea cablului de alimentare a ID-0,4 kV, CT Colonița nr.6121, Școala, cu pozare subterană. | complect lucrări | 1 | Puncte 2,5 Anexa 2 | 52 000 |
|  | 45200000-9 | Schimbarea cablului de alimentare a PT-9661, CT Stăuceni nr.6161, cu pozare subterană. | complect lucrări | 1 | Puncte 2,5 Anexa 3 | 155 000,00 |
|  |  | Valoarea estimată, lei fără TVA |  |  |  | 2 549 000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar Operatorul economic are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- DESCRIEREA GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE

  - Locul, adresa desfășurării lucrărilor

Adresa obiectului:

- mun. Chișinău, CET Sursa nr.2, str. Vadul lui Vodă, 5;

- com.Stăuceni, str. Constructorilor, 3;  PT- 9661, CT- 6161;

- com.Colonița, str. Ion Creangă, 1; ID 0,4 kV, CT- 6121.

  - Termenul de realizare a lucrărilor: din momentul semnării contractului – 18 decembrie 2026.

- REGLEMENTĂRI TEHNICE

  - Documente tehnico–normative de reglementare a lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | NE1 – 02:2019 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice |
| 2 | Hotărârea ANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
| 3 | NAICRE | Norme pentru amenajerea instalațiilor, centralelor și rețelor electrice |
| 4 | СО 34.04.181-2003 | Reguli privind organizarea deservirii tehnice și a reparației utilajului, a încăperilor și construcțiilor centralelor electrice și a rețelelor electrice |
| 5 | РД 34.03.301-87 | Regulile protecției antiincendiare. |
| 6 | Legea nr.186 din 10.07.2008 | ”Securităţii şi sănătăţii în muncă” cu modificări |
| 7 | HG nr.353 din 05.05.2010 | ”Cu privier la aprobarea cerințelor minime de Securitate și sănătate la locul de muncă” cu modificări |

  - La întocmirea ofertei, se vor lua în calcul toate operațiunile necesare, categoriile de lucrări și materiale (chiar daca nu au fost menționate în prezenta documentație) considerate de către  Operator economic ca necesare în vederea prestării unor servicii de reparații de calitate, complete, precum și realizarea de probe de funcționare și reglaje aferente.

  - Operator economic  va respecta normele legale de protecția muncii, conform legislației și normelor RM în vigoare.

- LISTA CU CANTITĂȚI  DE LUCRĂRI

  - Termenul maxim de efectuare a reparațiilor de 30 zile  lucrătoare  pentru fiecare lucrare.

  - Volumele lucrărilor  din  Lotul 1 vor fi efectuate în termeni stabiliți de comun  acord  între Beneficiar și  Operator  economic.

  - Volumele  de  lucrări  la  Sursa  nr.2:

| Nr. | Denumirea lucrărilor | UM | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| PMI-2026, tab. B-Generare-I, p.75 și Supliment 1, tab.B-G-I, cod 2026123075 |  |  |  |
| 1 | Găurirea podelei Panourilor cu circuite secundare PPC. | buc. | 100 |
| 2 | Acoperirea cu soluție de asbest a panourilor PPC. | buc. | 100 |
| 3 | Montarea cablurilor de control КВВГ 37х2,5 prin compartimente de cabluri (кабельные полуэтажи), suporturi de cabluri metalice (aeriene), canale de cabluri subterane IDD, dulapuri de distribuție IDD. | m | 2100 |
| 4 | Montarea cablurilor de putere АПвБбСп – 1 4х95 prin compartimente de cabluri (кабельные полуэтажи), suporturi de cabluri metalice (aeriene), canale de cabluri subterane IDD. | m | 600 |
| 5 | Montarea cablurilor de putere АПвБбСп – 1 4х50 prin compartimente de cabluri (кабельные полуэтажи), suporturi de cabluri metalice (aeriene), canale de cabluri subterane IDD. | m | 600 |
| 6 | Montarea cablurilor de putere АВВГнг 4х50 prin compartimente de cabluri (кабельные полуэтажи), suporturi de cabluri metalice (aeriene), canale de cabluri subterane IDD. | m | 1100 |
| 7 | Montarea cablurilor de control КВВГ 37х1,5 prin compartimente de cabluri (кабельные полуэтажи), suporturi de cabluri metalice (aeriene), canale de cabluri subterane IDD, dulapuri de distribuție IDD. | m | 1900 |
| 8 | Montarea cablurilor de control КВВГ 27х1,5 prin compartimente de cabluri (кабельные полуэтажи), suporturi de cabluri metalice (aeriene), canale de cabluri subterane IDD, dulapuri de distribuție IDD. | m | 1100 |
| 9 | Montarea cablurilor de control КВВГ 14х2,5 prin compartimente de cabluri (кабельные полуэтажи), suporturi de cabluri metalice (aeriene), canale de cabluri subterane IDD, dulapuri de distribuție IDD. | m | 700 |
| 10 | Montarea cablurilor de control КВВГ 7х1,5 prin compartimente de cabluri (кабельные полуэтажи), suporturi de cabluri metalice (aeriene), canale de cabluri subterane IDD, dulapuri de distribuție IDD. | m | 600 |
| 11 | Montarea cablurilor de control ВВГ 4х2,5 prin compartimente de cabluri (кабельные полуэтажи), suporturi de cabluri metalice (aeriene), canale de cabluri subterane IDD, dulapuri de distribuție IDD. | m | 1000 |
| 12 | Montarea cablurilor de control ВВГ 4х6 prin compartimente de cabluri (кабельные полуэтажи), suporturi de cabluri metalice (aeriene), canale de cabluri subterane IDD, dulapuri de distribuție IDD. | m | 500 |
| 13 | Montarea cablurilor de control ВВГ 5х2,5 prin compartimente de cabluri (кабельные полуэтажи), suporturi de cabluri metalice (aeriene), canale de cabluri subterane IDD, dulapuri de distribuție IDD. | m | 1000 |
| 14 | Protecția antiincendiară a cablurilor de putere și a cablurilor de control nou montate în compartimentele de cabluri, tranșa I, II. | m2 | 700 |
| 15 | Montarea cablurilor de la suporturi de cabluri metalice (aeriene) prin treceri spre canale de cabluri subterane . | treceri | 100 |
| 16 | Găurirea peretelui în compartimentul de cabluri (кабельный полуэтаж). | buc. | 100 |
| 17 | Acoperirea găurilor/țevilor cu asbest. | buc. | 150 |
| 18 | Deschiderea/Închiderea suporturilor metalice (aeriene) . | m | 1000 |
| 19 | Demontarea/Montarea plăcilor din beton armat la canale de cabluri IDD – 110 kV . | buc. | 600 |
| 20 | Repozarea cablurilor de forță și de control . | m | 2000 |
| 21 | Săpături de la canale de cablu spre Dulapuri de Distribuție. | m | 300 |
| 22 | Acoperirea cu nisip a cablului și cu cărămidă. | m | 300 |
| 23 | Montarea cablurilor în dulapuri de distribuție. | dulapuri | 50 |
| 24 | Montarea manșoanelor terminale | buc. | 100 |
| 25 | Ermetizarea capetelor de cabluri înainte de conectare. | buc. | 100 |
| 26 | Măsurări și încercări ale cablurilor de forță noi montate și/sau reparate conform Normelor minime de exploatare a centralelor și a rețelelor electrice, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 155 din 01.04.2022 | buc. | 10 |
| 27 | Asamblarea dulapurilor de putere | dulapuri | 10 |
| 28 | Asamblarea dulapurilor circuitelor secundare | dulapuri | 20 |
| 29 | Conectarea LEC la dulapurile de putere | conexiuni | 100 |
| 30 | Conectarea cablurilor de control la dulapurile de putere | conexiuni | 300 |
| 31 | Montarea izolatoarelor de tensiune | buc. | 100 |
| 32 | Montarea barelor de aluminiu 25x5x2000 mm | buc. | 30 |
| 33 | Montarea barelor de aluminiu 50x5x2000 mm | buc. | 30 |
| 34 | Montarea barelor de aluminiu 100x10x2000 mm | buc. | 30 |
| 35 | Montarea panoului pentru contacte TB – 1512 12P 15 A | buc. | 100 |
| 36 | Montarea presetupei pentru cablu PG 16 | buc. | 50 |
| 37 | Montarea presetupei pentru cablu PG 21 | buc. | 50 |
| 38 | Montarea presetupei pentru cablu PG 29 | buc. | 50 |
| 39 | Montarea presetupei pentru cablu PG 36 | buc. | 50 |
| 40 | Montarea presetupei pentru cablu PG 42 | buc. | 50 |
| 41 | Montarea presetupei pentru cablu PG 48 | buc. | 30 |
| 42 | Presarea coselor (papucilor) de cablu cositorit 35 – 10 | buc. | 30 |
| 43 | Presarea coselor (papucilor) de cablu cositorit 50 – 10 | buc. | 30 |
| 44 | Presarea coselor (papucilor) de cablu cositorit 70 – 12 | buc. | 30 |
| 45 | Presarea coselor (papucilor) de cablu cositorit 95 – 12 | buc. | 30 |
| 46 | Presarea coselor (papucilor) de cablu DL 120 mm2 | buc. | 150 |
| 47 | Montarea tubului gofrat cu sondă (plastic) d=20 | m | 200 |
| 48 | Montarea tubului gofrat cu sonda (metal) (flexibil cu izolația PVC) d=16 | m | 100 |
| 49 | Montarea tubului gofrat cu sonda (metal) (flexibil cu izolația PVC) d=25 | m | 100 |
| 50 | Montarea tubului gofrat cu sonda (metal) (flexibil cu izolația PVC) d=50 | m | 100 |
| 51 | Forări pentru efectuarea trecerilor peste drum | m | 100 |
| 52 | Montarea țevilor pentru pozarea LEC d=100 | m | 150 |
| 53 | Tăierea stratului de beton | m | 12 |
| 54 | Etichetarea LEC noi montate | buc. | 1000 |

3.4  Volumele  de  lucrări  la  ID-0,4 kV  CT-6121, com.Colonița.

| nr. | Denumirea lucrărilor | UM | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| PMI-2026, tab. B-Generare-I, p.94 |  |  |  |
| 1 | Săpare tranșeu pentru cabluri | m | 70 |
| 2 | Montare cablu de putere АВБбШв 4 x 16 mm2 în tranșeu | m | 140 |
| 3 | Montare cabluri de putere АВБбШв 4 x 16 mm2 prin compartimente de cabluri (PT 9270). | m | 30 |
| 4 | Găurire perete în compartimentul de cabluri (PT 9270). | buc. | 1 |
| 5 | Montare cabluri de putere АВБбШв 4 x 16 mm2 în jgheab metalic pe peretele interior CT 6121 | m | 30 |
| 6 | Acoperire găuri cu mortar | buc. | 1 |
| 7 | Acoperire cablu cu nisip și cărămidă. | m | 70 |
| 8 | Umplere și compactare tranșeu cu pământul provenit din săparea acestuia | m | 70 |
| 9 | Conectare cablu în celulele de joasă tensiune | buc. | 2 |
| 10 | Măsurări și încercări ale cablului de forță nou montat conform Normelor minime de exploatare a centralelor și a rețelelor electrice, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 155 din 01.04.2022 | buc. | 2 |

  - Volumele  de  lucrări  la  PT-9661, CT Stăuceni  nr.6161, com.Stăuceni.

| nr. | Denumirea lucrărilor | UM | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| PMI-2026, tab. B-Generare-I, p.93 |  |  |  |
| 1 | Săpare tranșeu pentru cabluri | m | 280 |
| 2 | Demontare cablu vechi de tip ААШп 3x50 mm2 | m | 300 |
| 3 | Montare cablul de putere ААБл -10 3x 50 mm2 în tranșeu | m | 280 |
| 4 | Montare cabluri de putere ААБл -10 3x 50 mm2 prin compartimente de cabluri (PDC 40, PT 9661). | m | 30 |
| 5 | Montare cabluri de putere ААБл -10 3x 50 mm2 prin țeavă de metal (existentă) | m | 12 |
| 6 | Găurire perete în compartimentul de cabluri (PDC 40, PT 9661) | buc. | 2 |
| 7 | Montare la necesitate a țevilor PVC 100 | buc. | 2 |
| 8 | Acoperire găuri/țevi cu mortar | buc. | 2 |
| 9 | Acoperire cablu cu nisip și cărămidă | m | 140 |
| 10 | Umplere și compactare tranșeu cu pământ provenit din săparea acestuia | m | 140 |
| 11 | Conectare cablul în celulele de medie tensiune | buc. | 4 |
| 12 | Măsurări și încercări ale cablului de forță nou montat conform Normelor minime de exploatare a centralelor și a rețelelor electrice, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 155 din 01.04.2022 | buc. | 2 |

Notă:„TERMOELECTRICA” S.A. îşi rezervă dreptul de a modifica termenul și volumul lucrărilor.

- Lista cu  cantitățile de  lucrări detaliate este  prezentată  în Anexele nr.1, nr. 2, nr.3  ale CS.

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTELOR

  - Oferta va fi prezentată în limba română și va conține:

    - Date generale despre participant.

    - Certificat de înregistrare a întreprinderii.

    - Lista lucrărilor similare cu experiența minimă 5 ani.

    - Lista angajaților care vor executa lucrările cu atestările din domeniul respectiv, care dețin dreptul de executare a lucrărilor în instalații electrice funcționale, conform pct. 957 NE1 – 02:2019 Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice.

    - Calificarea personalului, conform pct. 26, 956, care să corespundă Anexei 5 din contextul NE1 – 02:2019 Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 394/2019 din 01.11.2019.

Documente ce atestă că șefii de laborator sunt autorizați  de către ANRE.

    - Confirmarea privind echiparea tehnică pentru executarea tuturor lucrărilor de reparație enumerate în prezentul Caiet de sarcini. Ofertantul va prezenta fotografii edificatoare ale utilajului  prezentat  în listă.

    - Declarația operatorului economic precum că își asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor  și  termenului  de executare – punere în funcțiune.

    - Certificate privind  atestarea  laboratorului electrotehnic.

    - Termen  de  garanție.

    - Devizele  de cheltuieli.

- CERINȚE FAȚĂ DE OPERATORII  ECONOMICI ȘI EXECUTAREA LUCRĂRILOR

  - Laboratorul electrotehnic al Operatorului economic va fi echipat cu dispozitive și instalații speciale pentru executarea încercărilor la tensiune înaltă a LEC, inclusiv LEC cu izolație din polietilenă reticulată.

  - Lucrările se vor efectua strict în baza graficului de executare avizat de Beneficiar și autorizațiilor respective emise.

  - Lucrările enumerate anterior vor fi executate strict în baza metodicilor aprobate de către ANRE, pe care este obligat să le dețină Operatorul  economic.

  - Înainte de începerea lucrărilor, Operatorul  economic va obține toate autorizațiile necesare pentru amenajarea șantierului.

  - Încercările cablurilor reparate sau înlocuite vor fi efectuate de către personalul specializat al Operatorul  economic.

  - Materialele necesare pentru executarea lucrărilor  va fi prezentate de către Beneficiar.

  - Toate materialele  indicate  în „Listele cu cantitățile de lucrări Nr.1, 2, 3”  cu  denumirea ”preț Operator economic”  va fi  asigurata  de contractant.

  - Materialele de  Operatorul economic pentru executarea lucrărilor vor fi însoțite de certificate de calitate, documentația tehnică de însoțire, iar utilizarea acestora va fi coordonată cu Beneficiarul. În cazul în care Beneficiarul se adresează Operatorului economic pentru asigurarea materialelor, acesta din urmă va avea obligația de a furniza materialele  necesare.

  - Operatorul economic este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, echipamentele și dispozitivele proprii.

  - În urma executării lucrărilor vor rezulta deșeuri provenite din săpături, pietriș, pământ și alte materiale de construcție,  Operatorul economic este obligat să asigure evacuarea, transportarea și depozitarea  acestora la gunoiștea autorizată.

  - Operatorul economic este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

- CERINȚE FAȚĂ DE RECEPȚIA LUCRĂRILOR

  - La finalizarea lucrărilor, Operatorul economic va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepției acestora și va remite Beneficiarului  procesul-verbal de recepție finală.

  - La procesul-verbal de recepție finală se vor atașa toată documentația tehnică aferentă componentelor utilizate, schiței locului amplasării segmentului defect/reparat, procesele verbale de măsurări şi încercări, altele după caz.

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de 15 zile lucrătoare  prin semnarea procesului-verbal de recepție finală, sau să remită în același termen Operatorului economic  refuzul de a semna actul  dat  cu  indicarea  neconformităților.

  - În cazul în care vor fi depistate neconformități, acestea vor fi prezentate Operatorului economic, cu stabilirea termenelor pentru înlăturarea acestora. Înlăturarea neconformităților va fi efectuată din contul  Operatorului economic.

  - Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea  procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

  - După înlăturarea neconformităților de către Operatorul economic, părțile vor efectua din nou recepția. În  funcție  de constatările  făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

- CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI

  - Volumele de lucrări vor fi confirmate după executarea acestora la cererea Beneficiarului.

  - Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Operatorul economic pentru  îndeplinirea  volumului de lucrări.

  - Costul lucrărilor va fi confirmat printr-o estimare de preț și efectuat în condițiile ordinului intern ,,TERMOELECTRICA” S.A. nr. 195 din 26.12.2024:

https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2025/07/Ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-Antreprenor.pdf

  - Lucrările vor  fi  asigurate  cu  apă, electricitate  și  aer comprimat  din  contul  Beneficiarului,

(pct. 6 ordinul nr.195).

7.5 Condiții de executare a lucrărilor  ce  diferă de  cele  normale în  devizele și  procesele-verbale   -

k= 1,2 conform pct.5 al ordinului nr. 195, (Anexa 1 la  CS).

7.6 La utilizarea materialelor, mecanismelor, ustensilelor și instrumentelor din proprietatea Beneficiarului,  costul   acestora  va fi exclus din procesul- verbal de recepție a lucrărilor.

- CERINȚE DE MENTENANȚĂ:

  - Perioada de garanție, va fi de minimum 1 an din data recepției finale, pentru toate componentele.

  - Termenul maxim de înlăturare a defecțiunilor - 5 zile  lucrătoare.

Anexa 1  la  CS

| Obiect: CET Sursa nr.2 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări nr.1

Înlocuirea LEC, cablurilor de control, dulapurilor de putere,

dulapurilor circuitelor secundare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii in apropierea obiectelor, aflate sub tensiune inalta. Ordin 117 din 03.06.07 p.4 Koef=1.2 Коэффициент к трудозатратам=1,20 Коэффициент к машинам=1,20 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsA16C1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare | m3 | 81,00 |
| 2 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare | m3 | 54,00 |
| 3 | Pret.Operator economic | Nisip (patului pentru cablu in transee) | m3 | 27,00 |
| 4 | Pret.Operator economic | Caramida (acoperirea pentru cablu in transee) | buc | 2 472,00 |
| 5 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc | 200,00 |
| 6 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 200,00 |
| 7 | RCsB21A adapt | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm. Pentru presetupei PG 16; 21; 29; 36; 42; 48 in podele si perete Materiale marunte=1,05 | buc | 280,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Demontarea/montarea placi beton armat |  |  |
| 8 | CP16B, k=0,8 | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale/ placi din beton armat la canale de cabluri IDD - 110 kV, k=0,8, (resurse doar manopera), fara mecanisme Коэффициент к трудозатратам=0,80 | buc | 600,00 |
| 9 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale / Placi din beton armat la canale de cabluri IDD - 110 kV . (din demontaj) (resurse doar manopera) | buc | 600,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Lucrari de protectia cablurilor cu vopsea |  |  |
| 10 | CL27A | Lucrari pregatitoare in vederea executarii protectiei contra incendiilor, cu azbesto spray: pregatirea suprafetelor metalice prin curatirea cu praf, degresarea intregii suprafete si aplicarea primului si celui de-al doilea strat de amorsa | m2 | 700,00 |
| 11 | CL31A | Protectia cablurilor de putere si control cu vopsea expandata ignifuga. Rezistenta la foc | m2 | 700,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Subtraversarea cablului prin drum din beton |  |  |
| 12 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 12,00 |
| 13 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 3,00 |
| 14 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 7,20 |
| 15 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 3,00 |
| 16 | CC01D2 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 55,30 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de inlocuire a cablurilor |  |  |
| 17 | 08-02-143-3 | Demontarea acoperirea cablului, pozat in transee: cu placi a unui singur cablu k=0.8 pentru manopera Коэффициент к трудозатратам=0,80 | 100 m | 8,00 |
| 18 | 08-02-143-3 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu placi a unui singur cablu | 100 m | 8,00 |
| 19 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 3,00 |
| 20 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 3,00 |
| 21 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg Cablu de control КВВГнг 37х2,5 | 100 m | 21,00 |
| 22 | 08-02-147-3 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg Cablu de putere АПвБбСп 4х95 | 100 m | 6,00 |
| 23 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg Cablu de putere АПвБбСп 4х50 | 100 m | 6,00 |
| 24 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg Cablu de putere АВВГнг 4х50 | 100 m | 11,00 |
| 25 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg Cablu de control КВВГ 37х1,5 | 100 m | 19,00 |
| 26 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg Cablu de control КВВГ 27х1,5 | 100 m | 11,00 |
| 27 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg Cablu de control КВВГ 14х2,5 | 100 m | 7,00 |
| 28 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg Cablu de control КВВГ 7х1,5 | 100 m | 6,00 |
| 29 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg Cablu de control ВВГ 4х2,5 | 100 m | 10,00 |
| 30 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg Cablu de control ВВГ 4х6 | 100 m | 5,00 |
| 31 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg Cablu de control ВВГ 5х2.5 | 100 m | 10,00 |
| 32 | 08-02-144-6 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 | 100 buc | 0,09 |
| 33 | 08-02-165-6 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc | 50,00 |
| 34 | Pret.Operator economic | Manson terminal, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc | 50,00 |
| 35 | Pret.Operator economic | Papuc de cablu HB-2 70/120 | buc | 150,00 |
| 36 | 08-02-165-7 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 50,00 |
| 37 | Pret.Operator economic | Manson terminal, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 50,00 |
| 38 | Pret.Operator economic | Papuc de cablu HB-2 70/120 | buc | 150,00 |
| 39 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m (Вскрытие, закрытие, очистка, устранение дефектов м/к кабельных коробов) | 100 m | 5,00 |
| 40 | 08-02-410-3 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 100 mm (Tub gofrat cu sonda (plastic)) | 100 m | 1,50 |
| 41 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub gofrat cu sonda (plastic) d=20) | 100 m | 2,00 |
| 42 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (Tub gofrat cu sonda (metal) flexibil cu izolatia PVC d=16 100m; d=25 100m; d=50 100m) | 100 m | 3,00 |
| 43 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,10 |
| 44 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m | 0,10 |
| 45 | 08-02-412-6 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2 | 100 m | 0,10 |
| 46 | 08-03-524-3 | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe podea, curent pina la 400 A | buc | 10,00 |
| 47 | 08-03-524-1 | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe podea, curent pina la 100 A | buc | 20,00 |
| 48 | 08-01-052-1 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 | buc | 100,00 |
| 49 | 08-01-068-4 | Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune 25x5x2000mm; 50x52000mm; 100x10x2000mmm | 100 m | 1,80 |
| 50 | 08-02-144-1 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 | 100 buc | 2,60 |
| 51 | 08-02-144-5 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2 | 100 buc | 0,50 |
| 52 | 08-02-144-6 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 | 100 buc | 0,50 |
| 53 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema cu carcasa de protectie TB-1512 12P 15A | 100 buc | 2,70 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari de ajustare |  |  |
| 54 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 10,00 |
| 55 | 1-12-027-1 | Incercare cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV | 1 incercare | 10,00 |
| 56 | 1-11-024-2 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune peste 1 kV | 1 fazare | 10,00 |
|  |  | Capitolul 2. Evacuarea gunoiului |  |  |
| 57 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km (transportarea pamintului la gunoiste 27m3*1,7=45,9t) | t | 45,90 |
| 58 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km (transportarea pamintului la gunoiste) | t | 7,20 |

Anexa 2  la  CS

| Obiect: CT Suburbane, Colonita | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări nr.2

Restabilirea cablului de alimentare a ID-0,4 kV, CT Colonița  nr.6121,

Școala, cu pozare subterană.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsA16C1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare | m3 | 18,90 |
| 2 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare | m3 | 12,60 |
| 3 | Pret.Operator economic | Nisip (patului pentru cablu in transee) | m3 | 6,30 |
| 4 | Pret.Operator economic | Caramida (acoperirea pentru cablu in transee) | buc | 584,00 |
| 5 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc | 1,00 |
| 6 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de inlocuire a cablurilor |  |  |
| 7 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,70 |
| 8 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 0,70 |
| 9 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,70 |
| 10 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator | 100 m | 0,70 |
| 11 | 08-02-145-1 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg Cablu de putere АВБбШп-1 4х25 | 100 m | 1,40 |
| 12 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg Cablu de putere АВБбШп-1 4х25 | 100 m | 0,60 |
| 13 | Pret.Operator economic | Cablu de putere АВБбШп-1 4х25 | m | 200,00 |
| 14 | 08-02-160-2 | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 240 mm2 | buc | 4,00 |
| 15 | Pret.Operator economic | Manson terminal, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 | buc | 4,00 |
| 16 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 0,30 |
| 17 | Pret.Operator economic | Canal metalic pentru cablu | m | 30,00 |
| 18 | 08-02-144-3 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2 | 100 buc | 0,16 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de ajustare |  |  |
| 19 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 2,00 |
| 20 | 1-12-027-1 | Incercare cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV | 1 incercare | 2,00 |
| 21 | 1-11-024-2 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune peste 1 kV | 1 fazare | 2,00 |

Anexa 3  la  CS

| Obiect:CT Suburbane, Stauceni | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări nr.3

Schimbarea cablului de alimentare a PT-9661, CT Stăuceni  nr.6161,

cu pozare subterană

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsA16C1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare | m3 | 37,80 |
| 2 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare | m3 | 25,20 |
| 3 | TsA16C1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare (pentru demontarea cablului) | m3 | 40,50 |
| 4 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare (pentru demontarea cablului) | m3 | 27,00 |
| 5 | Pret.Operator economic | Nisip (patului pentru cablu in transee) | m3 | 12,60 |
| 6 | Pret.Operator economic | Caramida (acoperirea pentru cablu in transee) | buc | 1 167,60 |
| 7 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc | 2,00 |
| 8 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de inlocuire a cablurilor |  |  |
| 9 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 1,40 |
| 10 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 1,40 |
| 11 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 1,40 |
| 12 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator | 100 m | 1,40 |
| 13 | 08-02-145-3 k=0.5 | Demontare cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 3 kg Cablu veci ААШп 3х50 k=0,5 Коэффициент к трудозатратам=0,50 | 100 m | 3,00 |
| 14 | 08-02-145-3 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 3 kg Cablu de putere ААБл-10 3х50 | 100 m | 2,80 |
| 15 | 08-02-147-3 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg Cablu de putere ААБл-10 3х50 | 100 m | 0,30 |
| 16 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg Cablu de putere ААБл-10 3х50 | 100 m | 0,12 |
| 17 | Pret.Operator economic | Cablu de putere ААБл-10 3х50 | m | 322,00 |
| 18 | 08-02-165-6 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc | 4,00 |
| 19 | Pret.Operator economic | Manson terminal, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc | 4,00 |
| 20 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2. Montare cabluri prin teava de metal (existenta) | 100 m | 0,12 |
| 21 | 08-02-144-5 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2 | 100 buc | 0,12 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de ajustare |  |  |
| 22 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 2,00 |
| 23 | 1-12-027-1 | Incercare cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV | 1 incercare | 2,00 |
| 24 | 1-11-024-2 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune peste 1 kV | 1 fazare | 2,00 |