Caiet de sarcini

Nr._____ din ”___”  ”____________” 20___

pentru achiziţia lucrărilor/serviciilor

Obiectul caietului de sarcini: Achiziția serviciilor de : Reparație curentă și/sau capitală a motoarelor electrice 6 și 0,4 kV (după necesitate cu rebobinarea totală a înfăşurărilor), CET-1, Sursa-2. Reparația curentă și/sau capitală a generatoarelor, motoarelor electrice, transformatoarelor de putere (la necesitate reparație sau înlocuirea în dependență de rezultatele încercărilor) la stațiile de pompare (SP). Reparația capitală a Transformatoarelor de putere 2T (TMBM 1000/6) de la SP-10 și 1T (TMBM630/10) de la SP-3

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 50532100-4 | PMI_2023, Cat_B_ Generare _ M pct. 79 |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Reparaţia curentă (după necesitate cu rebobinarea totală a înfăşurărilor) a motoarelor electrice 6 şi 0,4 kV și 220 V |  |  | Conform devizelor anexate ( Anexa 1) | 200 000,00 |
| 2 |  | PMI_2023, Cat_B_ Distribuție_ M pct. 9 |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Reparația curentă a generatoarelor, motoarelor electrice, transformatoarelor de putere (la necesitate reparație sau înlocuirea în dependență de rezultatele încercărilor) |  |  | Conform devizelor anexate ( Anexa 2,3 și 5) | 500 000,00 |
| 3 |  | PMI_2023, Cat_B_ Distribuție_ M pct. 10 |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Reparația capitală a Transformatoarelor de putere 2T (TMBM 1000/6) de la SP-10 și 1T (TMBM630/10) de la SP-3 |  |  | Conform devizelor anexate ( Anexa 4) | 100 000,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  |  |  | 800 000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

”TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a modifica volumele lucrărilor în dependență de rezultatele actului de defectare.

1.  LOCUL UNDE VOR FI LIVRATE BUNURILE ȘI EXECUTATE LUCRĂRILE

Adresa: 1) Republica Moldova, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă nr. 5, CET Sursa 2.

2) Stațiile de pompare (SP), ”TERMOELECTRICA” S.A., or. Chișinău.

2. TERMENUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR

Termenul de realizare a lucrărilor: iunie-decembrie 2023, conform graficului de reparații anual.

3. INFORMAȚII:

Repararea trebuie sa ﬁe in toate cazurile un mijloc de prevenire a avariilor, si nu de înlăturare a urmărilor acestora. Volumul de lucrări necesitat de o reparație la fiecare masină electrică este determinat de starea pieselor ei mecanice, a înfasurărilor, a conductoarelor de iesire etc. În general lucrările de reparații sunt împarțite în lucrări de reparații curente,lucrări de reparații medii si lucrări de reparații capitale.

La CET-1, SP,  PTC și PTI motoarele și transformatoarele, sunt expuse la factori externi gen: sarcini ridicate, temperaturi înalte, umiditate excesivă, vibrații mărite fapt ce favorizează apariția defectelor  în timpul exploatării sau la efectuarea încercărilor cu tensiune înaltă. O  parte din mașinile electrice au durata de exploatare depășită și în rezultatele măsurărilor se observă o tendinţă de micşorare semnificativă a rezistenţei  de izolaţiei sau a rezistenței ohmice a înfășurărilor.  Pentru înlăturarea neconformităților sunt necesare lucrări de reparație a mașinilor electrice. Volumul de lucrări necesar este determinat de starea pieselor a înfasurărilor și a mecanismelor.

- MATERIALE, COMPATIBILITĂȚI, DOCUMENTAȚIA TEHNICO-NORMATIVĂ DE REGLEMENTARE A LUCRĂRILOR

4.1  Lucrările se vor efectua strict în baza graficului de executare avizat de Beneficiar și autorizațiilor

respective emise.

4.2  Toate lucrările enumerate este necesar a fi efectuate conform cerințelor următoarelor acte normative:

- Lucrările se vor efectua strict în baza graficului de executare avizat de Beneficiar și autorizațiilor respective emise.

- Toate lucrările enumerate este necesar a fi efectuate conform cerințelor următoarelor acte normative:

- RS-21   „Regulile de exploatare tehnică a instalaţiilor stațiilor electrice, centralelor termice şi reţelelor aferente “Termoelectrica” S.A.”

- РД 34.45.509-91  ,,Instrucțiunea tip privind reparația motoarelor electrice"

- CO 34.04.1081-2003 „Reguli privind organizarea deservirii tehnice și reparației utilajului, încăperilor și construcțiilor centralelor electrice și rețelelor electrice”

- NAIE (ПУЭ) ediția 7 „Norme de amenajare ale instalațiilor electrice”

-    РД .34.45-51.300-97 „Volum și normele de încercări ale utilajului electric”.

4.3  Încercări cu tensiune mărită, în conformitate cu instrucțiunile de la producător, vor   fi efectuate în prezența Beneficiarului.

4.4.  La întocmirea ofertei, se vor lua în calcul toate operațiunile necesare, categoriile de lucrări și

materiale (chiar daca nu au fost menționate în prezenta documentație) considerate de către ofertant

ca necesare în vederea prestării  serviciilor de reparații calitative, în volum deplin, precum și realizarea de probe de funcționare și reglaje aferente.

4.4.1  Reparația capitală a mașinilor electrice:

- Recepția în reparație, verificarea în ansamblu;

- Măsurarea întrefierului între stator și rotor;

- Dezasamblarea completă, curățarea și spălarea tuturor pieselor și nodurilor;

- Determinarea stării tehnice a tuturor pieselor și nodurilor;

- Demontarea înfășurărilor defecte, verificarea intensității presării părții active a statorului;

- Bobinarea înfășurărilor statorului (în urma încercărilor);

- Asamblarea înfășurărilor statorului;

- Reparația ieșirilor înfășurării statorului;

- Reparația cutiei de borne;

- Încercarea oțelului statorului;

- Conectarea branșamentelor, bandajarea înfășurărilor;

- Îmbibarea cu lac și uscarea înfășurărilor;

- Verificarea fixărilor a oțelului părții active a statorului, paletelor ventilatorului;

- Verificarea fixărilor tijelor de s.c. rotorului și densitatea amplasării în crestăturile statorului;

- Verificarea coliviei de veveriță, ventilatoarelor și nodurilor rotorului;

- Verificarea și la necesitate înlocuirea rulmenților;

- Reparația răcitorului de aer (dezasamblarea, curățarea, spălarea, înlocuirea garniturilor, asamblarea, testarea hidraulică, acoperirea anticorozivă);

- Asamblarea motorului, vopsirea statorului;

- Măsurările și încercările electrice după reparație (în comun cu reprezentantul beneficiarului);

- Perfectarea proceselor verbale de măsurări și actului de transmitere-predare a utilajului din reparație.

4.4.2  Reparația curentă a mașinilor electrice

- Demontarea de la locul instalării și transportarea în atelier (pentru ME 0,4 kV);

- Dezasamblarea completă cu extragerea rotorului;

- Inspectarea vizuală și curățarea tuturor detaliilor și nodurilor;

- Verificarea fixărilor a oțelului părții active a statorului, rotorului și greutăților de balansare;

- Verificarea conexiunilor branșamentelor înfășurărilor statorului și cutiei de conexiune;

- Verificarea și la necesitate înlocuirea rulmenților;

- Impregnarea înfășurărilor cu soluție specială (lac) și uscarea acestora;

- Verificarea fixărilor tijelor de s.c. a rotorului și densitatea amplasării în crestăturile statorului;

- Reparația răcitorului de aer (dezasamblarea, curățarea, spălarea, înlocuirea garniturilor, asamblarea, testarea hidraulică, acoperirea anticorozivă);

- Asamblarea;

- Măsurările și încercările electrice după reparație (în comun cu reprezentantul beneficiarului);

- Perfectarea actului de transmitere-predare a motorului electric din reparație.

„TERMOELECTRICA” S.A. îşi rezervă dreptul de a participa în procesul de reparații pentru

a supraveghea efectuarea probelor privind verificarea calităţii produselor conform standardelor

în vigoare.

4.4.3  Motoarele reparate vor fi supuse obligatoriu următoarelor încercări:

- Măsurarea rezistenţei de izolaţie a înfăşurărilor;

- Măsurarea rezistenţei ohmice a înfăşurărilor;

- Încercarea înfăşurărilor statorului şi rotorului (cu tensiune mărită timp de un minut); măsurarea vibraţiilor;

- Proba de mers în gol;

- Verificarea încălzirii;

În mod obligatoriu antreprenorul pentru fiecare motor reparat va prezenta buletinul de

încercări  ce va însoţi motorul către beneficiar.

4.4.5  Procesul tehnologic de reparații, încercări și măsurări pentru gama de transformatoare cuprinse între

  - kVA prevede următoarele etape:

- Decuvarea transformatorului (demontarea și expertizarea accesoriilor cele cu grad mare de uzură și cele care nu se pot repara se vor înlocui);

- Uleiul din transformator se transfera cu ajutorul pompei de ulei în cuve, butoaie;

- Demontarea comutatorului cu ploturi și conexiuni de MT-JT și scoaterea înfășurărilor de pe coloanele miezului magnetic;

- Refacerea înfășurărilor de JT folosind acelaș conductor și înlocuirea întregii izolații, uzată datorită perioadei îndelungate de funcționare;

- Refacerea în totalitate a înfășurărilor de MT curățirea și refacerea (consolidarea) miezului magnetic;

- Curățarea, grunduirea și vopsirea elementelor de construcție metalică (cuve, capace);

- Montarea bobine, conexiuni și a comutatorului;

- Uscarea părții active prin încălzirea și apoi vidarea autoclavei;

- Asamblarea transformatorului și umplerea uleiului prelucrat sau nou;

- Finisarea și expedierea transformatorului.

4.4.6  Prin aplicarea acestei tehnologii se obține practic un transformator nou din punct de vedere al părții

active cu încadrarea în parametrii tehnici la care a fost proiectat inițial.

4.4.7 Se solicită efectuarea următoarelor încercări și măsurări pentru transformatoare:

- Verificarea raportului de transformare;

- Verificarea grupei de conexiuni;

- Determinarea rezistentei ohmice înfășurărilor;

- Măsurarea rezistenței de izolație a înfășurărilor față de masă și determinarea coeficientului de absorbție;

- Rigiditatea dielectrică a uleiului;

- Încercarea de mers în gol - cu măsurarea pierderilor de gol și a curentului de mers în gol;

- Încercarea la scurtcircuit - cu determinarea pierderilor de scurtcircuit și a tensiunii de scurtcircuit;

- Încercarea cu tensiune aplicata - pentru verificarea izolației față de carcasă a înfășurărilor;

- Încercarea cu tensiune indusa - pentru verificarea izolației dintre spirele înfășurărilor;

- Vopsirea și finisarea transformatoarelor.

    - Toate lucrările se vor efectua cu materialele antreprenorului și vor fi executate în complex.

  - Cerințe tehnice specifice.

4.5.1 Antreprenorul va asigura livrarea pieselor pentru mașinile electrice de calitate superioară, garantată de producător.

La prestarea serviciului se vor utiliza numai piese agrementate conform reglementarilor naționale în vigoare precum și standardelor naționale.

Lucrările vor trebui prestate corespunzător, atât în ceea ce privește calitatea execuției cât și a folosirii de materiale (pieselor), conform solicitărilor din prezentul caiet de sarcini.

Piesele trebuie să corespunda din punct de vedere calitativ, necesitând a fi însoțite de agremente tehnice, certificate de calitate și orice alte documente care să ateste conformitatea acestora.

În cazul în care prestatorul folosește piese din import, la normele tehnice și normativele menționate li se vor adăuga prevederile specifice cerute de producătorul respectiv.

Se vor respecta prevederile de demontare, montare, centrare, reglaj, etc.

Materialele, piesele de schimb, subansamblele introduse în reparaţie vor fi în mod obligatoriu noi, nu se admite introducerea în motoare în timpul reparației a unor materiale, piese de schimb, subansamble refolosite sau recondiţionate, cu excepţia axului motorului.

La încercări, motorul reparat trebuie să prezinte aceleaşi caracteristici tehnice ca şi motorul nou, privind:

- gradul normal de protecţie;

- nivelurile admisibile de vibraţii;

- factorii climatici şi categoriile de exploatare;

- tensiunea nominală de utilizare;

- durata de acţionare;

- clasa de izolaţie;

- gradul de protecţie;

- izolaţia motoarelor trebuie să fie protejată împotriva umidităţii;

Motoarele reparate trebuie să corespundă condiţiilor climatice şi mecanice:

- robusteţea bornelor, rezistenţa la vibraţii în stare de repaus şi funcţionare;

- rezistenţa împotriva coroziunii.

Ofertantul obligatoriu va deţine documentaţiile tehnice ale motoarelor pe care se oferă să le repare

Ofertantul obligatoriu va deţine dotarea tehnică necesară pentru realizarea tuturor operaţiilor din

componenţa specificațiilor de reparaţie. În mod obligatoriu, pentru efectuarea probelor de mers în gol  şi în sarcină a motoarelor reparate

(50 ... 60% din In), prestatorul va face dovada că deţine stand de probe.

5. ÎNCERCĂRI, INSTRUCȚIUNI, GARANȚII ALE FURNIZORILOR

Perioada de garanţie, începând de la data recepţiei calitative, va fi de minim 2 ani, din data semnării procesului-verbal de ambele părți.

6. REMEDIEREA VICIILOR ASCUNSEA ȘI A DEFECTELOR

- Executorul garantează efectuarea lucrărilor/serviciilor calitativ și în volumul deplin prevăzut de documentație tehnico-normativă de reglementare a acestor lucrărilor/serviciilor.

- Executorul poartă răspunderea pentru remedierea lor pe cheltuială proprie în termen cât mai scurt posibil, dar în nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data înștiințării.

7. ECHIPAMENTELE, INSTALAȚIILE, UTILAJELE, SCULELE, INSTRUMENTELE, DISPOZITVELE ȘI ALTE OBIECTE NECESARE

Ofertantul trebui să dețină instrumente, ustensile și consumabile necesare pentru efectuarea lucrărilor.

8. CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI

Costul lucrărilor/serviciilor va fi exprimat în lei fără  TVA per fiecare poziție în parte și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului. Devizele trebuie să fie elaborate în conformitate cu cerințele ordinului nr. 52 din 30.03.2023.

Costul lucrărilor/serviciilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executor pentru  îndeplinirea volumului de lucrări/servicii.

9. DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA ȘI EVALUAREA OFERTEI

Oferta va fi prezentată în limba română și va conține:

- Copia licenței  și omologării în domeniu;

- Lista lucrărilor similare cu experiența minim 5 ani (obligatoriu);

- Lista statelor de personal cu atestările din domeniul respectiv, cu drept de a efectua lucrări în instalații de  tensiune înaltă și medie;

- Ofertanții au obligația de a prezenta la oferta tehnică dovada că posedă dotarea tehnică (stand de probe) pentru efectuarea tuturor măsurărilor de calitate menționate mai sus pentru produsele reparate(pașapoarte tehnice ,fotografii ale lor);

- Certificatele de calitate (conformitate) pentru materialele și utilajul livrat;

- Declarația ofertantului precum că îşi asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor şi termenului de executare – punere în funcțiune;

- Declarația ofertantului precum că își  asumă răspunderea de păstrare a secretelor comerciale şi tehnice despre lucrările efectuate şi schemele de execuție;

- Deviz de cheltuieli conform Anexelor.

10.  CERINȚE DE MENTENANȚĂ:

- Termenul maxim de înlăturare a defecțiunilor -  5 zile.

- Executarea şi transmiterea Beneficiarului  a proceselor verbale de măsurări şi încercări.

- ALTELE:

- 11.1  În anexele 1,2,3,4 și 5 sunt prezentate volumele de lucrări și materiale/bunuri necesare, devizele trebuie să fie elaborate în conformitate cu cerințele ordinului nr. 52 din 30.03.2023.

- 11.2  La toate elementele demontate rebutate/defectate care nu mai pot fi utilizate în continuare Executantul va întocmi acte de defectare, acte de demontare și predare la depozitul central „TERMOELECTRICA” S.A., care vor fi contrasemnate de ambele părți.

- 11.3  La executarea lucrărilor de demontare și montare se vor utiliza mecanismele de ridicat staționare, la necesitatea utilizării mecanismelor de ridicat mobile acestea vor fi asigurate de Executant.

- 11.4  Executantul va elabora toate rapoartele tehnice / actele de executare a lucrărilor.

- 11.5  Toate lucrările/expertizele/actele/rapoartele/programele elaborate de Executant vor fi coordonate de „TERMOELECTRICA” SA.

- 11.6 „TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să modifice volumul lucrărilor, despre acest fapt executantul va fi anunțat în prealabil.

12. LISTA LUCRĂRILOR

| Nr. | Denumiri de dispece-rat | Tipul motorului electric |  | Tensiunea (kV) |  | Puterea (kW) | Canti-tatea (uni-tăți) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 1. | PMI_2023, Cat_B_ Generare _ M pct. 79 Reparaţia curentă (după necesitate cu rebobinarea totală a înfăşurărilor) a motoarelor electrice 6 şi 0,4 kV, (CET-1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЭПН – 4, 5 | А 101 - 2 |  | 0,4 |  | 160 | După Necesitate |  |
| 2 | В-1,2,3,4 | А 108 - 8 М |  | 0,22/0,4 |  | 100 |  |  |
| 3 | Д-1,2,3,4 | А 130 - 10 |  | 0,22/0,4 |  | 100 |  |  |
| 4 | ЭЦН-2,3 | ГАМ 6126-8 А 101 - 6 |  | 0,4 |  | 110 |  |  |
| 5 | КНБ-1,2,3,4 | А 101-4 |  | 0,22/0,4 |  | 125 |  |  |
| 6 | КНБ-5,6 | 4М62-2М302ОМ5 |  | 0,4 |  | 14 |  |  |
| 7 | НОВ-1,2 | АИР1002У3 |  | 0,4 |  | 5,5 |  |  |
| 8 | НОВ-3,4 | А-71-4 |  | 0,4 |  | 20 |  |  |
| 9 | НОВ-2А, 2Б | 4АМ180S2У3 |  | 0,4 |  | 22 |  |  |
| 10 | ОДА-1,2 | 4АМ100S4У3 |  | 0,4 |  | 3 |  |  |
| 11 | НОЗВ 1 (НОВЫЙ) | 4М62-2М302ОМ5 |  | 0,40 |  | 14 |  |  |
| 12 | НОЗВ-2 | М4У3 |  | 0,4 |  | 22 |  |  |
| 13 | Перекачивающий н-с А, Б | А31-2 |  | 0,4 |  | 55 |  |  |
| 14 | Н-С Подпиточный N1,N2,N3 | А71-4А |  | 0,4 |  | 20 |  |  |
| 15 | Н-С Подпиточный N4 | АО-2-71-4 |  | 0,22/0,4 |  | 22 |  |  |
| 16 | Дренажный Н-с N1,N2 | А О2-52-2 |  | 0,22/0,4 |  | 13 |  |  |
| 17 | Дренажный Н-с N3,N4 | А-82-4А |  | 0,22/0,4 |  | 55 |  |  |
| 18 | ЭПН – 1,2,2A,3 | А 113 - 2 |  | 6 |  | 320 |  |  |
| 19 | ЭСН-3,4,5,6,7 | А4-400У-4У3 |  | 6 |  | 630 |  |  |
| 20 | Пусковой Маслонасос ТГ - 2 | А-62-2А |  | 0,22/0,4 |  | 20 |  |  |
| 21 | Авар. Маслонасос перем. тока ТГ-2 | АО - 52 - 6 |  | 0,22/0,4 |  | 4,5 |  |  |
| 22 | Авар. Маслонасос пост. тока ТГ-2 | ПН - 85 |  | 0,22 |  | 5,6 |  |  |
| 23 | КН - 2А ТГ - 2 | А - 52 - 4 |  | 0,22/0,4 |  | 7 |  |  |
| 24 | КН - 2Б ТГ - 2 | А-62-2А |  | 0,4 |  | 20 |  |  |
| 25 | НСВ№1 | АО2-82-4 |  | 0,4 |  | 55 |  |  |
| 26 | НСВ№2 | АИР180S2У2 |  | 0,4 |  | 22 |  |  |
| 27 | НСВ№3 | 4А280А43 |  | 0,4 |  | 75 |  |  |
| 28 | Фосфатный н-с N1, N2, N5 | АОС-32-4 |  | 0,4 |  | 1 |  |  |
| 29 | Фосфатный н-с N3, N4 | АО-12-21-4 |  | 0,4 |  | 1,1 |  |  |
| 30 | НХОВ№1 | АИР160S2У2 |  | 0,4 |  | 15 |  |  |
| 31 | НХОВ№2 | А2-71-2С2 |  | 0,4 |  | 30 |  |  |
| 32 | НХОВ№3 | 4АМ180 |  | 0,4 |  | 22 |  |  |
| 33 | НПТС №1, №2 | АО-2-82-4 |  | 0,4 |  | 55 |  |  |
| 34 | НПТС№4 | 4АМ200М4УЗ |  | 0,4 |  | 37 |  |  |
| 35 | Нрегс№1 | В-160-32-42 |  | 0,4 |  | 15 |  |  |
| 36 | НрегС№2 | АО-1-32-243 |  | 0,4 |  | 4 |  |  |
| 37 | НВзр№1 (Н.З) | А2-62-2 |  | 0,4 |  | 22 |  |  |
| 38 | НВзр№2 (Н.З) | А2-62-2А |  | 0,4 |  | 20 |  |  |
| 39 | НДВ №1, №2 | 4АМИ200М2УЗ |  | 0,4 |  | 37 |  |  |
| 40 | НДВ №3 | В3Г |  | 0,4 |  | 30 |  |  |
| 41 | НРС №1 | АО2-72-2 |  | 0,4 |  | 30 |  |  |
| 42 | НРС №2 | АМ62Л2М-5 |  | 0,4 |  | 14 |  |  |
| 43 | НВЗР №1, №2 (П/О) | В3Г |  | 0,4 |  | 75 |  |  |
| 44 | Нпер№1, №2 (П/О) | - |  | 0,4 |  | 40 |  |  |
| 45 | НСилВ(П/О) | АИР160М2 |  | 0,4 |  | 18,5 |  |  |
| 46 | Вент.водн.лабор. | - |  | 0,4 |  | 0,8 |  |  |
| 47 | PB-2 | ПН-400н |  | 0,22 |  | 55 |  |  |
| 48 | ЭД РВ-2 | А-92-4 |  | 0,4 |  | 100 |  |  |
| 49 | PB-3 | МП 11-12/4 |  | 0,22-0,50 |  | 130/520 |  |  |
| 50 | ЭД РВ-3 | А-113-4 |  | 6 |  | 250 |  |  |
| 51 | Subexctitatorul sistemului de excitație РВ-3 | ПН-68 |  | 0,22 |  | 4,8 |  |  |
| 2. | PMI_2023, Cat_B_ Distribuție_ M pct. 9 Reparația curentă a generatoarelor, motoarelor electrice, transformatoarelor de putere(la necesitate reparație sau înlocuirea în dependență de rezultatele încercărilor), Stațiile de pompare (SP), ”TERMOELECTRICA” S.A. |  |  |  |  |  |  |  |
| Motoare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Motor a pompei de rețea |  | MAB-355L 100-4 |  | 0.4 | 355 | 1 |
| 2 | Motor a pompei de rețea |  | MIB4 400Y 100 -4 |  | 6 | 355 | 1 |
| 3 | Motor a pompei de rețea |  | A 112-4M |  | 0.4 | 320 | 1 |
| 4 | Motor a pompei de rețea |  | MIB2 355L |  | 0.4 | 315 | 1 |
| 5 | Motor a pompei de rețea |  | AIR355 M4 У3 |  | 0.4 | 315 | 1 |
| 6 | Motor a pompei de rețea |  | ASU-315 M-4 |  | 0.4 | 160 | 1 |
| 7 | Motor a pompei de rețea |  | MIB4-355X-100-4 |  | 6 | 250 | 1 |
| 8 | Motor a pompei de rețea |  | MIB4-355Y-100-4 |  | 6 | 250 | 1 |
| 9 | Motor a pompei de rețea |  | 4BH 315 S-1 Y3 P23 |  | 0.4 | 200 | 1 |
| 10 | Motor a pompei de rețea |  | 4AMH 315 S-4Y3 |  | 0.4 | 200 | 1 |
| 11 | Motor a pompei de rețea |  | A103-4M |  | 0.4 | 200 | 1 |
| 12 | Motor a pompei de rețea |  | A102-4M |  | 0.4 | 160 | 1 |
| 13 | Motor a pompei de rețea |  | ASI 280M-2 |  | 0.4 | 90 | 1 |
| 14 | Motor a pompei de rețea |  | 2B250 M2 Y215 |  | 0.4 | 90 | 1 |
| 15 | Motor a pompei de rețea |  | A200 L2 Y3 |  | 0.4 | 45 | 1 |
| Transformatoare |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Transformator de forță |  | TC3У-1000/10 |  | 10/0.4 kV | 1000 kVA | 1 |
| 17 | Transformator de forță |  | TM 400/6 |  | 6/0.4 kV | 400 kVA | 1 |
| 18 | Transformator de forță |  | TM 250/10 |  | 10/0.4 kV | 250 kVA | 1 |
| 19 | Transformator de servicii proprii |  | ТСЗК 63/10 УХЛ 4 |  | 10/0.4 kV | 63 kVA | 1 |
| 20 | Transformator de servicii proprii |  | TM 63/6 |  | 6/0.4 kV | 63 kVA | 1 |
| Generatoare/ aparate de sudat |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Generator |  | ГСФ-100М |  | 0.4kV | 100 kW | 1 |
| 24 | Generator |  | ECC5-82 |  | 0.4kV | 30 kW | 1 |
| 25 | Aparat de sudat |  | TSS-SA-30 |  | 0.4kV | 30 kVA | 1 |
| 26 | Generator |  | ECC5-61 |  | 0.4kV | 8 kW | 1 |
| 3. | PMI_2023, Cat_B_ Distribuție_ M pct. 10 Reparația capitală a Transformatoarelor de putere 2T (TMBM 1000/6) de la SP-10 și 1T (TMBM630/10) de la SP-3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Transformator de forță |  | TMBM 1000/6 |  | 6/0.4 kV | 1000 kVA | 1 |
| 2 | Transformator de forță |  | TMBM 630/10 |  | 10/0.4 kV | 630 kVA | 1 |