Caiet de sarcini

Obiectul „Extinderea rețelelor de iluminat stradal din mun.Bălţi”.

Autoritatea contractantă:

Primăria mun.Bălți (Direcţia Gospodăriei Comunale)

1. Descriere generală

Lucrările de extindere a rețelelor de iluminat stradal din mun.Bălţi se vor petrece pe 10 adrese. Realizarea lucrărilor are ca scop crearea unui sistem de iluminat eficient, care să corespundă normativelor în vigoare cu optimizarea consumului energetic. Lucrările de extindere a rețelelor de iluminat stradal prevăd instalarea pilonilor și montarea echipamentelor de iluminat (corpuri de iluminat, brațe de prindere, cleme de conexiune, cablu de alimentare), în conformitate cu prezentul caiet de sarcini (anexele 1-10). Pilonii și echipamentul vor fi achiziționate de către ofertant. Corpurile de iluminat vor fi echipate cu surse LED.

Extinderea sistemului de iluminat stradal or. Bălți se va face prin implementarea lucrărilor conform listei de cantități indicate (vezi Lista de cantități anexată la Caietul de sarcini)

2. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Ofertantul va prezenta:

2.1. Certificate de conformitate emise de un organism terț de certificare, acreditat în domeniu, pentru evaluarea conformității acestei categorii de produse pentru corpurile de iluminat;

2.2. Declarații de conformitate CE pe proprie răspundere emise de producător pentru corpuri de iluminat din care să rezulte caracteristicile tehnice solicitate şi conformitatea cu standardele EN 60598-2-3:2010; EN 55015:2016. (Marcaj CE). Anexarea rapoartelor de încercări necesare (Rohs, EMC etc) va constitui un avantaj.

2.3. Dovada că deține sisteme de management integrate (conform standardelor din seria ISO 9000 (sisteme de management a calității), ISO 14000 (protecția mediului), ISO 18000 (sănătatea și securitatea muncii)) certificate de un organism de certificare;

2.4. Declaratia pe propria raspunderea privind durata de viata a sursei de lumina 100 000 de ore cu pastrare a 75 % din fluxul de lumina nominal. Anexarea rapoartelor de încercări pe bază standardului LM-80, cu dovada duratei de viață a sursei de lumina va constitui un avantaj.

2.5. Certificate de garanție pe perioada 5 ani emise de producător pentru utilaje achiziționate.

2.6. Declarația pe propria răspunderea că durata de viata a sursei de alimentare 100 000 de ore.

- 2.7 Prezentarea calculelor luminotehnice pentru corpurile de iluminat propuse în ofertă se va face la solicitarea autoritații contractante. Pentru verificarea calculelor luminotehnice de prezentat matricea de calcul în format „ldt” sau „ies” pe USB flash

3. Mostre

Ofertantul va prezenta mostre ale utilajelor propuse pentru lucrările de extindere a rețelelor de iluminat stradal la prima solicitarea a autoritatii contractante. Este obligatorie inscripționarea tipului corpului de iluminat și a mărcii producătorului, neprezentarea mostrelor de corp de iluminat pentru fiecare din configurațiile cuprinse în ofertă duce la descalificarea ofertantului.

4. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea

construcţiilor şi a terenurilor aferente

Livrarea, transportarea, manipularea, depozitarea produselor şi materialelor

utilizate, protecţia lucrărilor se vor efectua din contul agentului economic, desemnat cîștigător. Agentul economic are obligaţia să ia măsurile necesare de protecţie a instalaţiilor, inclusiv la acţiunea factorilor externi. Zonele aferente zonelor de lucru nu vor fi afectate sub nici o formă de acțiunile întreprinse.

5. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de

execuţie

Agentul economic va confirma capacitatea realizării lucrărilor de instalare a

iluminatului stradal prin contracte similare, cu o experiență nu mai puțin de 2 ani.

La momentul depunerii ofertei, ofertantul va demonstra capacitatea de procurare a

utilajului pentru instalarea iluminatului stradal prin contracte cu producătorul, accord de cooperare, dealer etc.

Tot utilajul propus va fi însoțit de certificat de origine. La etapa predării se va prezenta certificatul de conformitate. Agentul economic este obligat să prezinte schițele executive cu legături la comunicațiiile inginerești exterioare, procesele verbale de testare a echipamentului.

Garanția lucrărilor de extindere a rețelelor de iluminat stradal va constitui cel puțin

5 ani. Termenul garanției începe din ziua conectării și transmiterii rețelelor de iluminat stradal autorității contractante.

Recepția finală se va efectua după expirarea termenului de garanție.

6. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Înlăturarea defecțiunilor în perioada de garanție se va face din contul agentului economic cîștigător, cu ieșirea la fața locului în termen de 3 zile după primirea informației despre defecțiune. În termen de 3 zile defecțiunile și viciile ascunse vor fi lichidate.

7. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Extindere a rețelelor de iluminat stradal  se va face prin:

- Achiziționarea și montarea a 86 aparate de iluminat echipate cu surse LED pe stâlpi beton-armat  împărțite pe clase ale sistemului de iluminat  conform descrierii de mai jos.

- Corp de iluminat cu surse LED cu puterea maximă de 30W – tip 1

- Corp de iluminat cu surse LED cu puterea maximă de 50W – tip 2

- Corp de iluminat cu surse LED cu puterea maximă de 100W – tip 3

- Situația 1 - clasa de iluminat M6; 19 buc. corpuri de iluminat de tipul 2 – str. Speranța, PT292

- clasa de iluminat M5; 5 buc. corpuri de iluminat de tipul 3 – str. Veteranilor, PT292

- Situația 2 - clasa de iluminat M6; 3 buc. corpuri de iluminat de tipul 2  – str. Ștefan Neaga 36-57A, PT70

- Situația 3 - clasa de iluminat M6; 3  buc. corpuri de iluminat de tipul 2 – str. T.Vladimirescu,61, PT139

- Situația 4 - clasa de iluminat M6; 2 buc. corpuri de iluminat de tipul 3 – str. Paladii 71, PT150

- clasa de iluminat M6; 1 buc. corpuri de iluminat de tipul 3 și 4 buc. corpuri de iluminat

- de tipul 2 – str. Apeductului 4-6, PT150

- clasa de iluminat M6; 3 buc. corpuri de iluminat de tipul 2 – str. Apeductului 17-33, PT150

- Situația 5 – clasa de iluminat M6; 7 buc. corpuri de iluminat de tipul 3 și 7 buc. corpuri de iluminat

- de tipul 2 – str-la B.Glavan, PT172

- Situația 6 - clasa de iluminat M6; 8 buc. corpuri de iluminat de tipul 3 și 1 buc. corpuri de iluminat                 de tipul 2 – str. B.Glavan, PT37

- clasa de iluminat M6; 7 buc. corpuri de iluminat de tipul 1 – str.B.Glavan (pod peste

- calea ferată), PT37

- Situația 7 -   clasa de iluminat M6; 4 buc. corpuri de iluminat de tipul 2 – str. Șevcenco 40-44, 3-7, PT 303

- Situația 8 - clasa de iluminat M6; 3 buc. corpuri de iluminat de tipul 2 – str. Reutului, PT12

- Situația 9 - clasa de iluminat M6; 3 buc. corpuri de iluminat de tipul 2 – str. Zadnipru 6,6A,6B, PT8

- Situația 10 - clasa de iluminat M6; 8 buc. corpuri de iluminat de tipul 3 și 3 buc. corpuri de iluminat de tipul 2 – strBulgară 124-128, PT328

- Pentru iluminarea arterelor încadrate în clasa de iluminat M6, puterea instalată va fi de max 30W, 50W, 100W conform situații;

- Pentru iluminarea arterelor încadrate în clasa de iluminat M5, puterea instalată va fi de max 100W;

Modelul de configurație și cerințele pentru 10 situații sunt descrise mai jos:

Parametrii minimi solicitați pentru situația 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-clasa de iluminat M6

|  | Lmed[cd/m2], minim | U0, minim | Ul1, minim | Ul2, minim | EUo | Emin [lx] | Emed[lx] | TI[max] | EIR[min] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sit 1 – 10 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | - | - | nici o cerință | nici o cerință | 20 | 0,3 |

Parametrii minimi solicitați pentru situația 1 -clasa de iluminat M5

|  | Lmed[cd/m2], minim | U0, minim | Ul1, minim | Ul2, minim | EUo | Emin [lx] | Emed[lx] | TI[max] | EIR[min] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sit 1 | 0,50 | 0,35 | 0,40 | - | - | nici o cerință | nici o cerință | 15 | 0,3 |

| # | Parametrii | Sit. 1 | Sit. 2 | Sit. 3 | Sit.4 | Sit. 5 | Sit. 6 |  | Sit. 7 | Sit. 8 | Sit. 9 | Sit. 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Clasa de iluminat | M6/M5 M6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tipul corpului | Tip 2,3 | Tip 2,3 | Tip 2 | Tip 2,3 | Tip 2,3 | Tip 1,2,3 |  | Tip 2 | Tip 2 | Tip 2 | Tip 2,3 |
| 3 | Montare | unilateral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Distanța dintre stâlpi | 35, 36m | 39m | 31m | 36,25, 35m | 34m | 39; 20m |  | 24m 38m | 25m | 30m | 35m |
| 5 | Lățimea Carosabil | 5m, 6m | 4 -5m | 12m | 6,4,5m | 9m | 9m |  | 6m, 4m | 5m | 5m | 5m |
| 6 | Lațime trotuar parte opusa | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 2m |
| 7 | Lățime trotuar parte pilon | 1,5; 2;4m | 0,5 | 3,0m | 1,2;0,5; 1,5 | 2m | 6m, 3,5m |  | 2,0m 0,5m | 0,5m | 0,5 | 2m |
| 8 | Retragerea la stâlp | 3m | 0,5m | 5,0m | 1,5m | 5,0m | 3m |  | 0,5m | 0,3m | 1,5 | 1,5 |
| 9 | Înălțime Pilon | 7,5m | 7,5m | 7,5m | 7,5m | 7,5m | 7,5m 4,5m |  | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 10 | Înălțimea montării aparatelor de iluminat | 8,0m | 8,5m | 8,5m | 8,0m | 8,5m | 8,5m 4,5m |  | 8,0m | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 11 | Lungimea braț | 0,5, 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |  | 1,5m 0,5m | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 12 | Unghi de înclinare braț | 10˚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Tip carosabil | Pietris/asfalt |  |  | Pietris/ prundiș | Pietris/asfalt |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Factor de menținere pentru calcule luminotehnice | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cantitățile de lucrări, utilaj și manopera necesare sunt prezentate detaliat în Caietul de sarcini (Lista de Cantități) atașat, divizat pe Puncte de Aprindere (PT) sau străzi Toate lucrările se vor executa în conformitate cu instrucțiunile specifice fiecărei categorii elaborate, cu respectarea prevederilor din normele și legile în vigoare la data execuției.

6. CERINȚE TEHNICE ȘI  DE CALITATE

Cerințe tehnice minime impuse pentru corpuri de iluminat cu LED de tipul 1, folosite pentru iluminatul rutier și zonelor pietonale

  - Gradul de protecție a componentei optice IP 65;

  - Gradul de protecție a componentei electrotehnice IP 65;

  - Carcasa realizată din aluminiu sau alt aliaj metalic rezistent la coroziune, vopsită în câmp electrostatic dimensionată astfel încât să îndeplinească și funcția de radiator pasiv pentru LED;

  - Curba fotometrică a corpului de iluminat trebuie să asigure îndeplinirea parametrilor ceruți de clasa de iluminat

  - Durata de viață minim 100 000 ore cu asigurarea a minim 75% din fluxul luminos inițial;

  - Se va prezenta diagrama polară a intensității luminoase și curbele de tip K pentru corpul de iluminat propus;

  - Randamentul corpului de iluminat minim 75%;

  - Blocul electronic, compatibil cu tipul sursei de lumină utilizată, asigurarea funcționării la minim un factor de putere  de 0,90;

  - Protecție împotriva electrocutării Clasa I sau II;

  - Corpuri de iluminat echipate cu surse de tip LED de mare putere, având temperatura de culoare cuprinsă între 4000K-5000K;

  - Protecție la descărcări atmosferice minim 4kV;

  - Funcționare la temperaturi între -20 și +40 grade Celsius;

  - Garanție producător minim 5 ani.

  - Corpurile să fie dotate cu fișe tehnice

  - Eficiența luminoasă întreg sistem (alimentare, sistem optic, sursa) - min. 120 lm/W

  - Funcționare la temperaturi între -20 și +40 grade Celsius;

  - Garanție producător minim 5 ani.

  - Corpurile să fie dotate cu fișe tehnice

Cerințe tehnice minime impuse pentru piloni  vor cuprinde:

Montarea de susținerilor intermediarei cu un singur picior LEA 0,4 kV cu stâlpi de beton armat vibrat

Cerințe tehnice minime impuse pentru cleme de conexiune la rețea

Clema de derivație cu dinți pentru iluminat public pentru rețelele cu conductor torsadat și cleme de derivație pentru rețelele neizolate

Ofertantul va dispune de personal calificat şi autorizat pentru executarea lucrărilor de ajustarea si punerea in functie a sistemului SCADA.

Este solicitat instructajul inițial pentru SSM la SA ”Red Nord”.

Lucrările de extinderea a rețelelor de iluminat stradal sunt planificate pentru

perioada de maxim trei luni.

8. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Asigurarea garanției de funcționare a materialelor LED din lista cantităților de

lucrări pentru o perioadă nu mai puțin de 5 ani.

Asigurarea garanției de funcționare draiverilor LED pentru perioadă nu mai puțin 5

ani.

9. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi

alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Ofertantul fa dovedi disponibiliatatea bazei de producere cu dotări specifice, utilaj şi echipament necesar pentru îndeplinirea lucrărilor de extindere a rețelelor de iluminat stradal.

Șef adjunct DGC                                                     I. Miron

Elaborat    L. Bragari