Formularul nr. 1

| Autoritatea contractantă: Agenția Rezerve Materiale Obiect: Camera frigorifica |  |
| --- | --- |

Caiet de sarcini

| Devizul: Instalatie frigorifică |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. |  | Simbol norme si Cod resurse |  | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | Carcas , pereți, acoperiș |  |  |
| 1.1 |  | CL08A |  | Elemente metalice (structură metalică secundară pentru prinderea de tavan țeavă 120x80x3 mm - 25 ml) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, in structura construcției ușoare . | t | 0,13 |
| 1.2 |  | CL08A |  | Elemente metalice (structură metalică secundară pentru prinderea utilajului frigorific țeavă 120x80x3 mm - 54 ml) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, in structura construcției ușoare . | t | 0,28 |
| 1.3 |  | CL08A |  | Elemente metalice (structură metalică secundară pentru prinderea panouri sandwich țeavă 80x3 mm - 72 ml) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, in structura construcției ușoare . | t | 0,51 |
| 1.4 |  | CL08A |  | Elemente metalice (stîlpi metalici pentru prinderea panouri sandwich țeavă 100x4 mm - 12 ml) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, in structura construcției ușoare . | t | 0,15 |
| 1.5 |  | CL26A |  | Rame metalice gata confecționate (rama groapă cîntar industrial, cornier 63x5 mm -18 ml). | kg | 90,00 |
| 1.6 |  | CL08A |  | Elemente metalice (structura metalică pentru echipamentului frigorific, cornier 50x4 mm - 60 ml) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, in structura construcției ușoare . | t | 0,19 |
| 1.7 |  | CL08A |  | Elemente metalice (cornier metalic pentru montarea panourilor sandwich, 50x5 mm -84 ml) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, in structura construcției ușoare . | t | 0,33 |
| 1.8 |  | CL17C |  | Confecții metalice diverse, montate aparent (platbandă, 80x4 mmm). | kg | 0,04 |
| 1.9 |  | CL19D |  | Grilaje metalice gata confecționate: (bară de protecție 80x3 mm - 90 ml) . | kg | 0,64 |
| 1.10 |  | CL01A |  | Set stîlpi din otel gata confecționati, pentru protecția ușă frigorifică. | t | 0,01 |
| 1.11 |  | FE31B |  | Stilpi metalici confectionati din otel profil U 14, U 16, I 14. | m | 1,00 |
| 1.12 |  | IzD05B |  | Grunduirea cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente. | t | 1,68 |
| 1.13 |  | IzD04C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv. | t | 1,68 |
|  |  |  |  | TOTAL Carcas , pereți, acoperiș |  |  |
|  |  |  |  | Pardoseli |  |  |
| 1.14 |  | TsC54A |  | Nivelare pardosele (strat din moluză.) | m3 | 10,00 |
| 1.15 |  | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric montat pe stratul existent din beton (P1, P2, P3). | m2 | 1 142,45 |
| 1.16 |  | IzF10C |  | Strat termoizolator la pardoseli (P1 parter camera frigorifică), din placi din polistiren extrudat XPS, gr.=50 mm. | m2 | 270,00 |
| 1.17 |  | CG48A Kmat=0,75 |  | Pardoseli P1 (parter camere frigorifice) de beton armat cu strat superior consolidat grosime 15 cm. | m2 | 270,00 |
| 1.18 |  | CG48A |  | Pardoseli P2 (parter) de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. | m2 | 310,00 |
| 1.19 |  | CG48A |  | Pardoseli P3 (parter zonă liberă de depozitare) de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. | m2 | 561,00 |
|  |  |  |  | TOTAL Pardoseli |  |  |
|  |  |  |  | 1. Lucrări de montaj |  |  |
| 1.20 |  | FA02B |  | Agregat frigorific complet, dimensionat corespunzător pentru camera frigorifică proiectată, capabil să asigure menținerea temperaturii interioare de +2°C | buc | 2,00 |
| 1.21 |  | FC08F |  | Vaporizator (răcitor de aer) pentru cameră frigorifică, dimensionat în baza calculului frigorific și compatibil cu agregatul frigorific propus, astfel încât să asigure temperatura de păstrare de +2°C. | buc | 4,00 |
| 1.22 |  | 08-03-572-3 |  | Panou de comandă și automatizare pentru instalație frigorifică cu Controler electronic pentru instalație frigorifică sau echivalent , compatibil cu echipamentele propuse. | buc | 2,00 |
| 1.23 |  | 08-01-058-2 |  | Set de automatizare. | buc | 1,00 |
|  |  |  |  | TOTAL 1. Lucrări de montaj |  |  |
| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. |  | Simbol norme |  | Denumire lucrari |  | U.M. | Volum |
|  |  | si Cod resurse |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 2.1 |  | Preț furnizor |  | Agregat frigorific complet, dimensionat corespunzător pentru camera frigorifică proiectată, capabil să asigure menținerea temperaturii interioare de +2°C |  | buc | 2,00 |
| 2.2 |  | Utilaj |  | Ușă frigorifică glisată 2000x2500h |  | buc | 2,00 |
| 2.3 |  | Preț furnizor |  | Panouri tip Sandwich culoare RAL 9002 Culoarea de referință pentru panourile sandwich este RAL 9002. Se acceptă și alte nuanțe standard deschise, precum RAL 9006 sau RAL 9010, cu condiția ca acestea să nu afecteze caracteristicile tehnice, termoizolante, igienico-sanitare și funcționale ale panourilor prevăzute în documentația de proiect. |  | m2 | 655,10 |
| 2.4 |  | Preț furnizor |  | Vaporizator (răcitor de aer) pentru cameră frigorifică, dimensionat în baza calculului frigorific și compatibil cu agregatul frigorific propus, astfel încât să asigure temperatura de păstrare de +2°C |  | buc | 4,00 |
| 2.5 |  | Preț furnizor |  | Panou de comandă și automatizare pentru instalație frigorifică cu Controler electronic pentru instalație frigorifică sau echivalent , compatibil cu echipamentele propuse |  | buc | 2,00 |
| 2.6 |  | Preț furnizor |  | Ușă exterioară secțională izolată termic cu ușă pietonală 3000x3000h Ușile exterioare secționale termoizolate se prevăd cu acționare manuală. Se acceptă orice sistem tehnic echivalent care respectă dimensiunile golului, cerințele de izolare termică, siguranță și funcționalitate prevăzute în documentația de proiect. Culoarea ușilor va fi în concordanță cu soluția arhitecturală propusă, fiind acceptate nuanțe standard deschise. |  | buc | 2,00 |
| 2.7 |  | Preț furnizor |  | Set de automatizare a instalației frigorifice |  | set | 1,00 |
| 2.8 |  | Preț furnizor |  | Cintar industrial tip platforma, capacitatea max 3000 kg, min 20 kg. Dimensiune platforma 1500x1500 |  | buc | 2,00 |