CAIET DE SARCINI

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI:

Reparația ПТ 80/100-130/13-1M Nr.1 și a utilajului auxiliar.

Tabel 1

| Nr. LOT | Cod CPV | Cod PMI 2026 | Denumirea lucrărilor solicitate | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1. | 45300000-0 |  | Reparația turbinei ПТ 80/100-130/13-1M Nr.1 și a utilajului auxiliar: - Reparația turbinei; - Reparația sistemului de distribuție a aburului; - Reparația etanșărilor de hidrogen cu restabilirea geometriei crestelor de etanșare a rotorului generatorului electric; - Returnarea babitului a două lagăre. | 2 315 000,00 |
|  | 45300000-0 |  | Executarea lucrărilor de retrasare a conductelor de răcire a generatorului electric al turbinei ПТ 80/100-130/13-1M Nr.1, inclusiv lucrările de pregătire pentru obturarea conductelor din interiorul generatorului |  |
|  |  |  | Lot 1, total | 2 315 000,00 |
| Lot 2. | 45300000-0 |  | Lucrări de demontare/montare și înlăturare a defectelor/neconformităților care pot apărea în cadrul inspecției/evaluării tehnice a preîncălzitoarelor de presiune înaltă ПВД – 5, 6 și 7 ale Blocului energetic nr.1, nr. de înregistrare 5057, 5058 și 5059 | 450 000,00 |
|  | 45300000-0 |  | Lucrări de căptușire și izolare pentru pregătirea de inspecție tehnică a conductei de abur de la tijele clapetelor de reglare a blocului energetic nr. 1, nr. de înregistrare 20, inclusiv înlăturarea defectelor/neconformităților care pot apărea în cadrul inspecției tehnice |  |
|  | 45300000-0 |  | Lucrări de pregătire pentru inspecție tehnică a conductelor din cadrul Blocului energetic nr.1 |  |
|  |  |  | Lot 2, total | 450 000,00 |
| Valoarea totală a lucrărilor, lei fără TVA: |  |  |  | 2 765 000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricate, un standard sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- DESCRIERE GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE

  - Adresa unde vor fi executate lucrările: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 3 (CET Sursa-1, Secția Cazane și Turbine).

  - Lucrările de reparație a turbinei ПТ 80/100-130/13-1M Nr.1 și a utilajului auxiliar, precum și restul lucrărilor indicate în tabelul 1 trebuie să fie realizate de la data de 08.06.2026 și până la data de 31.08.2026.

- CONDIȚII DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR, REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARDE UTILIZATE

  - În procesul de realizare a lucrărilor, Executantul este obligat să țină cont de specificul întreprinderii (condițiile de exploatare a CET) prin respectarea cerințelor documentației normativ-tehnice ale Beneficiarului (pașapoartele, instrucțiunile de exploatare, rapoarte de reparații, etc.), care pot fi puse la dispoziția Executantului de către Beneficiar înainte de începerea lucrărilor.

  - Devieri de la documentația inițială de proiect nu sunt planificate conform prezentului Caiet de sarcini.

  - Executantul, cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor va prezenta pentru aprobare:

    - Listele cu subantreprenorii care vor fi implicați la realizarea lucrărilor (după caz);

    - Listele cu personalul care va fi implicat la realizarea lucrărilor.

  - Lucrările se vor executa în baza autorizației de lucru. La executarea lucrărilor se vor respecta cu strictețe regulamentele stipulate în tabelul 2.

  - Executantul este obligat să respecte cerințele regulamentelor și legilor din tabelul 2. La încălcarea regulamentelor din tabelul 2, echipa de reparație va fi înlăturată de la locul de muncă, până când nu se va remedia încălcarea. La depistarea încălcărilor sistematice, sau o singură dată dar grav a regulamentelor, „TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să rezilieze contractul în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.

  - Monitorizarea procesului de executare a lucrărilor va fi efectuată de către personalul calificat al „TERMOELECTRICA” S.A.

  - Documentația tehnic-normativă de reglementare a lucrărilor este prezentată în tabelul 2.

- Tabel 2

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | HANRE nr. 210 din 27.03.2024 | NORME DE SECURITATE TEHNICĂ ÎN SECTORUL TERMOENERGETIC |
|  | HANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
|  | RT DSE 1.01-2005 | Reglementarea tehnică „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova" |
|  | LEGE Nr. 151 din 09.06.2022 | Privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoasele |
|  | NRS 35-03-70:2005 | Reguli de instalare şi exploatare inofensivă a conductelor de abur şi apă fierbinte. |
|  | ТУ-34-38 | Технические условия на ремонт системы регулирования турбины ПТ 80/130 |
|  | NRS 35-03-96:2008 | Cerințe de securitate industrială la construcția, montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a macaralelor |
|  | NRS 35-03-73:2006 | Reguli de construire și exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat (turlelor) |
|  | Технологический процесс | Технологический процесс ремонта турбины типа ПТ-80-130 ЛМЗ. Подшипники и уплотнение вала генератора |
|  | СТО 70238424.29.160.20.009-2009 | ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ Общие технические условия на капитальный ремонт Нормы и требования. |
|  | РД 153-34.0-45.512-97 | Типовая инструкция по эксплуатации газомасляной системы водородного охлаждения генераторов |
|  | ОСТ 34-38-454-79 | Уплотнения торцовые роторов турбогенераторов с водородным охлаждением |
|  | NCM G.04.08:2018 | Izolația termică a utilajului și a conductelor |
|  | CUC 434 din 28.12.2023 | Codul urbanismul și construcțiilor RM |

- ÎNCERCĂRI, INSTRUCȚIUNI, GARANȚII ALE FURNIZORILOR, DESENE ȘI SCHEME DE EXECUȚIE

  - Executantul, cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor va prezenta pentru aprobare Graficul Liniar de Execuție al Lucrărilor pentru Lotul 1și Lotul 2 aparte.

  - Executantul este obligat să realizeze lucrările în conformitate cu Graficele Liniare de Execuție ale Lucrărilor.

    - Dacă Executantul  va încălca graficul cu o perioadă mai mare de 7 zile calendaristice și nu va întreprinde măsuri pentru accelerarea lucrărilor (mărirea echipelor de executare a lucrărilor în  2-3 schimburi) cu  revenirea la graficul  inițial, ”TERMOELECTRICA” S.A. va  avea  dreptul  să rezilieze contractul în mod unilateral, cu suportarea de către Executant a penalităților contractuale.

  - Pentru  toate defectele  depistate în momentul realizării lucrărilor, Executantul în termen de 1 zile lucrătoare va informa responsabilii Beneficiarului și va întocmi acte de defectare care vor fi coordonate cu „TERMOELECTRICA” S.A.

  - Inspecția/evaluarea tehnică pentru prelungirea termenului de exploatare, examinări prin control nedistructiv a conductei  de abur  de la  tijele  clapetelor  de  reglare a blocului energetic nr. 1, nr. de înregistrare 20 și  a  preîncălzitoarelor  de presiune înaltă ПВД – 5, 6 și 7 ale blocului energetic nr. 1 nr. de înregistrare 5057, 5058  și 5059  nu  face  parte  din  volumul  de lucrări  a prezentului Caiet de sarcini.

- ARTICOLE, PRODUSE, PIESE, ECHIPAMENTELE, INSTALAȚIILE, UTILAJELE, SCULELE, INSTRUMENTELE ȘI ALTE OBIECTE NECESARE PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR

  - Toate materialele ce vor fi necesare (garnituri de etanșare, cordoane de etanșare, plăci din cauciuc, țevi, etc.) pentru efectuarea lucrărilor enumerate în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.1” și „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.4” cât și cele consumabile (electrozi, discuri, etc.) vor fi asigurate de Beneficiar.

  - Prezentul  prevede lucrări de returnarea  a  babitului  a două  lagăre defecte. După întocmirea actelor de defectare/examinare a stării lagărelor turbinei, Executantul va efectua returnarea babitului lagărelor defecte în conformitate cu „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.2. Cantitatea  exactă a lagărelor  pentru  returnare va fi stabilită  în  baza  actelor de defectare  și  ținând  cont de prevederile prezentului Caiet de sarcini. Returnarea lagărelor va fi executată în condiții de uzină și cu toate materialele proprii.

  - Toate materialele ce vor fi necesare pentru efectuarea lucrărilor de retrasare a conductelor de răcire a generatorului electric enumerate în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.3” vor fi asigurate de Executant.

  - La efectuarea lucrărilor conform „Listei cu cantitățile de lucrări Nr. 5” (în cazul depistării defectelor, Vana DN250 va fi asigurată de Beneficiar), Executantul va asigura materialele destinate izolației termice, inclusiv stratul protector al izolației executat din țesătură din fibră de sticlă cu folie de aluminiu.

  - Toate materialele ce vor fi necesare pentru efectuarea lucrărilor de pregătire a suprafeței metalului pentru inspecție enumerate în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 6” vor fi asigurate de Executant.

  - Pentru  toate obiectele ce vor fi supuse inspecției tehnice, după demontarea izolației termice, schelele și platformele de lucru vor fi imobilizate pentru perioada necesară de a efectua controlul metalului/înlăturarea  observațiilor (după caz), după  care va avea loc montarea izolației termice.

  - Executantul este obligat să realizeze lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii, care trebuie să fie conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

  - Executantul lucrărilor este obligat să realizeze lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - La utilizarea materialelor, mecanismelor, ustensilelor și instrumentelor din proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., costurile acestora vor fi excluse din procesele verbale de recepție a lucrărilor.

- CERINȚE PRIVIND PERSONALUL PROPUS PENTRU REALIZAREA LUCRĂRILOR

  - Executantul lucrărilor este obligat să admită la realizarea lucrărilor doar personal calificat, certificat și atestat pentru efectuarea lucrărilor prezentului caiet de sarcini conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Tot personalul care va fi implicat la executarea lucrărilor trebuie să dețină legitimații în conformitate cu legislația Republicii Moldova, în care obligatoriu va fi indicat:

- Rezultatele verificării cunoștințelor în domeniul Securității Tehnice;

- Rezultatele verificării cunoștințelor în domeniul Securității Antiincendiare;

- Dreptul de executare a lucrărilor speciale în conformitate cu competențele corespunzătoare;

- Rezultatele controlului medical.

Legitimațiile vor fi prezentate obligatoriu în cadrul instruirii primare, persoanele care nu vor deține legitimație nu nor fi admise la executarea lucrărilor. Personalul pe tot parcursul executării lucrărilor trebuie să dețină permanent legitimațiile, iar la solicitarea specialiștilor „TERMOELECTRICA” S.A. acestea trebuie să fie prezentate.

- CERINȚE PRIVIND TEHNOLOGIA DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

  - La reparația etanșărilor de hidrogen a generatorului electric ТВФ-120-2УЗ Nr.1, lucrările trebuie executate în conformitate cu procesul tehnologic pentru reparația lagărelor și garniturilor de etanșare a arborelui generatorului (Anexa 1) și desenele de ansamblu (Anexa 2).

  - Lucrările de demontare a scuturilor demontabile ale generatorului electric și lucrările aferente acestora vor fi efectuate doar în cazul depistării canelurilor circulare sau deformărilor geometrice ale crestelor rotorului.

  - Garniturile de etanșare din cauciuc  vor  fi  schimbate  după  necesitate.

  - La executarea lucrărilor din „Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 1”, pentru fiecare subansamblu al turbinei (la care se execută lucrări), este necesar de completat formularele pentru subansamblul respectiv cu măsurările până la executarea lucrărilor și după executarea lucrărilor, la depistarea abaterilor/deranjamentelor se vor întocmi acte de depistarea a deranjamentelor. Toate lucrările/expertizele/actele/rapoartele/programele elaborate de Executant vor fi coordonate de „TERMOELECTRICA” SA.

  - În cazul necesității de a efectua returnarea babitului lagărelor turbinei, acestea vor fi returnate în condiții de uzină conform „Listei cu cantitățile de lucrări Nr. 2”.

  - Lucrările de retrasare a conductelor de răcire a generatorului electric al turbinei ПТ 80/100-130/13-1M Nr.1 conform „Listei cu cantitățile de lucrări Nr. 3” vor fi executate  în  strictă  conformitate  cu proiectul 23022026-SM care va fi pus la dispoziția executantului lucrărilor după contractarea lucrărilor date.

  - În „Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 4”, „Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 5”  și „Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 6” sunt  prezentate  volumele  aproximative  de  lucrări  posibile  pentru  pregătirea de inspecție  tehnică  și  înlăturarea  defectelor  care  pot apărea în cadrul inspecției tehnice. Volumele exacte ale acestor lucrări vor fi precizate după controlul nedistructiv al metalului. Respectiv, volumele  finale  pot fi mai mici de cele inițiale.

  - Izolația termică ce necesită a fi demontată la conducta de abur de la tijele clapetelor de reglare a blocului energetic nr. 1, nr. de înregistrare 20 este executată din vată minerală cu grosimea stratului de 100 mm și stratul protector executat din țesătură din fibră de sticlă cu folie de aluminiu.

  - După executarea inspecției tehnice (inspecția tehnică nu este parte componentă a prezentului caiet de sarcini), Executantul va efectua termoizolarea după cum urmează:

- Vată minerală T = 400 oC cu grosimea totală δ = 100 mm, coeficientul de conductivitate termică λ = 0,035 – 0,040 W/mK, densitatea = 50 – 70 kg/m3;

- Stratul protector executat din țesătură din fibră de sticlă cu folie de aluminiu.

  - ”TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să modifice volumul lucrărilor, despre acest fapt Executantul fiind anunțat în prealabil.

- CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI

  - Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executant.

  - Costul serviciilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

  - Modalitatea de calculare a costului lucrărilor, se va efectua prin prezentarea devizelor de cheltuieli. Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor/serviciilor efectuate de către antreprenori se efectuează cu respectarea cerințelor al ordinului intern nr.195 din 26.12.2024.

https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2025/01/Ordin-nr.195-din-26.12.2024.pdf

8.4.   În toate devizele ofertei financiare trebuie să fie aceleași: prețurile materialelor, costul de funcționare a mașinilor, mecanismelor și indicatori pentru calcul costului lucrărilor (tarif/oră, cheltuieli de regie, cheltuieli de transport, cheltuieli de depozit, profit etc.)

8.5.  Lucrările vor fi asigurate cu apă, electricitate și aer comprimat din contul Beneficiarului, (pct. 6 ordinul nr. 195).

  - Lucrările din „Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 5” vor fi îndeplinite în zona de producere (edificiu exploatat, eliberat de utilaje și alte obiecte, ce încurcă executării normale a lucrărilor) cu prezența condițiilor strâmtorate de muncă, fapt ce determină includerea coeficientului K=1,2 pentru condițiile ce diferă de cele normale (pct. 1, Ordin Nr. 117 din 03.09.2007 cu privire la aprobarea coeficienților la normele de manoperă și funcționare a utilajelor de construcții respective pentru condiții, ce diferă de cele normale al Agenției Construcții și Dezvoltare a Teritoriului Republicii Moldova).

  - Listele cu cantitățile de lucrări  detaliat  sunt prezentate în Punctul 13.

- CONDIȚII DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR

  - La finalizarea lucrărilor, în termen de 5 zile lucrătoare Executantul va remite Beneficiarului documentația tehnică (raportul tehnic) pentru fiecare lot în parte de executare a lucrărilor.

  - Rapoartele tehnice de executare a lucrărilor vor fi prezentate printr-un exemplar în original și o copie a acestuia, vizate cu semnătura conducătorului de lucrări și autentificate cu ștampila umedă a companiei Executantului. Rapoartele tehnice trebuie să fie îndosariate și numerotarea paginilor trebuie să corespundă cuprinsurilor acestora. De asemenea, trebuie să conțină cel puțin următoarele date:

    - Formularele completate cu măsurările până și după executarea lucrărilor la părțile componente ale turbinei supuse dezasamblării.

    - Raport cu privire la realizarea lucrărilor de sudură (tip sudură, nume sudor (poanson), poziție, număr rost de sudură conform desenelor tehnice, tip electrozi).

    - Copiile legitimațiilor cu termen valabil ale sudorilor care au executat lucrările de sudură.

    - Certificatele de calitate ale tuturor materialelor utilizate (metale, țevi, electrozi ș.a.).

    - Actele de depistare a deranjamentelor;

    - Actele de înlăturare a abaterilor / deranjamentelor (acestea pot fi combinate cu actele de depistare a deranjamentelor).

    - Alte certificate necesare în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

  - În termen de 5 zile lucrătoare după testarea turbogeneratorului și a utilajului auxiliar, Executantul va  remite  Beneficiarului  procesele - verbale de recepție a lucrărilor.

  - Procesul verbal de recepție a lucrărilor trebuie să conțină:

    - Formularele Nr.3, Nr.5 și Nr.7 în cazul efectuării devizului prin metoda de resurse.

    - Devizele de cheltuieli cu argumentarea și materialele utilizate dacă lucrările au fost efectuate  conform cataloagelor de prețuri.

    - Calculațiile și anexele cu desfășurarea cheltuielilor dacă lucrările au fost efectuate în baza calculațiilor.

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de 14 zile, prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită, în același termen, Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

  - Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

- REMEDIEREA VICIILOR ASCUNSE ȘI A DEFECTELOR

  - În cazul în care se constată existența vreunor vicii și/sau defecte, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, care în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să finalizeze sau să remedieze lucrările și/sau defectele.

  - La depistarea neconformităților la lucrările executate, în perioada garanției, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.

  - Lichidarea defectelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv și materialele necesare pentru înlăturarea acestora.

  - După lichidarea de către Executant a tuturor defectelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție  de  constatările  făcute  Beneficiarul  va  aproba  sau  va  respinge  recepția.

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTEI

  - Oferta va fi prezentată în limba română.

  - Date generale despre participant.

  - Certificat de înregistrare a întreprinderii.

  - În ofertă trebuie să fie indicat termenul de finalizare a lucrărilor pentru fiecare Lot.

  - Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului.

  - Declarație  privind lista principalelor lucrări similare executate în ultimii  5 ani de activitate.

  - În ofertă trebuie să fie prezentate listele personalului care va fi implicat la realizarea lucrărilor:

    - Lista personalului care va fi implicat la reparația turbinei;

    - Lista personalului care va executa lucrările de lichidare a observațiilor, la conductele de abur și la recipiente, inclusiv sudorii, cu copiile permiselor de exercitare și certificatelor de competență ale sudorilor, în conformitate cu legea nr.151 din 09.06.2022.

    - Lista personalului care va executa lucrările de prindere și ridicare a sarcinii cu macarale și alte mecanisme de ridicat, în conformitate cu legea nr.151 din 09.06.2022.

  - Devizele de cheltuieli.

  - Termen de  garanție.

- CERINȚE DE MENTENANȚĂ

  - Garanția lucrărilor executate va constitui 12 luni din momentul semnării procesului-verbal de recepție a lucrărilor.

- VOLUMUL DETALIAT AL LUCRĂRILOR NECESARE DE EXECUTAT

| Obiect: Sursa nr.1, Bloc nr.1 Lista cu cantitățile de lucrări nr.1 Lot 1. ”Reparația turbinei ПТ 80/100-130/13 Nr.1 și a utilajului auxiliar” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обоснование трудозатрат: ТРУДОЕМКОСТЬ К "БАЗОВЫМ ЦЕНАМ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АДЕКВАТНЫМ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ". ЧАСТЬ 2. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ПАРОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК. ЧАСТЬ 1. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ПАРОВЫХ КОТЛОВ, ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. ЧАСТЬ 7. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ НАСОСОВ, ОПОР И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ МУФТ ВРАЩАЮЩИХСЯ МЕХАНИЗМОВ. ЧАСТЬ 5. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ. |  |  |  |  |  |
| Nr. | Denumirea lucrărilor | Unitate de măsură | Cantitatea | Argumentarea | Timpul estimat, ora |
| 1.Ремонт турбины |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Снятия обшивы турбины (К=0,3) | турбина | 1 | часть 2 0108070401 | 11,85 |
| 1.2 | Ремонт передней опоры со снятием и установкой вкладыша подшипника, без выемки ротора (тип подшипника опорный, диаметр вкладыша до 300мм). | опора | 1 | 0109010503 | 230,00 |
| 1.3 | Ремонт вкладыша с устранением дефектов наплавкой и шабровкой | шт. | 1 | 0109120101 | 50,60 |
| 1.4 | Ремонт опоры РВД-РНД со снятием и установкой вкладыша подшипника без выемки роторов. | опора | 1 | 0109030502 | 629,00 |
| 1.5 | Ремонт вкладыша с устранением дефектов наплавкой и шабровкой | шт. | 2 | 0109120101 | 50,60 |
| 1.6 | Ремонт опоры РТ-РГ со снятием и установкой двух вкладышей подшипников, без выемки роторов. | опора | 1 | 0109060502 | 310,00 |
| 1.7 | Ремонт вкладыша с устранением дефектов наплавкой и шабровкой | шт. | 2 | 0109120101 | 50,60 |
| 1.8 | Ремонт опоры РГ со снятием и установкой вкладыша подшипника, без выемки ротора (диаметр вкладыша свыше 300мм, опора выносная) | опора | 1 | 0109070302 | 240,80 |
| 1.9 | Ремонт вкладыша с устранением дефектов наплавкой и шабровкой | шт. | 1 | 0109120101 | 50,60 |
| 1.10 | Ремонт маслоуловителя т/а с заменой уплотнительных ножей. | шт. | 5 | 0109100101 | 36,20 |
| 1.11 | Ремонт валоповоротного устройства (ВПУ) | шт. | 1 | 0109140102 | 125,20 |
| 1.12 | Устранение дефектов центровки валопровода турбоагрегата (кол. роторов 3 шт.) | в/пр | 1 | 0110010101 | 268,10 |
| 1.13 | Ремонт муфты главного масляного насоса - турбоагрегат (со снятием и посадкой полумуфты) | п/муфта | 1 | 0110030101 | 183,40 |
| 1.14 | Шлифовка опорной шейки ротора турбин | шейка | 5 | 0106820102 | 11,90 |
| 1.15 | Устранение коленчатости соединения пары роторов турбоагрегата | соединение | 1 | 0110020101 | 228,20 |
| 1.16 | Ремонт крепежа корпуса ЦВД и фланцев паропроводящих труб без замены шпилек и гаек (устранений дефектов коробов обогрева фланцев ЦВД). | К-т | 1 | 0102010201 | 82,30 |
| 1.17 | Ремонт обшивки ЦВД. | шт. | 1 | 0107150401 | 30,40 |
| 1.18 | Установка обшивы турбины (К=0,7) | турбина | 1 | 0108070401 | 27,65 |
|  | Итого по турбине: |  |  |  |  |
| 2. Ремонт системы парораспределения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт клапана регулирующего высокого давления с устранением дефектов металла, шлифовкой, притиркой и заменой изношенных деталей. Диаметр до 200мм. | Клапан | 5 | 0111020301 | 224,10 |
| 2.2 | Ремонт клапана регулирующего среднего давления с устранением дефектов металла, шлифовкой, притиркой и заменой изношенных деталей. Диаметр свыше 200мм. | Клапан | 4 | 0111020302 | 242,80 |
| 2.3 | Ремонт распределительного устройства регулирующих клапанов турбины с изношенных деталей. | Устр. | 2 | 0111030101 | 375,30 |
| 2.4 | Демонтаж и монтаж дискового фланца | фланец | 36 | часть 1 0504060101 | 1,30 |
|  | Итого по парораспределению: |  |  |  |  |
| 3. Ремонт эжекторов |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт эжекторов (Отсоединение/присоединение трубопроводов, разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов трубной системы, корпуса, крепежа. Замена изношенных деталей, сопел, диффузоров, регулировка зазоров. Сборка, гидравлическое испытание). | шт. | 2 | 0206041201 | 87,00 |
|  | Итого по регенерации: |  |  |  |  |
| 4. Ремонт маслосистемы |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ремонт эксгаустера с проверкой состояния подшипников и зазоров между крыльчаткой и кожухом. | шт. | 2 | часть 2 0113040101 | 17,60 |
| 4.2 | Ремонт м/охладителя без замены трубок | м/о | 2 | 0113030102 | 173,50 |
|  | Итого по маслосистеме: |  |  |  |  |
| 5. Ремонт водородных уплотнений генератора |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Снятие и установка верхних половин торцевых щитов, диффузоров, маслоуловителей или коробов с одной стороны турбогенератора | шт. | 2 | часть 5 0102010107 | 78,7 |
| 5.2 | Разборка уплотнения, проверка состояния, геометрические измерения, замена дефектного крепежа и уплотняющих прокладок. Сборка, заполнение формуляров | уплот. | 2 | часть 2 0109090101 | 136,3 |
| 5.3 | Ремонт корпуса уплотнения с восстановлением поверхностей разъемов шабровкой и расточки корпуса слесарной обработкой, глубина обработки до 0,1 мм | уплот. | 2 | 0109090201 | 30,6 |
| 5.4 | Ремонт вкладыша торцевого уплотнения с устранением дефектов баббитовой заливки (до 10% поверхности) наплавкой и шабровкой | уплот. | 2 | 0109120201 | 58 |
| 5.5 | Изготовление уплотняющих прокладок корпуса уплотнения | уплот. | 2 | 0109090401 | 8,2 |
| 5.6 | Разборка и сборка маслоуловителя с подгонкой радиальных зазоров | маслоуловитель | 2 | 0109100101 | 12,2 |
| 5.7 | Ремонт маслоуловителя со слесарной обработкой уплотнительных колец | маслоуловитель | 2 | 0109100201 | 8,5 |
| 5.8 | Ремонт упорного гребня ротора с проточкой и шлифовкой с установкой приспособления на разъеме щита при глубине рисок свыше 0,1 до 0,2 мм | гребень | 2 | 0109110301 | 56,4 |
| 5.9 | Ремонт диффузора, промвтулки, перепускного кожуха, внутреннего и промежуточного щитов и внутренних маслоуловителей с одной стороны турбогенератора | комп. | 2 | часть 5 0103340106 | 23,3 |
| 5.10 | Обработка вкладыша для установки центрирующих сухарей | вкладыш | 2 | часть 2 0109130701 | 10 |
| 5.11 | Обработка вкладыша для установки заполнителей уплотняющих канавок | вкладыш | 2 | 0109130801 | 16,4 |
| 5.12 | Изготовление центрирующих сухарей для вкладыша | вкладыш | 2 | 0109130901 | 8,2 |
| 5.13 | Изготовление заполнителя уплотняющих канавок | вкладыш | 2 | 0109131001 | 16,4 |
| 5.14 | Подгонка и установка на вкладыш заполнителей и центрирующих сухарей | вкладыш | 2 | 0109131101 | 16,4 |
| 5.15 | Ремонт шпоночного узла вкладыша | узел | 2 | 0109130501 | 8,2 |
| 5.16 | Ремонт крепления проводки термоконтроля на вкладыше торцевого уплотнения | вкладыш | 2 | 0109130601 | 8,2 |
| 5.17 | Предпусковая наладка уплотнений | комп. | 1 | 0109130101 | 32,5 |
|  | Итого по водородным уплотнениям генератора |  |  |  |  |
| 6. Ремонт трубопроводов |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Разборка и сборка фланцевого соединения трубопроводов с заменой прокладок диаметр до 60 мм | Фл. | 20 | часть 1 0504050102 | 1,7 |
| 6.2 | Разборка и сборка фланцевого соединения трубопроводов с заменой прокладок диаметр до 108 мм | Фл. | 22 | 0504050103 | 2,3 |
| 6.3 | Разборка и сборка фланцевого соединения трубопроводов с заменой прокладок диаметр до 159 мм | Фл. | 12 | 0504050105 | 3,3 |
|  | Итого по трубопроводам |  |  |  |  |
|  | Salariu de bază, total |  |  |  |  |
|  | Asigurarea socială |  |  |  | 24% |
|  | Cheltuieli directe, total |  |  |  |  |
|  | Consumurile indirecte de producție |  |  | până la | 76% |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  | până la | 2% |
|  | Reparația turbinei ПТ 80/100-130/13-1M Nr.1, lei fără TVA |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  | 20% |
|  | Reparația turbinei ПТ 80/100-130/13-1M Nr.1, lei fără TVA |  |  |  |  |

| Lista cu cantitățile de lucrări nr.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1. „Returnarea babitului lagărelor defecte ale turbinei ПТ-80/100-130/13-1M Nr. 1 – 2 buc.” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование: фактические трудозатраты |  |  |  |  |  |  | 1 подшипник |  |  |
| Nr. |  | Denumirea lucrărilor |  |  |  | Categoria | Numărul de persoane, total |  | Timpul estimat, ora |
| 1. |  | Подготовительные работы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1..1 |  | Ознакомление с документацией. Визуальный осмотр турбины, вскрытие подшипников. |  |  |  | VI | 3 |  | 8,0 |
| 1..2 |  | Определение размеров и конструкции баббитовой заливки |  |  |  | VI | 3 |  | 8,0 |
| 1..3 |  | Определение характера и степени износа баббитовой заливки, плотности прилегания вкладышей к посадочным гнездам подшипников |  |  |  | VI | 3 |  | 8,0 |
| 1..4 |  | Проверка радиальных и боковых зазоров между баббитовой заливкой вкладыша и шейкой ротора турбины |  |  |  | VI | 3 |  | 8,0 |
| 1..5 |  | Разработка и изготовление чертежей, рабочих эскизов с указанием геометрических размеров приспособления для заливки |  |  |  | VI | 3 |  | 24,0 |
| 2. |  | Изготовление приспособления (рабочей формы) для перезаливки подшипников |  |  |  | VI | 5 |  | 48,0 |
| 3. |  | Перезаливка вкладышей подшипников |  |  |  |  |  |  |  |
| 3..1 |  | Выплавка старого баббита |  |  |  | VI | 4 |  | 24,0 |
| 3..2 |  | Механическая очистка внутренней поверхности вкладыша после нагрева шлиф машинкой, металлическими стальными щетками, наждачной шкуркой, шабером |  |  |  | VI | 4 |  | 24,0 |
| 3..3 |  | Обезжиривание, обеспыливание, удаление следов масла и керосина перезаливаемого вкладыша |  |  |  | VI | 4 |  | 24,0 |
| 3..4 |  | Травление, промывка горячей проточной водой и сушка вкладыша |  |  |  | VI | 3 |  | 5,6 |
| 3..5 |  | Изоляция поверхностей |  |  |  | VI | 3 |  | 16,0 |
| 3..6 |  | Флюсование рабочей поверхности вкладыша |  |  |  | VI | 3 |  | 8,0 |
| 3..7 |  | Лужение (нагрев вкладыша, покрытие сухим нашатырем и оловом) |  |  |  | VI | 3 |  | 8,0 |
| 3..8 |  | Вторичное травление поверхности вкладыша хлористым цинком с добавлением хлористого аммония |  |  |  | VI | 3 |  | 8,0 |
| 3..9 |  | Перезаливка вкладышей подшипника |  |  |  |  |  |  |  |
| 3..9..1 |  | Подготовка комплекта приспособлений и инструментов и их подогрев до температуры 250–300 °С |  |  |  | VI | 3 |  | 5,0 |
| 3..9..2 |  | Опускание и выдержка вкладыша в подготовленный сосуд с полудой |  |  |  | VI | 3 |  | 2,0 |
| 3..9..3 |  | Охлаждение по наружному корпусу залитого подшипника до 180–200 °С. |  |  |  | VI | 3 |  | 8,0 |
| 3..9..5 |  | Контроль качества заливки путем внешнего осмотра и пробы на звук |  |  |  | VI | 3 |  | 2,0 |
| 4. |  | Расточка и шабровка подшипника после перезаливки |  |  |  |  |  |  |  |
| 4..1 |  | Расточка наружной и торцевой поверхности половинок вкладыша на токарном станке с помощью индикаторов по контрольным пояскам |  |  |  | VI | 3 |  | 36,0 |
| 4..2 |  | Поведение шабровки для получения гладкой поверхности |  |  |  | VI | 4 |  | 36,0 |
| 4..3 |  | Промывка вкладыша и укладка ротора на подшипники |  |  |  | VI | 3 |  | 16,0 |
| 4..4 |  | Смазка плоскости разъёма корпуса подшипника, установка крышки подшипника, затяжка болтов и шпилей. |  |  |  | VI | 4 |  | 16,0 |
| 5. |  | Заключительная сдача работы |  |  |  | VI | 4 |  | 8,0 |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  | 24,0% |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Costuri Materiale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  | Până la | 13,5% |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  | Până la | 2,0% |  |  |
|  |  | Total pentru returnarea babitului unui lagăr a turbinei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total pentru returnarea babitului a două lagăre ale turbinei (în Proces -verbal- conform actului defectare) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total pentru returnarea babitului a două lagăre ale turbinei, lei cu TVA |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1. Materiale pentru „Returnarea babitului lagărelor defecte ale turbinei ПТ-80/100-130/13-1M Nr. 1 – 2 buc” 1 подшипник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. |  |  | Materiale Antreprenorului |  | UM |  |  | Cantitatea |  |
| 1 |  |  | Каустическая сода |  | кг |  |  | 15,0 |  |
| 2 |  |  | Соляная кислота |  | кг |  |  | 2,0 |  |
| 3 |  |  | Асбест |  | кг |  |  | 32,5 |  |
| 4 |  |  | Баббит. Б-83 ГОСТ 1320-74 |  | кг |  |  | 25,0 |  |
| 5 |  |  | Мел молотый |  | кг |  |  | 2,1 |  |
| 6 |  |  | Жидкое стекло |  | кг |  |  | 5,2 |  |
| 7 |  |  | Сжатый воздух |  | баллон |  |  | 1,0 |  |
| 8 |  |  | Аммоний хлористый |  | кг |  |  | 2,0 |  |
| 9 |  |  | Листовая сталь (для изготовления сосуда) Ст 20 |  | лист |  |  | 0,5 |  |
| 10 |  |  | Порошок сухого нашатыря |  | кг |  |  | 1,5 |  |
| 11 |  |  | Металлический кругляк диаметром 325 мм |  | кг |  |  | 321,0 |  |
| 12 |  |  | Металлический кругляк диаметром 360 мм |  | кг |  |  | 394,0 |  |
| 13 |  |  | Электроды сварочные АНО-6 ГОСТ 9467-75 |  | кг |  |  | 2,5 |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Транспортные расходы |  | % |  |  |  |  |
|  |  |  | Складские расходы |  | % |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы, всего на 1 подшипник |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы, всего на перезаливку 2 подшипников (по факту -согласно акту дефектации) |  |  |  |  |  |  |
| Nr. |  |  | Электроэнергия, (при выполнении работы на базе Подрядчика) | UM |  |  | Cantitatea |  |
| I |  |  | Энергия для технологических целей на 1 подшипник, (preț-conform Hot ANRE) | квт.ч |  |  | 1400 |  |
| II |  |  | Энергия для технологических целей на 2 подшипника (în Proces -verbal- conform actului defectare), (preț-conform Hot ANRE) | квт.ч |  |  | 2800 |  |

| Obiect: Sursa nr.1, bloc 1 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lot 1.  Lista cu cantitățile de lucrări nr.3

Executarea lucrărilor de retrasare a conductelor de răcire a generatorului electric al turbinei ПТ 80/100-130/13-1M Nr.1

conform  proiectul 23022026-SM

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Montarea rețelelor |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrări de demontare |  |  |
| 1 | RpCH31C | Montarea si demontarea schelei pentru lucrări de construcții - schela metalica auto ridicătoare de max. 29 m lungime si 31 m înălțime, pentru lucrări pe verticala, inclusiv materialele necesare executării platformelor de lucru, streșinile din PFL sau plasa de protecție | m2 | 75,000 |
| 2 | M1M05C | Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adâncime de 1 m sau suprateran, la o înălțime de până la 3 m, având diametrul nominal de 100;125 mm | m | 160,650 |
| 3 | M1M06C | Demontarea cotului sau reducției, montate in canal, la o adâncime de până la 1 m sau suprateran, la o înălțime de până la 3 m, având diametrul nominal de 100;125 mm | buc | 12,000 |
| 4 | M1M07C | Demontarea supuraților ficși sau mobili ori a confecțiilor metalice diverse, cu greutatea de 10-25 kg/buc | buc | 12,000 |
| 5 | M1M09E | Demontarea flanșelor sudate pe conducta amplasata in canal, la o adâncime de 1 m sau suprateran, la o înălțime de 3 m, având diametrul de 80 mm | per | 24,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrări de montare țevi si furnitura |  |  |
| 6 | TfA01C2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adâncime de 1-3 m sau suprateran, la o înălțime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanșeitate si proba complexa cu fluid in circulație, având diametrul de 108*5 | m | 192,250 |
| 7 | RpIF14F | Confecționarea pe șantier a curbelor din țeavă de instalați si țeavă de construcții, prin îndoire 102-108 mm, R=210 mm /norma pentru țeavă 0,35m | buc | 50,000 |
| 8 | TfA02C1 | Montarea Cot Dn 108*5 mm R=210 mm gata confecționat | buc | 50,000 |
| 9 | RpIF14F | Confecționarea pe șantier a curbelor din țeavă de instalați si țeavă de construcții, prin îndoire 102-108 mm, R=600 mm /norma pentru țeavă 0,94m | buc | 60,000 |
| 10 | TfA02C1 | Montarea Cot Dn 108*5 mm R=600 mm gata confecționat | buc | 60,000 |
| 11 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confecționat, amplasat in canal, la o adâncime de până la 1 m sau suprateran la o înălțime de până la 3 m, având până la 5 kg pe bucata, ОПБ1-108, 42buc.*0,13kg=5,46kg | kg | 5,460 |
| 12 | RpIC27A | Confecționarea si montarea supuraților si dispozitivelor de susținere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientelor, conductelor din punctele si centralele termice etc., având greutatea de până la 10 kg (confecții metalice din care: profil tip U N14, N10, cornier 50*50*5 | kg | 200,560 |
| 13 | TfB03F2 | Montarea pe conducta a flanșei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adâncime de 1-3 m sau suprateran până la 3-15 m având Dn 100 | buc | 36,000 |
| 14 | TfB05F2 | Îmbinarea flanșelor de până la Pn 25 inclusiv, prin șuruburi amplasate in canal, la o adâncime de 1-3m sau suprateran până la 3-15 m având diametrul nominal Dn 100 | buc | 24,000 |
| 15 | TfB04F2 | Montarea pe conducta a flanșei oarbe, amplasata in canal la adâncime de 1-3 m sau suprateran până la 3-15 m având diametrul nominal Dn 100 | buc | 24,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrări de anticorozive |  |  |
| 16 | IzA04A | Pregătirea suprafețelor in vederea aplicării protecției anticorozive prin curățire cu perie de sirma | m2 | 98,740 |
| 17 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb într-un strat, GF-021 | m2 | 98,740 |
| 18 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe tâmplărie metalica in 2 straturi, BT-177 de culoare albastru închis | m2 | 98,740 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului |  |  |
| 19 | M1L42A | Controlul sudurilor cap-la-cap, cu ultrasunete, la conducte tehnologice, conducta având diametrul până la 160 mm | buc | 220,000 |
| 20 | M1L24A | Polizarea interioara a cordoanelor de sudura la utilaje, in vederea efectuării controlului nedistructiv | m | 74,600 |

| Lista cu cantitățile de lucrări nr.4 Lot 2. ”Lucrări de înlăturare a defectelor/neconformităților care pot apărea în cadrul inspecției/evaluării tehnice a preîncălzitoarelor de presiune înaltă ПВД – 5, 6 și 7 ale blocului energetic №1 nr. de înregistrare 5057, 5058 și 5059” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baza de calcul: ТРУДОЕМКОСТЬ К "БАЗОВЫМ ЦЕНАМ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АДЕКВАТНЫМ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ". ЧАСТЬ 2. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ПАРОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК. ЧАСТЬ 1. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ПАРОВЫХ КОТЛОВ, ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. ЧАСТЬ 8. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ И НАЛАДКЕ СРЕДСТВ И СИСТЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ, АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАЩИТЫ, СИГНАЛИЗАЦИИ, ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ, ТЕЛЕМЕХАНИКИ И СВЯЗИ.. |  |  |  |  |  |
| Nr. | Denumirea lucrărilor | UM | Canti-tatea | Argumentarea | Timpul estimat, ora |
|  | Ремонт подогревателей высокого давления со спиральной трубной системой и горизонтальными разъемами |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт подогревателя высокого давления ПВ-1600 (Отсоединение/присоединение трубопроводов, разборка разъёма и снятие корпуса. Очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, водоуказательного прибора, трубной системы с заменой до 10 спиралей, крепежа. Замена до 2-х дроссельных шайб и мембраны с ее изготовлением. Установка корпуса, сборка разъёма, гидравлическое испытание). | шт. | 3 | 0202011301 ЧАСТЬ 2 | 339,50 |
| 2 | Вырезка прямоугольных отверстий в защитных коробах змеевиков подогревателя для выполнения контроля металла | шт. | 96 | 0903030301 ЧАСТЬ 8 | 2,90 |
| 3 | Восстановление защитных коробов змеевиков подогревателя электросваркой | м.п. | 96 | 0701010201 ЧАСТЬ 1 применительно | 0,63 |
| 4 | Выборка металла в дефектных стыках корпуса подогревателя с последующей наплавкой, зачисткой под контроль металла | дм3 | 4,17 | 0302030101 ЧАСТЬ 1 | 124,50 |
|  | Salariu de bază |  |  |  |  |
|  | Asigurarea socială |  | 24,0% |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Consumurile indirecte de producție | Până la | 76,0% |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | Până la | 2,0% |  |  |
|  | Total, lei fără TVA |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total, lei cu TVA |  |  |  |  |

| Obiect: Sursa nr.1, ScCTg-1, Сonducta de abur de la tijele clapetelor de reglare a bloculuiului energetic №1 nr. de înregistrare 20 | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări nr.5

Lot nr. 2.  Lucrări de căptușire și izolare pentru pregătirea de inspecție tehnică a conductei de abur de la tijele clapetelor de reglare a blocului energetic nr. 1, nr. de înregistrare 20, inclusiv înlăturarea defectelor/neconformităților care pot apărea în cadrul inspecției tehnice

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de construcții. Condiții strâmtorate 1.2 p.1 Ordin N117 din 03.09.2007 Coeficient la manoperei=1,20000 Coeficient la utilajului=1,20000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrări de pregătire |  |  |
| 1 | RpIzF02B | Confecționarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rășinoase | m2 | 30,000 |
| 2 | RpIC27C | Confecționarea si montarea supuraților si dispozitivelor de susținere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientelor, conductelor din punctele si centralele termice etc., având greutatea de 66-300 kg (construcții metalice de susținere temporare) Materiale mărunte (oxigen, carbid, electrozi, grund etc)=1,05000 | kg | 100,000 |
| 3 | RpCP44A | Demontarea construcțiilor metalice cu recuperarea materialelor Materiale mărunte (vaselina, benzina, cârpe etc)=1,05000 | kg | 100,000 |
| 4 | RpIC27A | Confecționarea si montarea supuraților si dispozitivelor de susținere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientelor, conductelor din punctele si centralele termice etc., având greutatea de până la 10 kg (fixarea elementelor de suspensie) Materiale mărunte (oxigen, carbid, electrozi, grund etc)=1,05000 | kg | 3,000 |
| 5 | RpCP44B | Demontarea construcțiilor metalice fără recuperarea materialelor (demontarea elementelor de fixare) Materiale mărunte (vaselina, benzina, cârpe etc)=1,03000 | kg | 3,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Demontarea izolației termice |  |  |
| 6 | IzJ11A | Desfacerea protecției izolației din carton bitumat sau împâslitura din fibre de sticla bitumata, executata într-un strat | m2 | 45,100 |
| 7 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferință, executate cu vata izolatoare in carcase din împletitură de sirma | m2 | 45,100 |
| 8 | RpIzF03D | Transportul manual al materialelor, in spatii libere si neaccidentate, executat cu prin purtat direct pentru primii 10 m distanta orizontala, cu o încărcătură de cel mult 50 kg la fiecare transport la o distanta de cel mult 60 m | t | 0,340 |
| 9 | TsH92A | Încărcarea in auto gunoi | t | 0,340 |
|  |  | Capitolul 1.3. Montarea izolației termice DN159, 40 m.l |  |  |
| 10 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=300*C, având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / Primul strat Materiale mărunte (scindări, schela, cuie) din valoare materialelor=1,03000 | m2 | 32,530 |
| 11 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=300*C, având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / Al doilea strat Materiale mărunte (scindări, schela, cuie) din valoare materialelor=1,03000 | m2 | 45,100 |
| 12 | IzI21C | Protecția termoizolației la conducte prin înfășurate in mod de spirala cu: țesătură din fibre de sticla cu folie de aluminiu pe coturi si curbe Materiale mărunte (scindări, schele, cuie)=1,03000 | m2 | 11,300 |
| 13 | IzI21B | Protecția termoizolației la conducte prin înfășurate in mod de spirala cu: țesătură din fibre de sticla cu folie de aluminiu pe porțiuni drepte Materiale mărunte (scindări, schele, cuie)=1,03000 | m2 | 33,800 |
| 14 | RpIzF03D | Transportul manual al materialelor, in spatii libere si neaccidentate, executat cu prin purtat direct pentru primii 10 m distanta orizontala, cu o încărcătură de cel mult 50 kg la fiecare transport la o distanta de cel mult 60 m | t | 0,340 |
|  |  | Capitolul 1.4. Resudarea rosturilor de sudura (DN159x7 - 7 buc.; DN133x8 - 1 buc. ) |  |  |
| 15 | RpIC38G | Tăierea țevii de otel pentru construcții, cu flacăra oxiacetilenica cu diametrul 159x7 mm Materiale mărunte (scindări, cuie, etc)=1,05000 | buc | 7,000 |
| 16 | RpIC38F | Tăierea țevii de otel pentru construcții, cu flacăra oxiacetilenica cu diametrul 133x8 mm Materiale mărunte (scindări, cuie, etc)=1,05000 | buc | 1,000 |
| 17 | M1G27A | Polizarea cordoanelor de sudura, la conducte si recipiente asamblate pe șantier, in vederea protecției anticorozive | m | 7,814 |
| 18 | RpIC36G | Sudarea țevii de construcții, executata la poziție normala de lucru, cu diametrul 159x7 mm Materiale mărunte=1,03000 | buc | 7,000 |
| 19 | RpIC36E | Sudarea țevii de construcții, executata la poziție normala de lucru, cu diametrul 133x8 mm Materiale mărunte=1,05000 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Demontarea si montarea armaturii DN250 mm |  |  |
| 20 | RpIC38I | Tăierea țevii de otel pentru construcții, cu flacăra oxiacetilenica cu diametrul 250x15 mm Materiale mărunte (scindări, cuie, etc)=1,05000 | buc | 2,000 |
| 21 | M1M08J | Demontarea armaturii DN250 | buc | 1,000 |
| 22 | RpID04F | Montare armaturii cu diametrul nominal de 250 mm (de la depozit ) Materiale mărunte (garnituri, șuruburi etc)=1,04000 | buc | 1,000 |
| 23 | RpIC36H | Sudarea țevii de construcții, executata la poziție normala de lucru, cu diametrul 250x15 mm Materiale mărunte=1,03000 | buc | 2,000 |
| 24 | M1G27A | Polizarea cordoanelor de sudura, la conducte si recipiente asamblate pe șantier, in vederea protecției anticorozive | m | 1,570 |
| 25 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si încărcarea si descărcarea materialelor transportate cu scripetele până la 5 m înălțime (transportarea/deplasarea vanei vechi si a celei noi) | t | 0,364 |

| Obiect: Sursa nr.1, ScCTg-1, Bloc nr.1 | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

| Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 6 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 2. Lucrări de pregătire a utilajului supus inspectării tehnice din cadrul Blocului energetic nr.1 |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării |  | Unitatea de măsură | Cantitatea |  |
| 1. | Conducta de abur de la tijele clapetelor de reglare a blocului energetic Nr.1 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прейскурант 1/98, 1998г. 1501010101 | Pregătirea pentru controlul nedistructiv/distructiv prin prelucrarea mecanică a suprafețelor metalice. Зачистка металлических поверхностей для контроля металла |  | 100 dm² | 5,22 |  |
| 2. | Preîncălzitoarele de presiune înaltă ПВД – 5, 6 și 7 ale Blocului energetic Nr.1 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Прейскурант 1/98, 1998г. 1501010101 | Pregătirea pentru controlul nedistructiv/distructiv prin prelucrarea mecanică a suprafețelor metalice. Зачистка металлических поверхностей для контроля металла |  | 100 dm² | 21,75 |  |
|  | Прейскурант 1/98, 1998г. 102070101 | Montarea si demontarea schelelor la înălțimea de până la 10 m Устройство и расборка лесов высотой до 10 м |  | 10 m² | 10,5 |  |
| K=4,07 (ordin nr. 195 din 26.12.2024/приказ №195 от 26.12.2024) |  |  |  |  |  |  |
| Materiale |  |  |  |  |  |  |
| Discuri de șlefuit |  |  | Buc. |  |  | 27 |
| Transportarea 5% |  |  |  |  |  |  |
| Depozitarea 1,5% |  |  |  |  |  |  |
| Materiale, total |  |  |  |  |  |  |
| Lucrări de pregătire pentru inspecție, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |
| TVA |  |  |  |  |  |  |
| Lucrări de pregătire pentru inspecție, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |

Anexele prezentului Caiet de sarcini:

ANEXA 1 – Технологический процесс капитального ремонта турбины типа ПТ-80-130 ЛМЗ. Подшипники и уплотнение вала генератора.

ANEXA 2 – Desen Tehnic 5БС.372.224-03СБ (Etanșările de hidrogen a turbogeneratorului ТВФ-120-2У3 Nr.1)