APROB

Administrator

Î.S.„Nodul Hidroenergetic Costești„

____________Igor CIBOTARU

CAIET DE SARCINI

PENTRU ACHIZIȚIONAREA UNUI GENERATOR DIESEL

Denumirea consumatorului: „Î.S. Nodul Hidroenergetic Costeşti” 
Adresa juridică, adresa poştală: MD-5617, r. Rîşcani, or. Costeşti

Telefon de contact: (+373) 256-3-27-55,

- Introducere

Caietul de sarcini este parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către flecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conține specificații tehnice, care vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii. în acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertele care nu satisfac cerințele caietului de sarcini vor fi declarate oferte neconforme și vor fi respinse.

- Cerințe tehnice

| Nr d/o | Parametru | Caracteristici | Cerință | Parametrii ofertei Participantului* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Specificația tehnică |  |  |  |
| 1. | Opțiune de execuție | Într-o carcasă cu absorbție a zgomotului pentru instalare in exteriorul clădirilor. Realizata din table de otel galvanizat, tratat in baie de zinc si acoperit cu un strat de vopsea in câmp electrostatic. | neapărat |  |
| 2. | Puterea Generatorului în modul de așteptare (Stand-by Power) conform ISO 8528. (kVA/kW) | - | neapărat |  |
| 3. | Puterea Generatorului în modul de funcționare continua (Prime Power) conform ISO 8528. (kVA/kW) | - | neapărat |  |
| 4. | Curentul nominal a generatorului | - | neapărat |  |
| 5. | Capacitatea de a porni un motor cu puterea de 40 KW cu pornire directă | 3~/ 50 Hz/ ∆/Y/ 220/380V/ 130/75A/ 2920 r/min/ 40,00 kW/ cosφ 0,91 Durata de funcționare a echipamentului 20 sec cu pauza de 4 min | neapărat |  |
| 6. | Capacitatea de a porni un motor cu puterea de 11 KW cu pornire directă | 3~/ 50 Hz/Y/380V/ 21,7A/ 2950 r/min/ 11,00 kW/ cosφ 0,88 Durata de funcționare a echipamentului 6 min cu pauza de 90 min | neapărat |  |
| 7. | Capacitatea de a porni un motor cu puterea de 4 KW cu pornire directă | 3~/ 50 Hz/ ∆/Y/ 220/380V/ 14,4/8,3A/ 2850 r/min/ 4,00 kW/ cosφ 0,88 Durata de funcționare a echipamentului 14 sec cu pauza de 80 sec | neapărat |  |
| 8. | Puterea nominala cu care va opera generatorul | 60 KW | nu mai puțin |  |
| 9. | Respectarea încărcării generatorului cu sarcina minima de operare | 30% din puterea generatorului in regimul Prime-Power | neapărat |  |
| 10. | Tensiune de ieșire | 400 / 230V | neapărat |  |
| 11. | Frecvența de ieșire | 50 Hz | neapărat |  |
| 12. | Turații motor | 1500 rpm. | nu mai mult |  |
| 13. | Autonomie la 100% sarcină în modul de funcționare continuă (Prime) | Min. 8 ore | Nu mai puțin |  |
| 14. | Reglarea electronică a tensiunii de ieșire cu menținerea stabilității în limite | +1,0% | nu mai mult |  |
| 15. | Reglarea electronică a vitezei de rotație cu menținerea stabilității frecvenței curentului de ieșire în limite | +0, 5% | nu mai mult |  |
| 16. | Nivelul presiunii sonore la sarcină de 100%(Prime Power la o distanță de 7 m.) | 69 dB (A) | nu mai mult |  |
| 17. | Capacitatea de a porni si asigura funcționarii a unor motoare electrice cu puterea de 40 KW; 11 KW; 4 KW pornire directa. Curentul de pornire motor 40 kW - 500A pe durata de 800 msec). Asigurarea căderii de tensiune la pornire max. 11% | Obligatoriu | neapărat |  |
| 18. | Compatibilitate EMC | BS EN 61000-6-4 / BS EN 61000-6-2 | neapărat |  |
| 19. | Componentele Generatorului (motorul, alternatorul, unitatea de control) produse de același fabricant (cu prezentarea actelor confirmative). | Obligatoriu | neapărat |  |
| 20. | Posibilitatea setării Generatorului de a funcționa indiferent de erorile apărute | Obligatoriu | neapărat |  |
| 21. | Posibilitatea setării tensiunii de ieșire a Generatorului din unitatea de control. | Obligatoriu | neapărat |  |
| 22. | Condiții de operare: - Interval de temperatura de funcționare: de la -25°C pana la +50°C; - Interval de temperatura de depozitare: de la -55°C pana la +80°C; | Obligatoriu | neapărat |  |
| II | Componența Generatorului: |  |  |  |
| 1. | Motor diesel clasa industrială cu tehnologie Common Rail | Obligatoriu | neapărat |  |
| 2. | Demaror electric și generator de încărcare; | Obligatoriu | neapărat |  |
| 3. | Filtre de aer heavy duty, ulei, combustibil si combustibil separator de apa; | Obligatoriu | neapărat |  |
| 4. | Regulator electronic de turație a motorului; | Obligatoriu | neapărat |  |
| 5. | Amortizor la tava de eșapament; | Obligatoriu | neapărat |  |
| 6. | Radiatorul al sistemului de răcire montat pe cadrul Generatorului pentru funcționare la temperatură a aerului ambiant; | +50°С | nu mai puțin |  |
| 7. | Baterie cu cabluri și terminale; | Obligatoriu | neapărat |  |
| 8. | Încălzire electrica a motorului cu termostat; | Obligatoriu | neapărat |  |
| 9. | Încărcător automat al baterii; | Obligatoriu | neapărat |  |
| 10. | Cadru de otel cu amortizoare de vibrații intre ansamblu motor-alternator si sașiu; | Obligatoriu | neapărat |  |
| 11. | Carcasă de absorbție a zgomotului; | Obligatoriu | neapărat |  |
| 12. | Alternator sincron fără perii, cu autoexcitare și reglare automată a tensiunii si PMG sau similar. Capacitatea de suprasarcina de 300% in decurs de 10 sec. | Obligatoriu | neapărat |  |
| 13. | Clasa de izolare a alternatorului | Clasa H | nu mai rău |  |
| 14. | Protecție ieșire alternator; | Obligatoriu | neapărat |  |
| 15. | Panou de control cu ​​monitor LCD | Obligatoriu | neapărat |  |
| 16. | Panou de control cu jurnalul erorilor; | Obligatoriu | neapărat |  |
| 17. | Panoul de control ar trebui să afișeze sarcina curenta, funcționarea defectuoasă a încărcătorului și a tensiunii bateriei, temperatură ridicată a lichidului de răcire, turații motor, consum combustibil, etc...; | Obligatoriu | neapărat |  |
| III | Cerințe pentru documentele de însoțire a Generatorului: |  |  |  |
| 1. | Instrucțiuni de utilizare în română/rusă (furnizate la livrarea echipamentului); | Obligatoriu | neapărat |  |
| 2. | Protocol teste din fabrică (furnizate la livrarea echipamentului) | Obligatoriu | neapărat |  |
| IV | Cerințe pentru condițiile de garanției a Generatorului |  |  |  |
| 1. | Perioada de garanție | 2 ani/1000 de ore. | nu mai puțin |  |
| 2. | Certificat de garanție confirmat de Producător. | Obligatoriu | neapărat |  |
| V | Cerințe de testare la recepție |  |  |  |
| 1. | Test in sarcina pe durata de 1 ora la sarcina maximă in locația finală cu încărcare la un grad de 25%, 50%, 75% si 100 % din puterea Prime-Power si prezentarea raportului (tensiunea, frecventa, curentul, variația parametrilor). In sarcina Ofertantului este inclusa asigurarea cu tot necesarul pentru testare (load bank, analizor de rețea, combustibil necesar testării, cabluri, etc..) | Obligatoriu | neapărat |  |
| 2. | Test de pornire a motorului cu puterea 40 KW; 11KW; 4KW, si prezentarea raportului (tensiunea, frecventa, curentul, căderea de tensiune la pornirea motorului). In sarcina ofertantului este inclusa asigurarea cu tot necesarul pentru testare(analizator de rețea, cabluri, combustibil). | Obligatoriu | neapărat |  |
| 3. | Instruire personal tehnic al Beneficiarului (proces verbal de instruire) | Obligatoriu | neapărat |  |
| VI | Cerințe suplimentare | Obligatoriu | neapărat |  |
| 1. | Montarea generatorului și conectarea la rețeaua internă 0,4 kV(inclusiv materiale) | Obligatoriu | neapărat |  |

* sunt indicate caracteristicile oferite de Participant

- Termenii și condițiile de livrare, documente însoțitoare

Livrarea se va efectua din contul și cu transportul vânzătorului, la depozitul cumpărătorului în termen de 30 zile după semnarea protocolului de testare a generatorului la fața locului conform prevederilor prezentului caiet. Bunurile livrate vor fi însoțite de următoarele documente:

- factura fiscală;

- certificat de calitate / conformitate;

- certificat de garanție;

- pașaport tehnic.

- Garanții

- Pentru refuzul de a semna contractul sau pentru retragerea ofertei după termenul limită de deschidere a ofertelor, operatorul economic (ofertantul) achită o penalitate către entitatea contractantă în cuantum de 10% din suma ofertei.

- Termenul de garanție a bunurilor va fi de 24 luni din momentul dării în exploatare.

Elaborat:

Inginer Energetician                       ______________ Petru DREAHLĂ

COORDONAT:

Inginer Șef                                      ______________ Vitali  GONCEARIUC