Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Secții nervurate în serpentină (schimbătoare de căldură)

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot 1. Secții nervurate în serpentină (schimbătoare de căldură) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Secții nervurate în serpentină (schimbător de căldură) CO-110-02 |  |  |  | Секции оребренные змеевиковые СО-110-02. Условия эксплуатации - умеренно-холодный климат (УХЛ), диапазон рабочих температур при эксплуатации «-60…+40*С», для работы в закрытых помещениях с природной вентиляцией, без искусственного регулирования климатических условий. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ с запылённостью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов. Греющий теплоноситель - насыщенный сухой (перегретый) пар, с температурой не более 300 °С, давлением до 1,6 МПа. Теплоотдающий элемент изделия (ТОЭ) выполнен из стальной (ст. 20) бесшовной несущей трубы 16х2,5 мм ГОСТ 8734 (ДСТУ 8939:2019) с алюминиевым накатным оребрением 37 мм. Промежуточные стойки и гребенки служат для поддержания теплоотдающих элементов от соприкосновения друг с другом и провисания. Труба для коллекторов – труба стальная (ст.20) бесшовная 108х6 ГОСТ 8732 (ДСТУ 8938:2019). Площадь поверхности нагрева - 137,0 м2. Площадь фронтального сечения – 2,58 м2. Площадь сечения для прохода теплоносителя – 0,00494 м2. Число рядов теплоотдающих элементов – 4 ряда. Масса – 410 кг. Габаритные размеры: Длина – 2892 мм. Высота – 1060 мм. Глубина – 348 мм. |  |  |

*Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile ofertate.

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Secții nervurate în serpentină (schimbătoare de căldură)

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lot 1. Secții nervurate în serpentină (schimbătoare de căldură) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44620000-2 | Secții nervurate în serpentină (schimbător de căldură) CO-110-02 | buc | 2,00 |  |  |  |  | Livrarea bunurilor se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului, Furnizorului), la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, Republica Moldova], pană la data de 01.07.2025. | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Termen de garanție - (ofertantul va indica termenul de garanție oferit)

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: