CAIET DE SARCINI

pentru achiziția lucrărilor

| Nr. | CPV | Denumirea lucrării | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Standarde de referință | Valoarea estimată, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45255400-3 | 1.Reparația capitală a cazanului ПТВМ-100 nr.2 cu înlocuirea semi secțiilor prefabricate a pachetului convectiv superior. 2.Restabilirea izolației termice în zona de demontare a pachetului convectiv, după reparația cazanului. | buc. | 96 | Conform Formula-rului de deviz nr.1 |  |
| Valoarea totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 600 000,00 |

- Descrierea generală. Termeni de execuție.

Locul de executare a lucrărilor este Centrala Termică Vest, str. Prunului 24.

Termenul de realizare a lucrărilor este perioada lunilor:   mai - septembrie, anul 2024.

- Informații și proiectare.

Executantul lucrărilor înainte de începerea lucrărilor de reparație, va prezenta și coordona cu beneficiarul, proiectul de execuție a lucrărilor și graficul de executare a lucrărilor. Aici vor fi prezentate informațiile clare cu privire la consecutivitatea executării lucrărilor, mecanismele utilizate, măsurile tehnice organizatorice de executare, norme și măsuri de protecție a muncii.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Supravegherea tehnică se va executa de către serviciile responsabile ale Beneficiarului, aici  Executorul va prezenta obligator certificatele calitatea materialelor utilizate. Toate materialele utilizate de către executor în procesul de reparație și restabilire a izolației termice trebuie să fie însoțite de certificate de calitate, să corespundă standardelor și tuturor normativelor în vigoare.   Lucrările de sudare se vor efectua în conformitate cu РД 153-34.1-003-01 (PTM-1c). Semi secțiile care urmează a fi montate sunt furnizate de către Beneficiar.

- Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente.

  - Beneficiarul, din stocurile de materiale CT Vest, va pune la dispoziție Executantului semi secțiile noi ce necesită a fi montate. La fel, Beneficiarul va sigura transportarea fascicolului convectiv demontat (vechi), de la CT Vest spre Depozitul Central.

  - Dacă în timpul executării lucrărilor, apar careva defecte la utilajul și clădirile adiacente (distrugerea stratului hidroizolant de pe acoperiș, a ferestrelor și/sau al altor construcții, etc.), Executantul este obligat să înlăture defectele cu forțele și din cont propriu;

  - La finalizarea lucrărilor, Executantul evacuează toate deșeurile apărute în urma lucrărilor de reparație.

- Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție.

  - Până la începerea lucrărilor de sudură, în conformitate cu cerințele РД 153-34.1-003-01 (PTM-1c), Executantul va prezenta Beneficiarului spre examinare 2 mostre sudate de către sudorul ce va fi implicat în procesul de montare a elementelor. Mostrele trebuie să fie realizate conform următoarelor cerințe:

- Prima mostră va fi sudată cap-cap din două segmente cu Ø83×4 mm și lungimea fiecărui segment de 200 mm. Dimensiunile teșiturilor și a cordonului de sudură trebuie să corespundă cerințelor  ГОСТ 16037-80 (tabel 7, tip sudură C17);

- A doua  mostră va fi realizată prin sudură de colț a segmentului  de țeavă Ø83×4 mm  într-un segment de țeavă Ø273×10 mm cu orificiul pregătit pentru sudura țevii d-83 mm. Dimensiunile  teșiturilor și a cordonului de sudură trebuie să corespundă cerințelor  ГОСТ 16037-80 (tabel 7, tip sudură Y19);

  - În cazul în care se va depista imperfecțiuni inadmisibile ale cordoanelor de sudură ale mostrelor realizate, sudorul va executa repetat mostrele spre control. Dacă se depistează defecțiuni inadmisibile pe mostrele realizate repetat, atunci sudorul nu va fi admis spre executarea lucrărilor.

  - După finalizarea lucrărilor, toate rosturile de sudură vor fi supuse controlului nedistructiv. Examinarea se va executa de către specialiștii Beneficiarului.

  - Dacă  în  urma controlului nedistructiv se va depista imperfecțiuni inadmisibile, atunci Execu-tantul este obligat să înlăture defectele din contul și cu materialele proprii.

  - După finalizarea lucrărilor, Executantul împreună cu Beneficiarul vor efectua lucrările de  testare hidraulică. La etanșeitate, cu presiunea 1,6 MPa și la rezistență, cu presiunea 2,5 MPa (pregătirea schemelor tehnologice pentru efectuarea lucrărilor de încercare și ridicare a presiunii, se va efectua de către personalul Beneficiarului);

  - După executarea testărilor hidraulice, Executantul va prezenta în termen de 5 zile lucrătoare raportul de executare a lucrărilor de montare a elementelor metalice. Raportul va reflecta materialele utilizate pentru sudură (inclusiv va anexa copiile certificatelor de calitate), sudorii  implicați  în activitate (se va anexa legitimațiile valabile ale sudorilor), cantitatea și tipul sudurilor executate (cu specificarea sudorilor care au executat sudurile respective) și schema de execuție a rosturilor de sudură numerotate conform listei tipului de sudură executate de către sudor.

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor.

  - Lucrările se vor executa în condiții de lucrări la înălțime și în spațiu de manevră limitat;

  - Executantul va efectua lucrările de reparație cu forța de muncă, materialele, dispozitivele și instrumentele proprii.

- Cerințe privind calculul costului

- Costul   lucrărilor  va include toate cheltuielile aferente suportate de către Contractantul.

Costul     serviciilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA  și va rămâne ferm pe toată   perioada de derulare a contractului.

- Modalitatea de calculare a costului lucrărilor, se va efectua prin prezentarea devizelor de cheltuieli.

- Determinarea valorilor de  deviz a lucrărilor/serviciilor efectuate de către antreprenori se efectuează cu respectarea cerințelor al  Ordinului intern nr. 52 din 30.03.2023. https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2023/03/doc07416220230331083928.pdf

- Pentru executarea lucrărilor șantierul va fi asigurate cu apă, electricitate și aer comprimat din contul Beneficiarului, (p.6 ordinul nr.52).

- Condiții de executare a lucrărilor sunt  normale.

- Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor:

| Nr. | Codul Documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | LEGEA 116/2012 din 18.05.2012 | Privind securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase |
| 2. | NRS 35-03-59:2003 | Reguli de construcție și exploatare inofensivă a cazanelor de abur și cazanelor de apă fierbinte. |
| 3. | Legea nr. 151 din 09.06.2022 | Cu privire la funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase |
| 4. | HANRE 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131245&lang=ro |
| 5. | ГОСТ 16037-80 | СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ, КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И РАЗМЕРЫ |
| 6. | РД 153-34.1-003-01 (PTM-1c) | СВАРКА, ТЕРМООБРАБОТКА И КОНТРОЛЬ ТРУБНЫХ СИСТЕМ КОТЛОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ МОНТАЖЕ И РЕМОНТЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
| 7. | EN 13927 | Examinări nedistructive. Examinare vizuală. Echipament. |
| 8. | EN ISO 17637 | Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea vizuală a îmbinărilor de sudate prin topire. |
| 9. | РД 34.17.302-97 | Котлы паровые и водогрейные. Трубопроводы пара и горячей воды, сосуды. Сварные соеденения. Контроль качества. Ультразвуковой контроль. Основы положения. |
| 10. | Legea nr. 721/1996 | Privind calitatea în construcții |
| 11. | NCM A. 8.02:2014 | Securitatea și sănătatea muncii în construcții |

Notă: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii.

- Volumul lucrărilor de reparație și echipamentul energetic

Executantul  în mod obligatoriu trebuie să îndeplinească:

- Înlocuirea semi-secțiilor  prefabricate a pachetului convectiv superior.

- Restabilirea izolației termice în zona de demontare a pachetului convectiv, după reparația cazanului.

- Lista cu cantitățile de lucrări este prezentată în Formularul nr.1. (Anexa nr.1).

- Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

  - Oferta va fi prezentată în limba română.

  - La ofertă trebuie să fie prezentată dovada că compania deține experiență și activează în domeniul de reparație și deservire a echipamentelor energetice.

  - Dovadă că Compania dispune de specialiști calificați (prezentarea documentelor confirmative este obligatorie) pentru efectuarea a astfel de lucrări.

  - În rezultatul efectuării lucrărilor ofertantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului în conformitate cu cerințele documentației tehnico-normative.

- Cerințe organizaționale și de mentenanță

  - Perioada de garanție, pentru rosturile de sudură și elementele de agățare, va fi de 5 ani începând cu data de recepție a lucrării.

  - Termenul maxim de efectuare a lucrărilor de reparație – de 60 zile.

Anexa nr.1

| Obiect: CT Vest, ПТВМ-100 №2 | Formular 1 WinCmeta |
| --- | --- |

Lista cu cantitaţile de lucrări nr. 1

Reparatia capitala a cazanului ПТВМ-100 nr.2 cu demontarea

/montarea a 96 semi-sectii al pachetului convectiv superior

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | UM | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Restabilirea izolatiei termice in zona de demontare al pachetului convectiv |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpIzF02B | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase | m2 | 40,000 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli | m2 | 25,000 |
| 3 | IzJ12A | Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel | m2 | 25,000 |
| 4 | TrB22C2B | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m | t | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 5 | RpIzD03E1 | Termoizolarea conductelor cu saltele confectionate pe santier cu saltele din vata de sticla, vata minerala gata confectionate, avind grosimea de 100 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau sectii in functiune. | m2 | 25,000 |
| 6 | RpIzD50A | Armarea termoizloatiei in vederea tencuirii, executata cu plasa "Rabit" la conducte | m2 | 25,000 |
| 7 | IzI20B | Tencuirea cu mortar de azbest si ciment, grosime 30 mm, conducte cu circumferinta peste termoizolatie mai mare de 0,5 m | m2 | 25,000 |
| 8 | TrB22C2B | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m | t | 1,400 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare echipamante. |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Demontare |  |  |
| 9 | M1M03F | Demontarea in subansamble a utilajelor, montate prin simpla asezare sau fixare pe pardoseala, fundatii sau schelete metalice, utilajul avind greutatea peste 30 t | t | 32,640 |
|  |  | Capitolul 2.2. Montare |  |  |
| 10 | M1A03C | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate in subansamble (tronsoane, virole), asamblate si montate prin sudare la locul de montaj, utilajul avind greutatea de 30-100 tone | t | 32,640 |
| 11 | M1L24A | Polizarea interioara a cordoanelor de sudura la utilaje, in vederea efectuarii controlului nedistructiv | m | 65,000 |