ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea _Servicii de proiectare a salii de terapie intensiva_
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Prețuri
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Cardiologie

- IDNO: 1003600150613

- Adresa: Testimițanu 29/1

- Numărul de telefon/fax: 022256080

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: icachizitii@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție Medico Sanitară Publica – servicii de sănatate

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Servicii de proiectare a salii de terapie intensiva | buc | 1 | Conform caietului de sarcini anexat | 120000 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: ______nu se admite___

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: _______60 zile______

- Termenul de valabilitate a contractului:__31.05.2019 + perioada de garantie a proiectului_____

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): _______nu se aplica______

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _____________________________________________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat si stampilat de ofertant cu dovelize de riguare | Obligatoriu |
| 2 | Perioada de garanție a proiectului | Pe toată perioada executării lucrarilor de realizarea a proiectului (pînă la realizarea finală a acestuia vor fi oferite asistență, consultari și modificari la necesitate) | Obligatoriu |
| 3 | Lista proiectelor executate în ultimii 3 ani | Original semnat și stampilat de participant, Va include: denumirea proiectului, beneficiarul, suprafața proiectată, valoarea proiectului, Durata realizării proiectului | Obligatoriu |
| 4 | Exsperiență in proectarea spațiilor medicale( săli de operație,blocuri reanimare. | Declarație pe propria răspundere. | Obligatoriu |
| 5 | Garanția pentru oferta va fi 1,5% din valoare ofertei fara TVA | Transfer pe contul autoritatii contractante sau prezentarea garantiei bancare in original | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz__________________________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplica

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): conform p. 35.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic pret fara TVA

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data] Conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _________de stat_____

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: ____nu se aplica____

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_____________________________________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:______________________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:________________________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:____conform SIA RSAP___

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Da |
| facturarea electronică | NU |
| plățile electronice | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ____________nu_____________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante:

IMSP Institutul de Cardiologie

Terapia intensivă cardiocirurgicală

Etajul 2. Clinica.

Pentru alinierea la standardele europene in vigoare, configurarea si amenajarea spatiilor medicale functionale se va executa proiectul lucrarilor de constructii, montaj si instalatii, incluzand procurarea de echipamente si utilaje tehnologice aferente.

Proiectul trebuie sa conțină următoarele compartimente:

Arhitectura va include cel putin:

- Proiectele în plan

- Proiectele în spațiu

- Proiectul de design (amenajarea ergonomică și funcțională a încaperilor și utilajului inclusiv prezentarea in format 3D cu poze atasate la proiect din diferite unghiuri de vizualizare)

- Proiectul Tehnic  va include:

- Constructiv

- Ventilare si conditionare

- Energie electrica

- Rețelele slabe (rețelele de telecomunicații, internet, antiincediară, butoane alarme etc)

- Apa si canalizare

- Incalzire

- Gaze medicale

Tehnologie

Informații generale:

- Suprafața ce urmează a fi supusă proiectării este de aproximativ 120 m2, înălțimea etajului 3 m

- Oferta urmează a fi prezentată pentru m2 de suprafață proiectată suma totală se va face pentru suprafața de 120 m2 . Valoarea contractului urmează a fi ajustată în dependență de suprafața real proiectată.

- Oferta va include obligatoriu graficul de execuție a proiectului cu definirea fiecarei etape.

- Ofertantul se va obliga să asigure întrevederi între autorul de proiect cu beneficiarul cel puțin o dată la fiecare etapă de proiect.

- Termenul de executare a proiectului va fi max. 60 de zile din data semnarii contractului.

- Garanția pentru oferta va fi 1,5% din valoare ofertei fara TVA

- Garanția de bună execuție va fi 5% din valoarea contractului fară TVA

- Documentele obligatorii ce urmează a fi prezentate de ofertant:

| Nr. | Denumirea documentului/cerințelor | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: | Obl. Da /Nu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat si stampilat de ofertant cu dovelize de riguare | DA |
| 2 | Perioada de garanție a proiectului | Pe toată perioada executării lucrarilor de realizarea a proiectului (pînă la realizarea finală a acestuia vor fi oferite asistență, consultari și modificari la necesitate) | DA |
| 3 | Lista proiectelor executate în ultimii 3 ani | Original semnat și stampilat de participant, Va include: denumirea proiectului, beneficiarul, suprafața proiectată, valoarea proiectului, Durata realizării proiectului | DA |
| 4 | Exsperiență in proectarea spațiilor medicale( săli de operație,blocuri reanimare. | Declarație pe propria răspundere. | DA |

Cerințe speciale

Compartamentele obligatoriu verificate de verificator de proiect..

Devizele- locale (COS) la toate compartamentele verificate  de verificator de devize.

Proectul cordonat cu Medicina priventivă.

La ficare etapă coordonarea cu beneficiarul proiectului.

- Lista incaperi  si dotarea lor cu tehnica si  mobilier medical si de utilitate publică

- (32)Salon pentru trezire si tratamentul cazurilor care necesita monitorizare

- Pat functional, 4 un.

- Tumbe, 4 un.

- Carucioare, 1 un.

- Targa cu posibilitate de pozitionare in pozitie semisezanda si Trendelenburg, 1 un.

- Scaune, 2 un.

- Monitor ECG/ pulsoximetrie/ tensiune arteriala neinvaziva (integrate intr-un singur aparat), 4 un.

- Sistem de livrare aoxigenului sub presiune inalta pentru operarea ventilatoarelor si la nevoie, sistem de aer comprimat

- (35)Spatiu Post medical

- Masa pentru personalul care activeaza , 1 un.

- Scaune pentru lucru, 1 un.

- Dulap pentru medicamente, 1 un

- Dulap pentru documente necesare, 1 un.

- Dulap, 1 un.

- Tumbe, 1 un.

- (24*)Spatiu administrativ – asistent superior

- Birou/masa pentru personalul care activeaza , 1 un.

- Scaune pentru lucru, 2 un.

- Dulap, 1 un.

- Tumbe, 1 un.

- Dulap pentru medicamente, 1 un.

- (31*)Spatiu administrativ – asistent medical

- Birou/masa pentru personalul care activeaza , 1 un.

- Scaune pentru lucru, 2 un.

- Dulap, 1 un.

- Tumbe, 1 un.

- Dulap pentru medicamente, 1 un.

- (24)Spatiu pentru personal – medic

- Canapele, 1 un.

- Scaune, 1 un.

- Frigider, 1 un.

- Masa/birou, 1 un.

- Dulap pentru haine, 1 un.

- (31)Spatiu pentru personal – medic

- Canapele, 1 un.

- Scaune, 1 un.

- Frigider, 1 un.

- Masa/birou, 1 un.

- Dulap pu haine

- (18)Spatiu pentru personal – infirmieri

- Mobilier minim de bucatarie, 1 un.

- Canapele, 1 un.

- Scaune, 1 un.

- Frigider, 1 un.

- Masa/birou, 1 un.

- Dulap pentru haine, 1 un.

- (33)Depozit

- Rafturi, 3 un.

- (17)Bloc sanitar WC

- Chiuveta, 1 un

- Vas de toaleta, 1 un.

l)          (8)Depzit

- Stilaj, 1 un.

m)      (19)Coridor

-Targa cu posibilitate de pozitionare in pozitie semisezanda si Trendelenburg, 1 un.

- Brancarde, 2 un

ASPECTE GENERALE

Situatie propusa:

Salile de trezire se impart in doua categorii, incaperi medicale si incaperi auxiliare. Incaperile medicale reprezinta zona cu nivel de puritate controlat si se vor afla in suprapresiune,

restul zonelor se vor afla in depresiune fata de salile de operatie. Se va lua in considerare permanent etanseitatea prizelor,  corpurilor de  iluminat,  usilor,  peretilor etc.  De asemenea,  o  rigurozitate desavarsita in respectarea procedurilor este necesara (mai ales  mentinerea usilor inchise ), ca si intretinerea preventiva regulata.

Ansamblul de camere clasificate  vor beneficia de toate avantajele ce rezulta din

compozitia şi utilizarea materialelor propuse, astfel:

a) Perfecta  etanseitate  a  obiectivului,  in  vederea  careia  se  va  solicita  rezultatul testului  de etanseitate a ansamblelor efectuat de catre un laborator abilitat.

-  Componente:

- placari;

- pereti;

- plafoane;

- Imbinari:

- plafon – perete;

- perete – perete;

- perete – sol;

- Incastrări:

- corpuri de iluminat;

- grile de ventilatie;

b)        Posibilitatea de curatare si intretinere este optimizata;

c)      Coeficientul de non-retentie si non-emisie de particule mult superior cerintelor celei mai stricte clase de curatenie - rezultatul testului de non-retentie si non-emisie de particule prezentat in certificatul eliberat de catre un laborator abilitat.

2.1      PERETI

Peretii vor fi tencuiti cu amestecuri pentru tencuieli interioare, iar finisarea se va exzecuta  cu tapete  din PVC pentru spații meicale, incaperi curate si coridor, Pentru spatii auxziliare cu vopsea lavabila speciala ..Pentru spatii sanitare placaj cu plăci de faiansă..

-Pentru boxsă, spatii  auxziliare, coridor  pereți despărțitori  se  confecționază din profiluri  de mase plastice,cu unul sau mai multe canaturi,  realizate din panouri sandwich,  cu toate accesorile necesare ,  montate pe confecți metalice de susținere a golurilor, înglobate în zidărie la uși si vitrale. Sticlă dublă  netransparentă  cu o distanță minima de 16mm (4-16-4).

2.2      USI

Pentru spații curate trecerile vor fi realizate prin uși etașate.Ușile vor fi prevăzute cu luminatoare și ferestre interioare asigurate  prin vitraje speciale cu dispozitiv de autoîchidere, sau cu deschidere în stînga sau în dreapta, în funcție de cerință.

Pentru spatii auxziliare,boxsă,corridor  uși confecționate din profiluri  de mase plastice,cu unul sau mai multe canaturi,  realizate din panouri sandwich,  cu toate accesorile necesare ,  montate pe confecți metalice de susținere a golurilor, înglobate în zidărie la uși si vitrale.

.

2.3      FERESTRE

Din mase plastic,PVC necerculat, cinci (5) camera termice. Grosimea minima a pereților profililor PVC  trebue să Fie de clasa (A). Sticlă dublă  netransparentă cu o distanță minima de 16mm (4-16-4). Glafuri din mase plastic cu lățimea  de 250mm. Prevazuri de mase plastic cu lățimea de 400 mm.Storuri din pinze cu support de plastic.

2.4      TAVAN

Pentru spații curate sistemul se complectiază cu  tavane casetate,metalice,ermetice, cu înălțimea de montaj  de 2,5-2.8 m de la cota pardoselei, în care sunt integrate corp de iluminat, tip  plafoane sau casete luminoase.

Pentru coridoare, tavan suspendat tip Armstrong, cu înălțimea de montaj  de 2,5-2.8 m de la cota pardoselei, în care sunt integrate corp de iluminat, tip  plafoane sau casete luminoase.

Pentru spatii auxziliare, sanitare, vopseli lavabile.

2.5      PARDOSEALA

Pe placa exzistentă de beton la încăperi medicale se va exzecuta șapă specială (autocinetică) pentru nivelare.

Pentru spații curate, auxziliare și coridoare covor din PVC (antibacterial,antistatic) cu grosime de 2,2-3,2mm,cu urcare in plinta de 10cm pe peretii, se va obtine o suprafata continua, coplanara prin trecerea de la PVC-ul pardoselii la panoul peretelui.

Pentru spatii sanitare va fi acoperită cu gresie porțelanată 600x600mm.

Culoarea: aleasa ulterior.      .              CLASIFICARE:

-     norma: EN 649

-     clasificare europeana: 34 -43

-     coeficient uzura: K

-     rezistenta la foc: B-s1

-     proprietati antistatice: < 2

-     rezistenta electrica: ≥ 109

PERFORMANTA:

-     rezistenta la uzura: ≤ 0.15

-     grupa de uzura: P

-     stabilitate dimensionala: ≤0.4

-     conductibilitate termica: 0.25

-     matuire: ≥ 6

-     rezistenta la produse chimice

-     tratament anti fungic si antibacterian

O  atentie  deosebita  se va acorda  sapei  de  egalizare,  adica  tolerantelor  geometrice  si nivelului de umiditate al suprafetei inainte de montarea PVC-ului. Aceasta trebuie sa asigure:

- planeitatea de +/-5mm la 3ml;

- orizontalitatea +/-1°.

Se va realiza o ventilare fortata pentru a obtine la final o suprafata cu un indice de umiditate mai mic de 5%. Acest parametru este foarte important pentru montarea pardoselii din PVC, care nu poate fi realizata daca acest indice de umiditate este mai mare.

Înbinaria suprafeților la pardoselii va efectua prin sudura cu fir din poliuretan tratat impotriva UV pentru o intretinere mai usoara si pentru a evita utilizarea unei emulsii acrilice dupa instalare.

Pardoseala va fi realizata in conformitate cu standardele EN 649 (34-43) si sa fie potrivita pentru zonele cu trafic intens. Se va asigura o pardoseala care sa aiba o suprafata flexibila, omogena si lucioasa, tratata antistatic, fara desene policolore, vopsita astfel incat sa fie aceeasi culoare pe toata suprafata si grosimea. Trebuie sa permita intretinerea cu regularitate pentru a pastra aspectul si rezistenta pardoselii. Pardoseala va fi rezistenta la   intretinerea prin stergerea regulata a prafului si stergerea cu mop-ul, folosind o substanta neutra de curatare.

3.  SPECIFICATII TEHNICE INSTALATII ELECTRICE

3.1 CURENTI  TARI

Instalatiile electrice de curenti tari sunt in stransa legatura cu climatizarea si ventilatia.

Se vor dezafecta instalatiile existente si se vor inlocui si completa cu instalatii noi, astfel:

- tablouri electrice;

- surse de alimentare de rezerva pentru consumatorii viatali;

- instalatii de iluminat general si specific;

- instalatiile de alimentare de forta pentru consumatoarii monofazici si trifazici  de tip dotari medicale si instalatii gaze medicale;

- instalatiile de alimentare de forta pentru consumatoarii din sistemul hidraulic, de climatizare si ventilatie;

- instalatiile de alimentare de forta pentru consumatoarii din sistemul de curenti slabi;

- instalatia de legare la pamant cu legaturi de echipotentialitate.

Pentru instalatiile electrice de alimentare a consumatorilor din spatiile medicale specifice se vor lua urmatoarele masuri suplimentare de protectie:

- intreruperea automata  a alimentarii;

- realizarea de legaturi echipotentiale;

- limitarea tensiunii de atingere;

- utilizarea dispozitivelor diferentiale de inalta sensibilitate;

- alimentarea cu schema IT de inalta sensibilitate;

- separarea electrica individuala.

In general, instalatiile electrice ce fac obiectul prezentului proiect  presupun prezenta:

 Curentului  monofazat 230 V- 50 Hz, curent de baza;

 Curentului trifazat 400 V - 50 Hz, curent de exceptie.

Sursele  de  alimentare  de  rezerva  pentru  consumatorii  vitali,  de  tip  UPS  vor  avea  urmatoarele caracteristici tehnice minime:

- autonomie de 30 minute la 70% din putere;

- tensiune de intrare- 3X400 Vac cu nul;

- tensiune de iesire monofazica - 230 Vac;

- frecventa nominala - 50/60 Hz;

- stabilitatea tensiunii  minim ± 1%;

- factor de putere minim 0,8;

- randament de minm 90%;

- sistem de racire fortata;

- nivel de zgomot mai bun de 50 dB;

- buton de oprire de urgenta;

- auto diagnosticare;

- mod de operare economic.

3.1.1  TABLOURI ELECTRICE

In cadrul acestui lot se vor furniza si monta tablourile electrice ca elemente de interfata intre TEGS-uri(in sarcina antreprenorului general) si   echipamentele/utilajele sistemului termic de climatizare si ventilatie (centrale de tratare a aerului, agregate de racire-Chillere etc.), considerate in aceasta faza a proiectului ca fiind incluse in preturile echipamentelor majore pe care le deservesc.Tablourile electrice vor include toate conexiunile de alimentare directa prin sigurante a consumatorilor sau a organelor de separare, comanda, reglare, protectie si securitate pentru a asigura o buna functionare a instalatiilor.

Toate tablourile vor avea schemele electrice montate  pe acesta pentru a putea fi folosite operativ in caz de defectiune sau avarie.

Cutiile tuturor  tablourilor electrice vor fi  fi din tabla de otel etansa pentru evitarea infiltrarilor de apa cu sistem de inchidere.

Atentie la coordonarea cu proiectul de curenti tari

Pentru alimentarea echipamentelor din sistemul hidrauluic, corpurilor de iluminat general, prizelor de curent de 230V, prizelor de curenti slabi, sistemelor de inchidere/deschidere automata usi, sitemului de control si monitorizare acces, etc se ia in calcul  posibilitatea racordarii acestora la tablourile electrice divizionare situate pe fiecare nivel efectuand modificarile necesare in tablourile existente.

3.1.2  CABLURI

Cablurile electrice de forta vor fi montate pe paturi de cabluri, iar sectiunile de cablu vor corespunde puterii totale necesare pentru buna functionare a instalatiei. Curentii tari sunt separati de cei slabi.

Cablurile ce alimenteaza prizele  vor trece prin canalele de cabluri PVC dintre panouri/placi.

3.1.3  ILUMINAT

Prestatia va cuprinde de asemenea furnizarea, montarea si racordarea corpurilor de iluminat. Corpurile de iluminat  vor  fi  speciale  pentru  camere  curate.  Sunt  elemente  etanse tip panou LED , 48W, incastrate in tavanul din panouri sau casetat, cu dimensiunea de 600x600 mm

Tensiune de alimentare : 230V monofazata:

   Frecventa: 50Hz

   min. 3900 cdm/4000 grd K

3.1.4  PRIZE

Tensiunea de alimentare va fi 230 V monofazat si/sau 400V trifazata de 16 A, prizele fiind bipolare cu impamantare.

Aceste echipamente vor fi de tip special pentru camere curate, incastrate si cu volet rabatabil pentru prizele de curent.

4.  SPECIFICATII TEHNICE INCALZIRE, VENTILATIE SI CLIMATIZARE

4.1      CONDITII CLIMATICE EXTERIOARE

. Conform normativelor si standardelor in vigoare, parametrii exteriori extremi sunt urmatorii:

| DENUMIRE | Vara | Iarna |
| --- | --- | --- |
|  | Temp. | Temp. |
|  | °C | °C |
| Aer exterior | 38 | -18 |

4.2      CONDITII CLIMATICE INTERIOARE

La interior se doreste mentinerea unor temperaturi de:

24 ±2 °C

4.3      CALITATEA AERULUI

Clasele de puritate intalnite sunt:

-    toate incaperile: ISO°8

Clasele de puritate mentionate mai sus sund definite dupa cum urmeaza:

| Corespondente clase |  |  | Clase particulare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISO 14644-1 | FS 209E | Numar maxim de particule pe m3 |  |  |  |  |
|  |  | Repaus |  |  | Activitate |  |
|  |  | 0,5µm |  | 5µm | 0,5µm | 5µm |
| ISO 5 | 100 | 3 500 |  | 0 | 3 500 | 0 |
| ISO 7 | 10 000 | 350 000 |  | 2 000 | 3 500 000 | 20 000 |
| ISO 8 | 100 000 | 3 500 000 |  | 20 000 | Nedefinit |  |

4.4      REGIMURI DE PRESIUNE

Se vor realizara cascade de presiune. Un minim de 12,5 Pa va exista pentru fiecare salt de la o clasa la alta sau de la o activitate la alta. Presiunea diferentiale este reglata si mentinuta prin intermediul grilei regulatoare de presiune montate intre camera de pregatire si sala de operatii.

4.5      PRINCIPIUL DE VENTILARE SI CLIMATIZARE

Centralele de tratare a aerului dotate cu baterii de racire si incalzire vor refula in localuri aerul climatizat prin intermediul tubulaturilor de ventilatie.

Bateria de incalzire va fi electrice

Instalatia este conceputa pentru a obtine in fiecare incapere:

-     Presiunea stabilita;

-     Clasa de prafuire stabilita;

-     Nivelul de zgomot stabilit;

-     Temperatura stabilita

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.