Anexa nr.1

Formularul de deviz

Lista cu cantități de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demontarea. |  |  |  |  |
| 1 | IzJ11A | Desfacerea protecției izolației din carton bitumat sau împâslitura din fibre de sticla bitumata, executata intr-un strat (Разборка защиты изоляции из рубероида или сетки из битумного стекловолокна, выполненной в один слой) | m2 | 1.000,00 |  |  |
| 2 | IzJ11B | Desfacerea protecției izolației din carton bitumat sau împâslitura din fibre de sticla bitumata, executata in 2 straturi (Разборка защиты изоляции из рубероида или сетки из битумного стекловолокна, выполненной в два слоя) | m2 | 300,00 |  |  |
| 3 | RpIzD44A | Desfacerea protecțiilor termoizolației la conducte de orice circumferința cu tabla neagra, zincata sau de aluminiu, de 0,3-1 mm grosime. (Разборка защиты термоизоляции трубопроводов различной окружности из оцинкованной листовой стали) | m2 | 300,00 |  |  |
| 4 | IzJ12A | Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel (Разборка термоизоляции трубопроводов и аппаратов любого типа) | m2 | 900,00 |  |  |
| 5 | RpIzD47A | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferința, executate cu saltele din vata izolatoare (Разборка термоизоляции трубопроводов различной окружности из минераловаты) | m2 | 400,00 |  |  |
| 6 | RpIzD47B | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferința, executate cu vata izolatoare cusuta pe ambele fete pe plasa de sirma (Разборка термоизоляции трубопроводов различной окружности из минераловаты, пришитой с обеих сторон к проволочной сетке ) | m2 | 130,00 |  |  |
| 7 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferința, executate cu vata izolatoare in carcase din impletitura de sirma (Разборка термоизоляции трубопроводов из штукатурки) | m2 | 500,00 |  |  |
| 8 | RpIzD47D | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferința, executate cu cochilii din polistiren spuma (Разборка термоизоляции трубопроводов различной окружности из пенополистеролового панциря ) | m2 | 130,00 |  |  |
| 9 | RpIzD47E | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferința, executate cu cochilii din vata minerala (Разборка термоизоляции трубопроводов различной окружности из минераловатного панциря) | m2 | 250,00 |  |  |
| 10 | RpIzD47F | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferința, executate cu segmenți din placi de pluta aglomerata cu bitum (INCARCAREA BITUMOPERLIT ) | m2 | 30,00 |  |  |
| 11 | RpIzC48A | Desfacerea captuselilor de susținere si protecție a masei izolante, cu împletitură din sirma de otel zincata. (Разборка поддерживающей и защитной обшивок изоляционных масс, сетки из оцинкованной проволоки) | m2 | 65,00 |  |  |
| 12 | RpIzC48A1 | Desfacerea căptușelilor de susținere si protecție a masei izolante, cu împletitură din sirma de otel zincata. Pentru execuție in spatii înguste, circulație sau cu secții in funcțiune (Разборка поддерживающей и защитной обшивок изоляционных масс: сетки из оцинкованной проволоки. На ограниченном пространстве или в действующих зонах) | m2 | 65,00 |  |  |
| 13 | TsH01A01 | Degajarea terenului de corpuri străine (Очистка участка от посторонних предметов) | 100m2 | 10,00 |  |  |
| 14 | TsH02A | Tăierea manuala a arborilor, prin secționare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinii până la 10 cm (Ручная резка деревьев, путем последовательной срезки веток, ветвей и стволов, до 10 см) | buc | 30,00 |  |  |
| 15 | TsH02B | Tăierea manuala a arborilor, prin secționare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinii 11-30 cm (Ручная резка деревьев, путем последовательной срезки веток, ветвей и стволов, 11-30 см) | buc | 3,00 |  |  |
| 16 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu încărcătura 100 - 120 kg, inclusiv așezarea dulapilor de circulație si curățarea drumului roabei cu încărcarea si descărcarea prin așezare | t | 30,00 |  |  |
| 17 | RpCU09A1 | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu încărcătura 100 - 120 kg, inclusiv așezarea dulapilor de circulație si curățarea drumului roabei cu încărcarea si descărcarea prin așezare, pentru fiecare 10 m parcurși peste primii 10 m | t | 150,00 |  |  |
| 18 | TsH92A | Încărcarea in auto: gunoi (Погрузка мусора в автотранспорт) | t | 200,00 |  |  |
| 19 | TrB04A1 | Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-1 lopătare (Погрузка изоляции) | t | 200,00 |  |  |
| 20 | TsI50A5 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 10,00 |  |  |
| 21 | TsI50A10 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 10,00 |  |  |
| 22 | TsI50B5 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 25,00 |  |  |
| 23 | TsI50B10 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | 20,00 |  |  |
| 24 | TsI50C5 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 60,00 |  |  |
| 25 | TsI50C10 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 100,00 |  |  |
| 26 | TsI51A5 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 10,00 |  |  |
| 27 | TsI51A10 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 10,00 |  |  |
| 28 | TsI51B5 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 25,00 |  |  |
| 29 | TsI51B10 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t | 20,00 |  |  |
| 30 | TsI51C5 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km | t | 60,00 |  |  |
| 31 | TsI51C10 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km | t | 100,00 |  |  |
|  |  | 2. Montarea. |  |  |  |  |
| 32 | IzA04A | Pregătirea suprafețelor țevilor în vederea aplicării protecției anticorozive prin curățire cu perie de sirma | m2 | 1.570,00 |  |  |
| 33 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un straturi de grund ГФ-021 | m2 | 65,00 |  |  |
| 34 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doi straturi de grund ГФ-021 | m2 | 1.505,00 |  |  |
| 35 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe tâmplărie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai puțin (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, масляной краской в 2 слоя) | m2 | 70,00 |  |  |
| 36 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe tâmplărie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку) | m2 | 70,00 |  |  |
| 37 | RpIzD03A | Termoizolarea conductelor cu saltele gata confecționate, Saltele din vata minerala bazaltica, gr. 50mm, cusute sau imbr.pe plasa de sirma, la conducte cu circumferința peste termoizolație sub 35 cm, inclusiv | m2 | 100,00 |  |  |
| 38 | RpIzD03A1 | Termoizolarea conductelor cu saltele gata confecționate, Saltele din vata minerala bazaltica, gr. 50mm, cusute sau imbr.pe plasa de sirma, la conducte cu circumferința peste termoizolație sub 35 cm, inclusiv. Pentru execuție in spatii înguste, circulație sau cu secții in funcțiune. | m2 | 50,00 |  |  |
| 39 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele gata confecționate, Saltele din vata minerala bazaltica, gr. 50mm, cusute sau imbr.pe plasa de sirma, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv | m2 | 300,00 |  |  |
| 40 | RpIzD03B1 | Termoizolarea conductelor cu saltele gata confecționate, Saltele din vata minerala bazaltica, gr. 50mm, cusute sau imbr.pe plasa de sirma, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv. Pentru executie in spatii înguste, circulație sau cu secții în funcțiune. | m2 | 60,00 |  |  |
| 41 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala bazaltică, gata confecționate, cu grosimea de 60mm. | m2 | 120,00 |  |  |
| 42 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala bazaltică gata confecționate cu grosimi 60 mm | m2 | 5.200,00 |  |  |
| 43 | RpIzD05E1 | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala bazaltică gata confecționate cu grosimi 60 mm. Pentru execuție in spatii înguste, circulație sau cu secții in funcțiune. | m2 | 140,00 |  |  |
| 44 | IzI21A | Protecția termoizolației la conducte prin înfășurate in mod de spirala cu țesătura din fibre de sticla pe porțiuni drepte | m2 | 20,00 |  |  |
| 45 | IzI21B | Protecția termoizolației la conducte prin înfășurate in mod de spirala cu pelicula (folie) din PVC pe porțiuni drepte | m2 | 20,00 |  |  |
| 46 | IzI21B | Protecția termoizolației la conducte prin înfășurate in mod de spirala cu folga (Folga alumizata ) pe porțiuni drepte | m2 | 4.500,00 |  |  |
| 47 | IzI21C | Protecția termoizolației la conducte prin înfășurate in mod de spirala cu țesătura din fibre de sticla pe coturi si curbe | m2 | 20,00 |  |  |
| 48 | IzI21D | Protecția termoizolației la conducte prin înfășurate in mod de spirala cu (Folga alumizata ) pe coturi si curbe | m2 | 80,00 |  |  |
| 49 | IzI21D | Protecția termoizolației la conducte prin înfășurate in mod de spirala cu pelicula (folie) din PVC pe coturi si curbe | m2 | 20,00 |  |  |
| 50 | RpIzD16B | Protecția termoizolației la conducte, legata cu sirma, executata cu împâslitura din fibre de sticla bitumata tip 1A, legata cu sirma din otel moale zincata de 1,25 mm grosime | m2 | 20,00 |  |  |
| 51 | RpIzD16B1 | Protecția termoizolației la conducte, legata cu sirma, executata cu împâslitura din fibre de sticla bitumata tip 1A, legata cu sirma din otel moale zincata de 1,25 mm grosime. Pentru executie in spatii înguste, circulație sau cu sectii in functiune | m2 | 20,00 |  |  |
| 52 | RpIzD18D1 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferința conductei peste termoizolație până la 1.6 m, confecționare | m2 | 320,00 |  |  |
| 53 | RpIzD18D1.1 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferința conductei peste termoizolație până la 1.6 m, confecționare. Pentru execuție in spatii înguste, circulație sau cu secții in funcțiune | m2 | 50,00 |  |  |
| 54 | RpIzD18D1.2 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferința conductei peste termoizolație până la 1.6 m, confecționare. Pentru confecționarea virolelor si segmentilor in ateliere centralizate | m2 | 20,00 |  |  |
| 55 | RpIzD18D2 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferința conductei peste termoizolație până la 1.6 m, montare | m2 | 370,00 |  |  |
| 56 | RpIzD18D2.1 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferința conductei peste termoizolație până la 1.6 m, montare. Pentru execuție in spatii înguste, circulație sau cu secții in funcțiune | m2 | 50,00 |  |  |
| 57 | RpIzD18E1 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla din aluminiu de 0,4 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferința conductei peste termoizolație până la 0.35 m, confecționare | m2 | 20,00 |  |  |
| 58 | RpIzD18E1.1 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla din aluminiu de 0,4 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferința conductei peste termoizolație până la 0.35 m, confecționare. Pentru execuție in spatii înguste, circulație sau cu secții in funcțiune | m2 | 10,00 |  |  |
| 59 | RpIzD18E1.2 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla din aluminiu de 0,4 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferința conductei peste termoizolație până la 0.35 m, confectionare. Pentru confectionarea virolelor si segmenților ateliere centralizate | m2 | 5,00 |  |  |
| 60 | RpIzD18E2 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla din aluminiu de 0,4 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferința conductei peste termoizolație până la 0.35 m, montare | m2 | 25,00 |  |  |
| 61 | RpIzD18E2.1 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla din aluminiu de 0,4 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferința conductei peste termoizolație până la 0.35 m, montare. Pentru execuție in spatii înguste, circulație sau cu secții in funcțiune | m2 | 10,00 |  |  |
| 62 | RpIzD18F1 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla din aluminiu de 0,4 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferința conductei peste termoizolație 0.9-1.6 m, confecționare | m2 | 1.300,00 |  |  |
| 63 | RpIzD18F1.1 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla din aluminiu de 0,4 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferința conductei peste termoizolație 0.9-1.6 m, confecționare. Pentru execuție in spatii înguste, circulație sau cu secții in funcțiune | m2 | 30,00 |  |  |
| 64 | RpIzD18F1.2 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla din aluminiu de 0,4 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferința conductei peste termoizolație 0.9-1.6 m, confecționare. Pentru confecționarea virolelor si segmenților ateliere centralizate | m2 | 20,00 |  |  |
| 65 | RpIzD18F2 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla din aluminiu de 0,4 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferința conductei peste termoizolație 0.9-1.6 m, montare | m2 | 1.320,00 |  |  |
| 66 | RpIzD18F2.1 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla din aluminiu de 0,4 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferința conductei peste termoizolație 0.9-1.6 m, montare. Pentru execuție in spatii înguste, circulație sau cu secții in funcțiune | m2 | 30,00 |  |  |
| 67 | IzI05B | Protecția termoizolației la conducte, executată cu împâslitură din fibre de sticlă bitumată tip I A, legată cu sârmă din oțel moale zincată cu diam. de 1,25 mm | m2 | 100,00 |  |  |
| 68 | IzJ08A | Vopsirea tencuielii glețuite la conducte și aparate, executată cu 2 straturi de vopsea cu ulei și un strat de lac (argintiu) | m2 | 100,00 |  |  |
| 69 | RpIzF02A | Confecționarea și montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi și rigole de rășinoase | m2 | 100,00 |  |  |
| 70 | RpIzF02B | Confecționarea și montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 3 m, executate din schela metalică tubulară și dulapi de rășinoase | m2 | 330,00 |  |  |
| 71 | RpIzD50A | Armarea termoizolației, executată cu plasă "Rabița" la conducte | m2 |  | 200,00 |  |