CAIET DE SARCINI

Nr.__________ din ”___”  ”____________” 2026

pentru achiziția lucrărilor

PMI- 2026, tab.cat.B-Generare-I, p.57

Obiectul  Caietului de sarcini:   Înlocuirea secțiunilor conductelor de legătură de la rezervoarele de acid

sulfuric, ale instalației H-Na-cationit

Tabel nr.1

| Nr. | Cod CPV | Denumirea de lucrări solicitate | UM | Canti-tatea | Specificații tehnice | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 44162000-3 | Înlocuirea secțiunilor conductelor de legătură de la rezervoarele de acid sulfuric, ale instalației H-Na-cationit | m.l | 30,0 | Puncte 3,12 Anexa 1 | 95 000,00 |
|  |  | Valoarea estimată, lei fără TVA |  |  |  | 95 000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Descriere generală. Locul unde vor fi livrate bunurile și vor fi executate lucrările. Termeni de execuție

  - Adresa unde vor fi executate lucrările: Republica Moldova, or. Chișinău,   Sursa nr.2, str. Vadul lui Vodă, 5.

  - Durata de executare: 60  zile calendaristice din data semnării contractului.

- Informații

Lucrările ˝Înlocuirea secțiunilor conductelor de legătură de la rezervoarele de acid sulfuric, ale instalației H-Na-cationit” vor fi îndeplinite în interiorul încăperii de producere.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

- Lucrările vor fi realizate cu materialele   Executantului. Calitatea și conformitatea materialelor utilizate trebuie să fie conformă certificatului care atestă calitatea lor.

Materialele utilizate:

Țevi  și  fitinguri  din oțel inoxidabil AISI 321 (sau cele mai apropiate echivalente/analoage), fără sudură, laminate  la  rece  sau cald,  destinate transportului acidului sulfuric diluat, conform standardelor corespunzătoare.

Dimensiuni și tipuri (în corespundere cu lista cu cantități de lucrări- Anexa 1):

- țevi  Ø108 x 6 mm și Ø89 x 6 mm, ISO 1127:1997;

- coturi 90° Ø108 x 6 mm și  Ø89 x 6 mm,  cot 45° Ø108 x 6 mm;

- flanșe  DN-100  și  DN-80;

- teuri  Ø108 x 6 mm (unul cu reducție  la  Ø50 mm);

- reducții  concentrice Ø108 → Ø89 mm, grosimea pereților 6 mm;

- electrozi de oțel inoxidabil pentru sudură.

- Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor  și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

- Executantul va efectua  lucrări de pregătire a locului de muncă (amenajarea  și  îngrădirea locului unde se vor executa lucrările,  pregătirea locului  de depozitare a conductelor și armaturii demontate, recipientelor pentru deșeuri).

- Se prevede  înlocuirea a 30 m.l a secțiunilor conductelor de legătură de la rezervoarele de acid sulfuric, ale instalației H-Na-cationit, cu diametrele de: Ø108 mm – L = 12 m.l  și  Ø89 mm – L = 18 m.l.

- ”TERMOELECTRICA” S.A. este  în drept să modifice volumul lucrărilor, despre acest fapt Executantul fiind  anunțat  în prealabil.

- Transportarea, manipularea, depozitarea  și  păstrarea materialelor utilizate se va efectua în strictă concordanță cu cerințele  de securitate în muncă și cu cele din încăperile de producere, în apropiere de utilajul de bază și auxiliar, cu respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și în conformitate cu instrucțiunile Beneficiarului.

- În timpul desfășurării lucrărilor și în timpul demontării utilajului vechi, Executantul este obligat să mențină căile de acces  libere, să  nu  provoace  daune  și  distrugerea  utilajului tehnologic, să nu provoace murdărirea utilajului din apropiere, conductelor, vanelor, armăturii de secționare, etc.

- La demontarea utilajului de către Executant, toate elementele rebutate/defectate care nu mai pot fi utilizate în continuare, Executantul  le va transmite Beneficiarului pentru  predarea  ulterioară la Depozitul central.

- După  finalizarea lucrărilor  - vor fi evacuate de pe șantier toate utilajele și materialele utilizate, cât și deșeurile formate - din contul Executantului.

- Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

- În cazul în care se constată apariția viciilor și/sau defectelor, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, care  în  termen de 5 zile lucrătoare  este  obligat  să  finalizeze  sau să remedieze lucrările și/sau defectele.

- La depistarea neconformităților la lucrările executate, în perioada garanției, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare,  din  data  recepționării  scrisorii sau din data semnării actului de defectare/constatare Beneficiarului.

- Lichidarea viciilor și defectelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv și materialele necesare pentru înlăturarea acestora.

- Remedierea  viciilor  va  fi  efectuată  conform  cerințelor Caietului de sarcini  dat, și anume conform cerințelor stipulate în Formularul nr.1, din contul Executantului.

- După lichidarea de către Executant a tuturor viciilor și defectelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

- Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

- Lucrările  vor fi  realizate în  interiorul  încăperii  de producere, la conductele de legătură a rezervoarelor de acid sulfuric cu filtrele instalației H-Na-cationit, ale sectorului de tratare a apei, 100 % din volumul total de lucrări vor fi realizate la înălțimea  de  până  la 1,5 m.

- Monitorizarea procesului de executare a lucrărilor va fi efectuată de către personalul calificat al ”TERMOELECTRICA” S.A.

- Cerințe  privind  demontarea  și  montarea  utilajelor și a instalațiilor

- Demontarea conductei existente de pe suporturi și montarea/instalarea conductelor noi  vor fi efectuate conform volumelor de lucrări din devizul de cheltuieli, cu materialele  Executantului.

- Toate elementele rebutate/defectate care nu mai pot fi utilizate în continuare, inclusiv conducta demontată și/sau alte construcții metalice, Antreprenorul le va transmite Beneficiarului pentru predarea ulterioară la depozitul central.

- Tehnologia de executare a sudurilor și verificarea cordoanelor de sudură trebuie să fie executate în conformitate  cu  cerințele  standardului  EN 1708-1:2010.

- Executantul  lucrărilor este obligat  să admită  la executarea  lucrărilor  doar  personal calificat și atestat pentru executarea  lucrărilor  date, conform  actelor normative  și  legislative  în  vigoare ale Republicii Moldova.

- Executantul, cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor va prezenta:

- 7.5.1 Listele cu personalul care va fi implicat la îndeplinirea lucrărilor.

- 7.5.2 Listele cu subantreprenorii care vor fi implicați la îndeplinirea lucrărilor (după caz).

- 7.5.3 Graficul calendaristic detaliat de realizare a lucrărilor, în 2 exemplare: unul pentru Executanul  și unul pentru ”TERMOELECTRICA” S.A.

- Lucrările vor fi executate în baza autorizației de lucru, emisă de către Beneficiar.

- La  executarea  lucrărilor  vor fi respectate cu strictețe regulamentele/documentația tehnică-normativă indicate  în  muncă,  până  la  remedierea  încălcărilor.  La depistarea încălcărilor sistematice sau chiar și a unei singure  încălcări grave a regulamentelor, „TERMOELECTRICA” S.A. este  în  drept  să  rezilieze  contractul  în mod unilateral,  cu  survenirea  consecințelor  prevăzute  de legislația  în  vigoare.

- Dacă Executantul  va  încălca  Graficul  calendaristic  detaliat  de realizare a lucrărilor cu o perioadă mai mare de 14 zile calendaristice  și nu va întreprinde măsuri pentru accelerarea lucrărilor (mărirea echipelor de executare a lucrărilor în 2-3 schimburi) cu revenirea la graficul inițial, ”TERMOELECTRICA” S.A.  va  avea  dreptul să rezilieze contractul în mod unilateral, cu suportarea de către Executant a penalităților contractuale, totodată Executantul va compensa  toate  pagubele  suportate  de Beneficiar create din cauza neexecutării lucrărilor  în  termenii prestabiliți.

- Materialele necesare pentru efectuarea lucrărilor vor fi livrate până la începerea lucrărilor, fără achitarea în avans.

- Volumul lucrărilor de reparație

- Lucrările constau în:

- Demontarea secțiunilor de conducte gumate (țevi din oțel căptușite cu cauciuc) pe flanșe cu Ø89 mm și  Ø108 mm.

- Demontarea teului cu   Ø108 mm.

- Demontarea vanelor cu  DN-100.

- Demontarea ejectorului.

- Montarea conductelor din oțel inoxidabil cu  Ø89 mm și  Ø108 mm.

- Montarea teului din oțel inoxidabil cu  Ø108  mm.

- Montarea coturilor din oțel inoxidabil cu  Ø89 mm și  Ø108 mm.

- Montarea flanșelor  din  oțel  inoxidabil  DN-80 și  DN-100.

- Montarea  vanelor  cu  DN-100, din demontare.

- Montarea ejectorului, din demontare.

- Montarea reducției din oțel inoxidabil cu  Ø89 mm și  Ø108 mm.

- Conectarea conductelor de legătură.

- Efectuarea controlului nedistructiv a îmbinărilor sudate conform  ISO 17635:2016.

- În procesul de realizare a lucrărilor, Executantul este obligat să țină cont de specificul întreprinderii, de specificul și condițiile de exploatare a utilajului Beneficiarului prin respectarea cerințelor documentației tehnice -normative ale acestuia (pașapoarte, instrucțiuni de lucru, acte de verificare, rapoarte de inspectare, etc.), care pot fi prezentate la dispoziția Executorului de către Beneficiar înainte de începerea lucrărilor.

- Listele cu cantitățile de lucrări   detaliat  sunt prezentate în  Anexa 1.

- Condiții de recepție a lucrărilor

- La finalizarea  lucrărilor, Executantul va remite Beneficiarului Certificatele de calitate ale tuturor materialelor  utilizate.

- Recepția lucrărilor va fi efectuată doar în baza procesului-verbal de recepție a lucrărilor și doar după finalizarea  acestora. Responsabilitatea  pentru realizarea în temeni a lucrărilor date, cât și pentru calitatea lucrărilor o poartă  Executantul.

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor.

Executantul  este  obligat   să  execute  lucrările  cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii, acestea fiind  conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova. La executarea lucrărilor vor fi necesare: motocompresor mobil de joasă presiune, aparat de sudură, autobasculantă, instrumente de lucru, ș.a.

- Cerințe privind calculul costului

- Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executantul pentru îndeplinirea

volumului de lucrări.

- Costul lucrărilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA și va rămâne același pe toată perioada de derulare a

contractului.

- Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor  efectuate de către  antreprenori se efectuează cu respectarea cerințelor ordinului intern  nr. 195 din 26.12.2024.

https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/

  - Lucrări  vor  fi  îndeplinite  în  zone  de  producere,  fapt  ce  determină  includerea coeficientului pentru condițiile  strâmtorate de muncă:  k=1,2  conform   p.1  ordinului  Agenția Construcții și  Dezvoltarea  teritoriului nr.117  din 03.09.2007, (сapitol 1, capitol 2).

  - Lucrările vor fi asigurate cu apă, electricitate și aer comprimat din contul Beneficiarului,(pct. 6 ordinul nr. 52).

11.6 La utilizarea materialelor, mecanismelor, ustensilelor și instrumentelor din proprietatea Beneficiarului,

costul  acestora  va  fi  exclus  din procesul- verbal  de recepție a lucrărilor.

- Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor de proiectare:

Tabel nr.2

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | NRS 35-03-67:2004 | Reguli de construire și exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune. |
|  | Lege nr.186 din 10.07.2008 | Securității și sănătății în muncă, (cu modificări) |
|  | NRS 35-05-32:2001 | Reguli privind organizarea efectuării inofensive a lucrărilor cu foc la obiectele cu pericol de deflagrație și inflamabilitate |
|  | NCM A.08.02:2014 | Securitatea și sănătatea muncii în construcții |
|  | HANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
|  | RT DSE 1.01-2005 | Reglementarea tehnică „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” |
|  | SM EN ISO 17637:2017 | Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea vizuală a îmbinărilor sudate prin topire |
|  | SM EN ISO 11666:2018 | Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinare cu ultrasunete. Niveluri de acceptare |
|  | SM SR EN 571-1:2013 | Examinări nedistructive. Examinări cu lichide penetrante. Partea 1: Principii generale |
|  | ISO 1127:1997 | "Țevi din oțel rezistent la coroziune. Dimensiuni. Toleranțe și greutate nominală pe unitate de timp" |
|  | EN 1708-1:2010 | Sudare. Îmbinări sudate ale pieselor din oțel. Partea 1. Elemente structurale sub presiune |
|  | ISO 17635:2016 | Control nedistructivă a îmbinărilor sudate |

- Documente obligatorii la depunerea ofertei:

- Certificat de înregistrare a întreprinderii.

- Lista  și  calificarea  personalului care va fi implicat la realizarea lucrărilor. Personalul indicat trebuie să dețină permise de exercitare și copiile legitimațiilor cu termen valabil a personalului și a sudorilor implicați la realizarea lucrărilor.

- Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului.

- Declarație privind dovadă că are experiență mai mare de 5 ani în domeniu executării lucrărilor similare (recomandări de la alte întreprinderi, copia contractelor pentru lucrări similare).

- Specificații  de preț cu indicația  prețului pentru  materiale.

- Specificațiile tehnice ale materialelor utilizate, prevăzute în pct.3.

13.7    Deviz  de cheltuieli (forma 3, 5, 7).

  - Copiile certificatelor de competență a specialiștilor implicați la controlul nedistructiv.

13.9 Termen de garanție.

- Cerințe de mentenanță:

- 14.1 Perioada de garanție va fi de 60  luni din momentul semnării procesului verbal de recepție a lucrărilor, în caz de apariție a viciilor ascunse (defectelor) pe perioada de garanție, Executantul   își asumă remedierea acestora.

14.2 În cazul nerespectării termenului de executare a lucrărilor, executantul își va asuma penalizarea.

| - Lista cu cantități de lucrări |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obiect: Sursa nr.2, SCh, StTA-2. |  | Anexa nr.1 la CS |

Formular Nr.1

WinCmeta

Lista cu cantitaţile de lucrări

Inlocuirea sectiunilor de conducte de legatura pe rezervoarele

de acid sulfuric ale instalatiei H-Na-cationit

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de schimbare a elementelor conductei k=1.2 p.1 Ordin Nr.117 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontarea elementei |  |  |
| 1 | RpIA45D | Demontarea ejectorului | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montarea prin sudare a conductelor si elementelor noi (otel inoxidabil) |  |  |
| 2 | RpIC10B | Montarea tevii, negre, pentru constructii, asamblate prin sudare in coloane de distributie, la punctele si centralele termice pentru incalziri centrale, avind diametrul 89 mm (otel inoxidabil) | m | 18,00 |
| 3 | RpIC10C | Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie, la punctele si centralele termice, avind diametrul 108 mm (otel inoxidabil) | m | 12,00 |
| 4 | TfB03E1 | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 80 | buc | 2,00 |
| 5 | TfB05E1 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 80 | buc | 2,00 |
| 6 | TfB03F1 | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 100 | buc | 5,00 |
| 7 | TfB05F1 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 100 | buc | 5,00 |
| 8 | RpIC36D | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 102x4-114x4 mm (Flanse Dn100) | buc | 5,00 |
| 9 | RpIC36C | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 83x3.5-95x3.5 mm (Flanse Dn80) | buc | 2,00 |
| 10 | TfA02C1 | Teu din otel inoxidabil, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul de 108x54x108 (otel inoxidabil) | buc | 1,00 |
| 11 | TfA02C1 | Teu din otel inoxidabil, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul de 108x108x108 (otel inoxidabil) | buc | 1,00 |
| 12 | TfA02C1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108mm 90grad (otel inoxidabil) | buc | 2,00 |
| 13 | TfA02C1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108mm 45grad (otel inoxidabil) | buc | 1,00 |
| 14 | TfA02B2 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89mm 90grad (otel inoxidabil) | buc | 1,00 |
| 15 | TfA02C1 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108x89 (otel inoxidabil) | buc | 2,00 |
| 16 | TfB01F1 | Montarea vanelor, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 100 (din demontare) | buc | 2,00 |
| 17 | RpIA18A | Montarea ejectorului (din demontare) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de demontarea flanselor, conductei, polizarea, controlul k=1.2 p.1 Ordin Nr.117 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
| 18 | M1M09E | Demontarea flanselor sudate pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de 3 m, avind diametrul de 80 mm | per | 14,00 |
| 19 | M1M09F | Demontarea flanselor sudate pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de 3 m, avind diametrul de 100 mm | per | 18,00 |
| 20 | M1M05B | Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 89 mm (conducte gumate) | m | 18,00 |
| 21 | M1M05C | Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 108 mm (conducte gumate) | m | 12,00 |
| 22 | M1M06C | Demontarea teului, montate in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 108 mm | buc | 2,00 |
| 23 | M1M06C | Demontarea reductiei, montate in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 108x50 mm | buc | 1,00 |
| 24 | M1M06C | Demontarea reductiei, montate in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 108x89 mm | buc | 2,00 |
| 25 | M1M06C | Demontarea cotului, montate in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 108 mm | buc | 3,00 |
| 26 | M1M06B | Demontarea cotului, montate in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 89 mm | buc | 1,00 |
| 27 | M1M08F | Demontarea vanelor, avind diametrul nominal de 100 mm | buc | 2,00 |
| 28 | M1L24A | Polizarea interioara a cordoanelor de sudura la utilaje, in vederea efectuarii controlului nedistructiv | m | 5,60 |
| 29 | M1L23A | Controlul cu lichide penetrante al sudurii la utilaje tehnologice si conducte | m | 5,60 |
|  |  | Capitolul 3. Transportarea materialelor |  |  |
| 30 | TsH92A | Incarcarea in auto: deseurilor (conducte demontare) | t | 0,60 |
| 31 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 0,60 |