Anexa 1

Servicii de deservire tehnică şi mentenanţă

a Utilajului tehnologic de producere a gazelor medicale (aer comprimat şi oxigen medical)

pentru necesităţile IMSP SCM nr. 1

|  | Gaze medicale | Obiectiv general | Responsabilitati Operație | UM. | Cant. | Termeni | Lucrari efectuate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gaze Medicale | COMPRESOR | Periodic | unitate | 4 | zilnic | Verificați nivelul uleiului. Verificați indicațiile tabloului de comandă. Verificați evacuarea condensatului în timpul operațiunii de încărcare. Drenați condensatul Verificați indicatorul de deservire a filtrului de aer Verificați indicatorul de deservire a filtrelor |
|  | Gaze Medicale | COMPRESOR | Periodic | unitate | 4 | 3 luni | Verificați camerele de răcire, curățați la necesitate. Eliminați inpurităţile din elementul filtrului de aer. Curățați utilizând un get de apă. Înlocuiți elementele defectate sau contaminate. Verificați elementul de filtrare din cabinetul electric (unde este cazul). Înlocuiți la necesitate |
|  | Gaze Medicale | COMPRESOR | Periodic | unitate | 4 | 12 luni | Verificați funcția de deconectare. Testați supapa de siguranță |
|  | Gaze Medicale | COMPRESOR | Periodic | unitate | 4 | 4000ore | Înlocuiți filtrul de ulei. Înlocuiți elementul de separare al uleiului. Înlocuiți elementul de filtrare al aerului. Înlocuiți elementul de filtrare din cabinetul electric (unde este cazul). Curățați camerele de răcire Verificați presiunea și indicii de temperatură. Efectuați test LED. Verificați dacă există scurgeri. Compresoare: eliminați, demontați și curățați supapa flotantă a captatorului de condensat. |
|  | Gaze Medicale | COMPRESOR | Periodic | unitate | 4 | 8000ore | Înlocuiți uleiul şi filtrul de ulei. Înlocuiți elementul de separare al uleiului. Înlocuiți elementul de filtrare al aerului. Înlocuiţi setul de aerisire compresor Înlocuiţi setul de supape de admisie compresor Înlocuiți elementul de filtrare din cabinetul electric (unde este cazul). Curățați camerele de răcire Verificați presiunea și indicii de temperatură. Efectuați test LED. Verificați dacă există scurgeri. Compresoare: eliminați, demontați și curățați supapa flotantă a captatorului de condensat. |
|  | Gaze Medicale | COMPRESOR | Evacuarea materialelor utilizate | unitate | 4 | 12 luni | Filtrele uzate sau alte materiale folosite (de exemplu desicanți, lubrifianți, elemente de curățare, etc.) trebuie să fie aruncate într-un mod sigur și prietenos mediului, în corespundere cu recomandările legislației în vigoare. |
|  | Gaze Medicale | COMPRESOR | Motor de acționare | unitate | 4 | 12 luni | General Păstrați suprafața externă a motorului în stare curată pentru o răcire eficientă. La necesitate, înlăturați jetul de aer comprimat. Mentenanța rulmenților Rulmenții motorului nu trebuiesc gresați pe parcursul perioadei de exploatare. |
|  | Gaze Medicale | COMPRESOR | Filtru de aer de uz general | unitate | 2 | 12 luni | Recomandări 1. Niciodată nu înlăturați elementul în timpul lucrurlui compresorului 2. Înlocuiți elementul cu unul nou într-o perioadă scurtă de timp 3. Aruncați elementul în caz de deteriorare Procedura1. Opriți compresorul l. Deconectați tensiunea. 2. Pe ambalaj: demontați panoul lateral. 3. Demontați filtrul de aer 4. Înlăturați învelișul filtrului de aer (AF) prin rotirea împotriva acelor de ceasornic . Eliminați elementul de filtrare. La necesitate, curățați învelușul. 5. Montați noul element și învelișul 6. Restabiliți avertizarea de deservire a filtrului de aer |
|  | Gaze Medicale | COMPRESOR | Filtru de aer de înaltă eficienţă | unitate | 2 | 12 luni | Recomandări 1. Niciodată nu înlăturați elementul în timpul lucrurlui compresorului 2. Înlocuiți elementul cu unul nou într-o perioadă scurtă de timp 3. Aruncați elementul în caz de deteriorare Procedura1. Opriți compresorul l. Deconectați tensiunea. 2. Pe ambalaj: demontați panoul lateral. 3. Demontați filtrul de aer 4. Înlăturați învelișul filtrului de aer (AF) prin rotirea împotriva acelor de ceasornic . Eliminați elementul de filtrare. La necesitate, curățați învelușul. 5. Montați noul element și învelișul 6. Restabiliți avertizarea de deservire a filtrului de aer |
|  | Gaze Medicale | COMPRESOR | Schimbarea uleiului și a filtrelor | unitate | 4 | 12 luni | Drenați întotdeauna uleiul compresorului în toate punctele de scurgere. Uleiul utilizat rămas în compresor poate contamina sistemul și poate scurta durata de acțiune al noului ulei. Nu amestecați lubrifianții de diferite mărci sau tipuri, dearece pot fi incompatibili și uleiul amestecat poate avea proprietăți inferioare. O etichetă indicând tipul uleiului utilizat este atașată pe recipientul de aer sau rezervorul de ulei. |
|  | Gaze Medicale | DRENAREA AUTOMATĂ A CONDENSATULUI | Purjator de condensat | unitate | 10 | 3 luni | Curățați, uscați și eliminați materialele străine de pe arcul de contact. |
|  | Gaze Medicale | PURIFICATOR DE AER | Separator apă | unitate | 4 | 15 zile | Verificați puritatea la indicatorul presiunii diferențiale. |
|  | Gaze Medicale | PURIFICATOR DE AER | Pre-filtru | unitate | 4 | 15 zile | Verificați puritatea la indicatorul presiunii diferențiale. |
|  | Gaze Medicale | PURIFICATOR DE AER | Filtru cărbune fin | unitate | 4 | 15 zile | Verificați puritatea la indicatorul presiunii diferențiale. |
|  | Gaze Medicale | PURIFICATOR DE AER | Filtre cărbune activat | unitate | 4 | 15 zile | Verificați puritatea la indicatorul presiunii diferențiale. |
|  | Gaze Medicale | PURIFICATOR DE AER | Filtru bacterian | unitate | 4 | 15zile | Verificați puritatea la indicatorul presiunii diferențiale. |
|  | Gaze Medicale | PURIFICATOR DE AER | Temperatura de condensare | unitate | 4 | 1 zi | Citiți indicațiile și raportați periodic, valoarea maximă - 40 grade celcius |
|  | Gaze Medicale | PANOU DE COMANDĂ | Panou de comunicare | unitate | 4 | 1 zi | Citiți indicațiile și raportați periodic în cazul erorilor. Resetați în cazul erorilor primare, în celelalte cazuri - contactați serviciul ethnic |
|  | Gaze Medicale | GENERATOR DE OXIGEN | Generator de oxigen | unitate | 2 | 4000 ore | Demontare şi înlocuire supape pneumatic admisie aer. Demontare şi înlocuire supape pneumatic admisie oxigen. Înlocuiți elementul filtrului de oxigen de înaltă eficienţă Înlocuiți elementul filtrului steril de oxigen de înaltă eficienţă Verificați presiunea și indicii de temperatură. Efectuați test LED. Verificați dacă există scurgeri. Etalonare şi verificare senzori. Înlocuiți analizarorul de oxigen Verificare şi actualizare soft. Descarcarea parametrilor de funcţionare a Generatorului. |
|  | Gaze Medicale | GENERATOR DE OXIGEN | Generator de oxigen | unitate | 2 | 1 lună | Inspecția fizică |
|  | Gaze Medicale | GENERATOR DE OXIGEN | Filtru de oxigen de înaltă eficienţă | unitate | 2 | 1 zi | Verificați puritatea la indicatorul presiunii diferențiale. |
|  | Gaze Medicale | GENERATOR DE OXIGEN | Filtru steril de oxigen de înaltă eficienţă | unitate | 2 | 1 zi | Verificați puritatea la indicatorul presiunii diferențiale. |
|  | Gaze Medicale | GENERATOR DE OXIGEN | Recipient oxigen | unitate | 2 | 6 luni | Golţi şi curățați recipientul de oxigen |
|  | Gaze Medicale | GENERATOR DE OXIGEN | Panou comunicare | unitate | 2 | 1 zi | Citiți indicațiile și raportați periodic în cazul erorilor. Resetați în cazul erorilor primare. |
|  | Gaze Medicale | GENERATOR DE OXIGEN | Supape și accesorii | set | 2 | 3 luni | Curățați și înlocuiți la necesitate |
|  | Gaze Medicale | GENERATORDE OXIGEN | Regulatorul presiunii înalte | set | 2 | 3 luni | Inspectați și înlocuiți la necesitate |
|  | Gaze Medicale | GENERATOR DE OXIGEN | Regulatorul presiunii joase | set | 2 | 3 luni | Inspectați și înlocuiți la necesitate |
|  | Gaze Medicale | GENERATOR DE OXIGEN | Panoul de control şi alarmă | unitate | 2 | 3 luni | Verificări alarmă Închideți supapele de intrare, evacuați gazul din zonele deservite, verificați funcționalitatea, în caz contrar - modificați |
|  | Gaze Medicale | STAŢIE DE PRODUCERE A AERULUI COMPRIMAT ŞI A OXIGENULUI MEDICAL | Sistema de ventilare | unitate | 1 | 1 lună | Verificați pierderile și funcționalitatea |
|  | Gaze Medicale | LINIE DE MONITORIZARE ŞI ÎNCHIDERE FORTUITĂ | Rețeaua internă de distribuție a oxigenului medical | unitate | 1 | 3 luni | Verificați pierderile și funcționalitatea |
|  | Gaze Medicale | CONEXIUNI | Verificarea | unitate |  | 3 luni | Verificați |