CAIET DE SARCINI

Lucrări de reparație și modernizare a rețelelor electrice cu înlăturarea abaterilor specificate în prescripția ANRE la Comisia Electorală Centrală

1. Date generale

Autoritatea contractantă: Comisia Electorală Centrală
Obiectiv: Clădire administrativă
Adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119

2. Obiectul achiziției

Obiectul prezentei achiziții îl constituie executarea lucrărilor de modernizare a rețelelor electrice cu înlăturarea abaterilor neconformităților la instalațiile electrice de utilizare, constatate prin Prescripția ANRE nr. P-CT25-00867-01C01C din 24.12.2025, în scopul aducerii acestora în conformitate cu actele normative în vigoare.

3. Baza normativă

- Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat;
- NE1-01:2019 – Norme de exploatare a instalațiilor electrice;
- NAIE – Normativ privind instalațiile electrice;
- Prescripția ANRE nr. P-CT25-00867-01C01C.

4. Descrierea lucrărilor

Lucrările ce urmează a fi executate includ, fără a se limita la:
- montarea și dimensionarea siguranțelor fuzibile în tablourile electrice;
- protejarea mecanică a liniilor și conductoarelor electrice;
- montarea și reamplasarea cablurilor conform distanțelor admisibile;
- lucrări de mentenanță și curățare a tablourilor electrice;
- asigurarea aparatelor de protecție la scurtcircuit și suprasarcină;
- montarea întrerupătoarelor necesare surselor autonome;
- efectuarea măsurărilor electrice obligatorii;
- elaborarea și prezentarea raportului tehnic cu rezultatele măsurărilor echipamentelor și aparatelor electrice.

5. Lista lucrărilor (cantități)

Cantitățile exacte ale lucrărilor vor fi stabilite de ofertant în baza vizitei obligatorii în teren și incluse în devizul de ofertă.

| Nr. | Pct Referință din prescripție | Denumirea lucrării | UM | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G8 | Lucrări de mentenanță în TDI-0,4 kV | lucrare | 1 |
| 2 | G1 | Calibrare/redimensionare siguranțe fuzibile în TDI-0,4 kV | buc | 21 |
| 3 | G5 | Instalare canal metal pentru protejare linii electrice lângă CC-2 | lucrare | 1 |
| 4 | G4 | Instalare canal metal în încăperea personalului de pază | lucrare | 1 |
| 5 | G2G3G6 | Instalare canal metal pe traseul agentului termic (subsol) | lucrare | 1 |
| 6 | G3 | Demontare cablu pozat neconform (copaci/construcții) | m/l | 30 |
| 7 | G7 | Instalare comutator pentru sursă autonomă CC-2 | lucrare | 1 |
| 8 | 1-11-010-2 | Măsurare rezistență curenți de scurgere | serviciu | 1 |
| 9 | 1-11-011-1 | Verificare continuitate prize de pământ | buc | 100 |
| 10 | 1-11-013-1 | Măsurare impedanță circuit fază–nul | serviciu | 1 |
| 11 | 1-11-028-1 | Măsurare rezistență izolație | serviciu | 1 |
| 12 |  | Siguranță NH0 gG 160A/500V | buc | 21 |
| 13 |  | Întrerupător automat 1P (6–16A) curba C | buc | 2 |
| 14 |  | Întrerupător automat 3P 40A curba C | buc | 4 |
| 15 |  | Inversor sursă automată 4P 40A | buc | 1 |
| 16 |  | Bară DIN perforată 35 mm | buc | 1 |
| 17 |  | Bară nul pe șină DIN | buc | 1 |
| 18 |  | Bloc de distribuție pe șină DIN | buc | 3 |
| 19 |  | Jgheab metalic perforat 50×300 | buc | 24 |
| 20 |  | Suport jgheab metalic | buc | 12 |
| 21 |  | Furtun metalic izolat D26 | ml | 50 |
| 22 |  | Coliere metalice cu garnitură | buc | 50 |
| 23 |  | Coliere plastic (diverse dimensiuni) | pachet | 3 |
| 24 |  | Cablu electric PB 3×6 mm² | ml | 10 |
| 25 |  | Semne de avertizare electrică | buc | 20 |
| 26 |  | Raportul tehnic cu rezultatele măsurărilor echipamentelorși aparatelor instalațiilor electrice Schema monofilară de alimentare cu energie electrică a instituției | buc | 1 |

6. Condiții de execuție

Lucrările vor fi executate de personal autorizat, cu respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă. Antreprenorul este responsabil de organizarea șantierului și protecția bunurilor și persoanelor.

7. Recepția lucrărilor

Recepția lucrărilor se va efectua conform legislației în vigoare, în baza proceselor-verbale și a documentației tehnice prezentate.

8. Garanția lucrărilor

Executantul va acorda o garanție pentru lucrările executate.