Caiet de sarcini

Nr._____ din ”___”  ”____________” 20___

pentru achiziția lucrărilor

OBIECTE:  Realizarea  restabilirii izolației termice a conductelor și rezervoarelor Sectoarelor de tratare a apei .

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | UM | Cantitate | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1 | 45300000-0 | - Demontarea și restabilirea izolației vanelor, conductelor și rezervoarelor de tratare chimică a apei după reparații sau înlăturarea defecțiunilor | m2 | 300 | Puncte 3-8 și Anexa nr.1 | 250.000,00 |
|  |  | - Lotul 2 |  |  |  |  |
| 2 |  | - Demontarea și restabilirea izolației vanelor, conductelor și rezervoarelor de tratare chimică a apei după reparații sau înlăturarea defecțiunilor | m.l | 230 | Puncte 3-8 și Anexa nr.2 | 200.000,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 450.000,00 |

1 . Descriere generală. Lucrările vor fi realizate:

1.1. conform lotului nr. 1  - la Sectorul  de tratare a apei   nr.1 din str. Meșterul Manole, 3.

1.2. conform lotului nr. 2 -  la Sectorul  de tratare a apei nr.2  din str. Vadul lui Vodă, 5.

2. Termeni de execuție.

Perioada de executare a lucrărilor de restabilire a izolației termice:

- pentru lotul nr.1 – iunie – octombrie 2025;

- pentru lotul  nr.2 -  mai - octombrie 2025.

3. Condiții  de executare  a lucrărilor.  Parametrii de calcul ai elementelor constructive.

3.1 Lucrările  vor fi îndeplinite în afara clădirilor, la rezervoare, la conductele estacadei de legătură a sectorului cu blocul de producere și cu  depozitul de reagenți.

3.2  În timpul funcționării, structurile termoizolante sunt supuse la temperatură înaltă (pînă la 100OC), vânt, umiditate (pînă la 70-80%), influențe mecanice, ș.a.

3.3 În mai multe cazuri, efectuarea lucrărilor va fi la înălțimea de 3-10 metri, în alte cazuri efectuarea lucrărilor se va realiza pe terenuri deschise și semideschise cu existența în zona executării a utilajelor tehnologice în funcțiune sau circulație de transport.

3.4 În rezultatul efectuării lucrărilor Executantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului în conformitate cu cerințele documentației tehnico-normative (vezi pct. 5).

4. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

4.1 Lucrările vor fi realizate cu materialele Executantului.

4.2 Calitatea și conformitatea lucrărilor executate cât și a materialelor utilizate trebuie să fie cu respectarea cerințelor standardelor în vigoare.

4.3 Materialele utilizate: vată minerală, tablă neagră sau zincată (cu grosimea de 0,5 mm) , sârmă moale, zincată, șuruburi, etc.

4.4 Principalii indicatori de calitate ale vatei minerale solicitate sunt: rezistență la temperaturi înalte(t =100°C)  și la substanțe chimice (soda caustică cu concentrația de 50 %, acidul sulfuric cu concentrația de  92%  și sarea tehnică cu concentrația de 26%), ​​grosimea vatei minerale – 100 mm, densitatea vatei minerale 35-70 kg/m3, conductibilitatea termică a vatei minerale λ = 0,035-0,040 W/(m2 K).

5.  Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor de proiectare

| Nr | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | CO 34.04.1081-2003 | - Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
| 2 | SM EN ISO 12241:2022 | - Izolarea termică a echipamentelor din clădiri și a instalațiilor industriale. |
| 3 | Hotărâre CA ANRE nr. 155 din 01.04.2022 | - Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice. |
| 4 | NCM G.04.08:2018 | - Izolația termică a utilajului şi a conductelor |
| 5 | СП 61.13330.2012 СНиП 41-03-2003 | - Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов |
| 6 | Codul nr.434 din 28.12.2023 | - Codul urbanismul și construcțiilor RM |
| 7 | EN 14303:2009+A1:2013 | - Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made mineral wool (MW) products - Specification |

6. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor               și a terenurilor aferente

6.1 Transportarea, manipularea, depozitarea și păstrarea materialelor utilizate se va efectua în strictă concordanță cu cerințele de securitate în muncă și cu cele din încăperile de producere, în apropiere de utilajul aflat în funcțiune, cu respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și în conformitate cu instrucțiunile furnizorului.

6.2  Lucrările vor fi realizate în așa mod încât să nu afecteze procesul tehnologic, cât și să nu deterioreze utilajul aflat în funcțiune și să nu ducă la provocarea murdăriei.

6.3 Deșeurile obținute în urma demontării / montării izolației vor fi acumulate și transportate din contul  Executantului.  Tabla zincată defectată va fi predată la depozitul central Beneficiarului.

7. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

7.1 Se vor utiliza numai materialele și echipamente, care corespund din punct de vedere calitativ prevederilor din standardele în vigoare.

8. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

8.1 La executarea lucrărilor vor fi necesare: mijloc de transport pentru transportarea materialelor, schele confecționate pe orizontală cu înălțimea de până la 10 m, instrumente de lucru, ferestrău mecanic s.a.

9. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

9.1 În caz de apariție a viciilor ascunse ( defectelor) pe perioada de garanție, Executantul își asumă remedierea acestora.

9.2 Modalitatea de constatare a viciilor va fi în baza unui act de defectare/constatare unde va fi indicată cauza aparițiilor acestor vicii și în prezenta comisiei.

10. Volumul lucrărilor de reparație.

10.1 Confecționarea si montarea platformelor de lucru.

10.2 Desfacerea protecțiilor termoizolației la conducte.

10.3 Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala.

10.4  Protecția termoizolației la conducte.

  - Evacuarea deșeurilor.

10.6 Lista cu cantități de  lucrări  necesare,  detaliate,  sunt  prezentate  în  Anexa nr.1 și nr.2.

11. Cerințe privind calcului costului lucrări

11.1 Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor efectuate de către antreprenori se efectuează cu

respectarea  cerințelor  ordinului  intern  nr. 195 din 26.12.2024.

11.2 Costul  lucrărilor  va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executantul pentru

îndeplinirea volumului de lucrări.

11.3 Costul  lucrărilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA  și va rămâne același pe toată perioada de

derulare a contractului.

11.4 Se vor asigura lucrările cu apă, aer comprimat, electricitate, mijloace antiincendiare - din contul

Beneficiarului conform  p.6 al ordinului intern  nr. 195 din 26.12.2024.

11.5 Condiții de executare a lucrărilor  ce  diferă de  cele  normale în  devizele și  procesele- verbale  -

k= 1,15  conform p.5  al ordinului intern  nr. 195 din 26.12.2024.

(https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2025/01/Ordin-nr.195-din-26.12.2024.pdf).

12. Documente obligatorii la depunerea ofertei:

12.1 Declarație privind lista principalelor lucrări similare executate în ultimii 5 ani de activitate.

12.2 Deviz de cheltuieli ( formular 3,5,7).

12.3 Specificații tehnice ale vatei minerale.

12.4 Documente ce permit executarea lucrărilor menționate, eliberate de organele abilitate ale statului  (licența, aviz, extras).

12.5 Declarația privind dotarea specifică, utilajul și echipamentul necesar.

12.6 Lista și calificarea personalului preocupat de executarea lucrărilor.

13. Cerințe de mentenanță

13.1 Perioada de garanție va fi de 36 luni pentru lucrări, din data recepției finale.

13.2 În cazul în care se vor constata existența unor defecte/vicii, acestea vor fi aduse la cunoștința

executantului, stabilindu-se termenii necesari pentru remediere.

13.3 După lichidarea de către executant a tuturor defectelor, părțile vor efectua din nou recepția.

13.4 Termenul maxim de restabilire a izolației termică ( pentru fiecare lot) este de pînă la 50 zile.

14.  Lista cu cantități de lucrări

14.1 Anexa  nr.1

| Demontarea si restabilirea izolatiei vanelor, conductelor si rezervoarelor de tratare chimica a apei dupa reparatii sau inlaturarea defectiunilor in StTA-1, SCh. Lotul nr.1 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări  nr.1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontarea si restabilirea izolatiei termice. Сonditii stingherite k=1,15 p.3 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,1500 Коэффициент к машинам=1,1500 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontarea si restabilirea izolatiei termice a conductelor: D-89mm cu satelit D-28mm ~ 30 m.l, D-159mm cu satelit D- 28mm ~ 50 m.l. |  |  |
| 1 | RpIzF02B | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase | m2 | 240,000 |
| 2 | RpIzD44A | Desfacerea protectiilor termoizolatiei la conducte de orice circumferinta | m2 | 83,500 |
| 3 | IzJ12A | Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel | m2 | 83,500 |
| 4 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi. (Погрузка мусора в автотранспорт) | t | 0,913 |
| 5 | RpIzD04D | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala, avind grosimea de 100 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 80 cm, inclusiv. | m2 | 83,500 |
| 6 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare | m2 | 83,500 |
| 7 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare | m2 | 83,500 |
|  |  | Capitolul 1.2. Reparatia izolatiei termice a rezervoarelor StTA-1, S=250 m2 |  |  |
| 8 | RpIzF02B | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase | m2 | 250,000 |
| 9 | RpIzD44D | Desfacerea protectiilor termoizolatiei la aparate de format complicat | m2 | 250,000 |
| 10 | RpIzD43B | Desfacerea termoizolatiei la aparate, executate cu saltele din orice material izolant la valume si suprafite complicate | m2 | 250,000 |
| 11 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi. (Погрузка мусора в автотранспорт) | t | 2,750 |
| 12 | RpIzD07B | Izolarea aparatelor cu saltea din vata minerala, avind grosimea de 100 mm, la volume sau suprafete de format complicat. | m2 | 250,000 |
| 13 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare | m2 | 250,000 |
| 14 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare | m2 | 250,000 |

14.2  Anexa  nr.2

| Demontarea si restabilirea izolatiei vanelor, conductelor si rezervoarelor de tratare chimica a apei dupa reparatii sau inlaturarea defectiunilorin StTA-2, SCh. Lotul nr.2 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări nr.2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontarea si restabilirea izolatiei termice. Сonditii stingherite k=1,15 p.3 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,1500 Коэффициент к машинам=1,1500 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontarea si restabilirea izolatiei termice a conductelor: D-159mm ~ 80m.l., D- 50 cu satelit D-28 mm -150 m.l |  |  |
| 1 | RpIzF02B | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase | m2 | 624,00 |
| 2 | RpIzD44A | Desfacerea protectiilor termoizolatiei la conducte de orice circumferinta | m2 | 208,00 |
| 3 | IzJ12A | Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel | m2 | 208,00 |
| 4 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi. (Погрузка мусора в автотранспорт) | t | 2,20 |
| 5 | RpIzD04D | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala, avind grosimea de 100 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 80 cm, inclusiv. | m2 | 208,00 |
| 6 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare | m2 | 208,00 |
| 7 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare | m2 | 208,00 |