Replanificarea încaperii de la parter pentru amplasarea unui Angiograf în incinta blocului nr. 1 a Spitalului de Neurologie si Neurochirurgie, din str. Korolenco, 2, mun. Chisinau		
(denumirea obiectivului)		
DEVIZ  LOCAL № 2-1-2
 Lucrari de ventilare si incalzire.
Valoarea de deviz  	
Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Utilaj					
		1.1. Sistem de ventilare si conditionare					
1	Pret furnizor	Приточная установка в медицинском исполнении (нержавеющая сталь) JUWENT CP-3-HS-W-P/1-6/-/-/S L=2175 м3/ч dP=420 Па, в комплекте:  - отсечной клапан с электроприводом 1250x315/120 - гибкая вставка 1250x315/110    - кассетный фильтр 1920x320x48/1, класс F5 -cсекция электрический нагреватель I-ая ступень N=3х9 кВт NE.IP - 1x510/1-13x510/2    - секция приточный вентилятор 2-а EC- двигателя WB22C / 130614/0Z41/E x 2 Nэл=2х0,75 кВт 380В - секция фреоновый охладитель двухконтурный Qх=2х14,75=29,5 кВт    - каплеуловитель - секция электрический нагреватель II-ая ступень  Nэл=2х3,0 кВт - NE.IP - 3x510/2 - секция шумоглушитель 1310x380х600 - секция карманный фильтр 1310x380х600, класс F9     - виборизоляторы-подвески типа Sylomer 10 шт. 
	SET	1,00			
2	Pret furnizor	Комплект автоматики для JUWENT CP-3-HS-W-P/1-6/-/-/S в составе:     прессостат фильтра 2 шт., - электропривод отсечного клапана IP54 1 шт.,   - датчик температуры притока IP65 1 шт.,   - комнатный датчик IP65 1 шт.,     - датчик температуры/влажности притока IP65 1 шт.,   - комнатный датчик температуры/влажности IP65,  -щит управления IP54 1 шт.,    - сервисный выключатель 2 шт.,     - котроллер 1 шт.,  - выносная панель управления оператора 1 шт.,     - модуль BMS Mod Bus / ETHERNET 1 шт.,       - преобразователь частоты П 3х400В 1х1,5 лВт 1 шт.,       - RFI-фильтр на выходе частотного преобразователя 1 шт.,      - термостат защиты от перегрева NE 2 шт.,     - темостат защиты от замерзания 1 шт.      
	SET	1,00			
3	Pret furnizor	Пароулажнитель с электронагревательным элементом PEGO 24T EasyStream, паропроизводительность 24кг/ч Nэл=18,0кВт, в комплекте: модулирующий контроллер, 3х400В, комплектация с полным пакетом опций, пульт с графическим дисплеем для дистанционного сетевого управления с контроллером H, электронный блок управления Nano дисплей HUM2, соединительный шланг электромагнитного клапана DN10, парораспределительная трубка из нержавеющей стали DN40-1000 l=1000 mm, трубка подачи пара ( внутренний диаметр DN40)  6 метров, шланг для слива конденсата DN10 6 метров, датчик влажности 4-20mA/0-100%, датчик влажности канального типа 4-20mA/0-100%, дифференциальное давление воздуха 40-400Pa, кабель электропитания с разъемом, клапан с фильтром, металлические хомуты крепления паропровода.
	SET	1,00			

							
4	Pret furnizor	Вентилятор взрывозащищенный "Systemair" KTEX 60-35-4 
	buc	2,00			
5	Pret furnizor	Емкость из нержавеющей стали 50 литров
	buc	1,00			
6	Pret furnizor	Шумоглушитель LDC 100 - 600
	buc	1,00			
7	Pret furnizor	Шумоглушитель  LDR 60x35 
	buc	2,00			
8	Pret furnizor	Шумоглушитель  LDK 55
	buc	2,00			
9	Pret furnizor	Преобразователем частоты "Systemair" FRQ-4A V2
	buc	2,00			
10	Pret furnizor	Корпус фильтра FFK 60-35 с фильтром BFK F5
	buc	1,00			
11	Pret furnizor	Отделитель пуха LN-2/V/G4 425*325
	buc	2,00			
12	Pret furnizor	Отделитель пуха LN-2/V/G4 425*325
	buc	2,00			
13	Pret furnizor	Настенныq корпус для HEPA фильтра AFH-1/1 RR-1 725х425 с фильтром класса H13 305х610х150 и решеткой RR-1 725х425 L=412 м3/ч
	buc	5,00			
14	Pret furnizor	Огнезадерживающий клапан КПУ-1Н-O-500*300*ф-МВ220/МВ24-СН-КЛ нормально открытый  в комплекте с электроприводом Belimo 220/24. Предел огнестойкости EI 90. 
	buc	1,00			
15	Pret furnizor	Огнезадерживающий клапан КПУ-1Н-O-d100-2*ф-МВ220/МВ24-СН-КЛ нормально открытый  в комплекте с электроприводом Belimo 220/24 Предел огнестойкости EI 90.
	buc	1,00			
16	Pret furnizor	Кондиционер  Carrier 42QHP09E8S / 38QHP09E8S INVERTER Nх=2,64 кВт, 220-240 В, 50Гц
	buc	1,00			
17	Pret furnizor	Кондиционер  Carrier 42QHG024D8S / 38QHG024D8S INVERTER Nх=7,04 кВт, 220-240 В, 50Гц
	buc	3,00			
							
18	Pret furnizor	Компрессорно-конденсаторный блок Carrier 38QUS060NT-1 для фреонового охладителя Nх=16,12 кВт, Nэл=6,37 кВт 380 / 400-3-50 в составе: пульт управления, адаптер, температурный датчик, с контроллером фреоновых секций приточной установки на 2 контура,
	buc	2,00			
							
		Total	 lei				
		Total Sistem de ventilare si conditionare
Inclusiv salariu					
							
		Total	 lei				
		Cheltuieli de depozitare-complectare					
		Total Utilaj
Inclusiv salariu					
		2. Lucrari de montare
					
		2.1. Sistem de ventilare si conditionare
					
19	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit  de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (монтаж приточек)
	buc	1,00			
20	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50  (монтаж автоматики)
	buc	1,00			
21	VC22A	Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului de 1200-4000 kg (монтаж пароувлажнителя)
	set	1,00			
22	VC04C	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 3.000-9.200 mc/h cu motor electric de 1,1- 4 kw(тип KTEX, Крепежный комплект для вентиляторов типа KT- 2buc)
	buc	2,00			
23	SE49A	Recipient (Vas din inox), din tabla de otel montat pe fundatie, avind capacitatea de pina la 160L (Емкость из нержавеющей стали 50 литров- utilaj, coieficientele pentru materiale sin egale cu 0) Deviz 2-1-4:Rețelele elctrice P7oțel fișie 40*4mm – plat bandă din oțel Zn 40*4mm – care cîntărește 1.25 kg/m.l ,P8 Plat bandă din oțel Zn 25*4mm – care cîntărește 0.785kg/ m.l ,P9 presupune Fîntîna prefabricată pentru deservirea și verificare periodice din beton armat cu diametrul de 400mm și înălțimea de 300mm în resurse rămîne doar acest inel
	buc	1,00			
24	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm (LDC 100)
	buc	1,00			
25	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 mm( LDR 60*35)
	buc	2,00	109,37
——————————
93,47
	218,73
——————————
186,93
	
26	VB18B	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  2000 - 3200 mm (LDK55)
	buc	2,00	137,86
——————————
110,46
	275,72
——————————
220,92
	
27	08-03-540-11	Reglator de activizare cu dispozitiv de actionare electrica, instalat pe podea, masa, kg, pina la 100  (монтаж преобразователя частоты)
	buc	2,00	878,68
——————————
417,20
	1 757,36
——————————
834,41
	
28	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (отделители пуха+фильтрs HEPA+BFK)
	buc	10,00	800,35
——————————
753,68
	8 003,54
——————————
7 536,84
	
29	VB03A2	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul  800 - 1600 mm, confectionaea in ateliere centralizate (монтаж огнезадерживающих клапанов  500*300)
	buc	1,00	361,03
——————————
328,83
	361,03
——————————
328,83
	
30	VB03A2	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul  800 - 1600 mm, confectionaea in ateliere centralizate (монтаж огнезадерживающих клапанов  d100mm )
	buc	1,00	361,03
——————————
328,83
	361,03
——————————
328,83
	
31	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice (для автоматики приточки и пароувлажнителя)
	buc	2,00	1 274,55
——————————
1 274,55
	2 549,10
——————————
2 549,10
	
32	03-01-009-02	Dispozitive de aspiratie locala sau carcase de aspiratie a aerului in mai multe locuri (пуско-наладка приточки)
	1 dizpozitiv	1,00	934,67
——————————
934,67
	934,67
——————————
934,67
	
33	03-01-010-01	Dispozitiv de umezire a aerului cu abur (пуско-наладка пароувлажнителя)
	1 dizpozitiv	1,00	1 784,37
——————————
1 784,37
	1 784,37
——————————
1 784,37
	
34	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (BTU 09; BTU060 (дренаж, кабели, намотка, freon и др. расходные материалы))
	buc	1,00	1 124,07
——————————
297,39
	1 124,07
——————————
297,39
	
35		Teava de cupru  d6.35 mm cu izolatie
	m	3,00			
36		Teava de cupru  d9.52 mm cu izolatie 
	m	3,00			
37	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (BTU 24; BTU060 (дренаж, кабели, намотка, freon и др. расходные материалы))
	buc	3,00			
38		Teava de cupru  d9.52 mm cu izolatie
	m	50,00			
39		Teava de cupru   d15,9 mm cu izolatie 
	m	50,00			
40	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Компрессорно-конденсаторный блок, BTU060 (дренаж, кабели, намотка, freon и др. расходные материалы))
	buc	2,00			
41		Teava de cupru  d9.52 mm cu izolatie
	m	26,00			
42		Teava de cupru   d19 mm cu izolatie 
	m	26,00			
43	03-01-070-01	Aparat autonom local de conditionare a aerului tip dulap cu masina frigorifica incorporata, debit nominal de aer peste 1 mii m3/h: pina la 3,5 mii m3/h, cantitate aparate de acelasi tip de conditionare a aerului in incapere) 1 (Пуско-наладка)
	SET	2,00			
							
		Total	 lei				
		Total Sistem de ventilare si conditionare
Inclusiv salariu					
							
		Total	 lei				
		Asigurarea sociala					
		Transportarea materialelor					
		Cheltuieli de regie					
		Total	 			 
	
		Beneficiu de deviz				 
	
		Total Lucrari de montare
Inclusiv salariu					
		3. Lucrari tehnico-sanitare
					
		3.1. Sistem de incalzire 
					
44	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv Calorifer tip TUBUS cu 4 coloane- TUB4/500  H= 500; L= 828;  18 sectii
	buc	3,00			
45	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv  Calorifer tip TUBUS cu 4 coloane- TUB4/500  H= 500;; L= 460;  10 sectii
	buc	1,00			
46	ID01A	Комплект вентиль радиатора  подача ручной  + вентиль обратка угловой  3/4  (set4*2=8)
	buc	8,00			
47	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(PP-R Fiber Basalt PN28, D.20  cu fitinguri )
	m	8,00			
48	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(PP-R  Fiber Basalt PN28, D.25 Firat cu fitinguri)
	m	20,00			

49	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Изоляция из вспененного полиетелена с закрытой ячеитой структурой толщ. 20мм с покровным слоем Армофол ТК  для труб d=20mm)
	m	8,00			
50	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Изоляция из вспененного полиетелена с закрытой ячеитой структурой толщ. 20мм с покровным слоем Армофол ТК  для труб d=25mm)
	m	20,00			
51	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (dу=20mm)
	buc	8,00			
52	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (dу=25mm)
	buc	20,00			
53	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	28,00			
							
		Total	 lei				
		Total Sistem de incalzire 
Inclusiv salariu					
		3.2. Sistema de drenare
					
54	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(PP-R FB PN20, D.20 cu fitinguri)
	m	16,00			
55	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(PP-R FB PN25, D.25 cu fitinguri)
	m	36,00			
56	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (dу=20mm)
	buc	16,00			
57	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (dу=25mm)
	buc	36,00			
58	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1/2"(filtru magnetic XCAL MEGAMAX d=15mm)
	buc	1,00			
59	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1"(d-15mm 3bar)
	buc	1,00			
60	ID13A	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte, avind diametrul nominal de 1/2(Клапан с фильтром d-15 3 бар)
	buc	1,00			
61	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (robinet sferic )
	buc	2,00			
62	RpID28C	Montarea supapei de sens cu filet interior-interior la conducte din cupru la  instalatii de incalzire centrala cu diametrul 15 mm (обратный клапан d-15mm)
	buc	1,00			
63	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1/2" 
	buc	1,00			
64	IC53A	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" ( d=15mm)
	buc	2,00			
65	IC11B	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4 cu fitinguri (d26*.20mm)
	m	4,00			
66	SA04E	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/2" (TEAVA OTEL Inox, Steel, D=48x1,5 mm,)
	m	2,00			
67	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	52,00			
68	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m	2,00			
							
		Total	 lei				
		Total Sistema de drenare
Inclusiv salariu					
		3.3. Sistem de ventilare si conditionare
					
69	VA22F Ap	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0.9 mm grosime avind perimetrul: peste 4000 mm. (короб 1300 *600*400 с козырьком 1300*600) 
	m2	2,30			
70	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie (drepte si piese speciale) la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm
	m2	144,40			
71	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie (piese speciale) la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm (коробы, футляры)
	m2	16,80			
72	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie (drepte si piese speciale) la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,55 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm.
	m2	0,50			
73	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie (drepte si piese speciale)  la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 200 mm.
	m2	6,40			
74	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie (drepte si piese speciale)  la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,7 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 200 mm.
	m2	2,50			
75	VC34F	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din cablu de otel , avind greutatea pe bucata de peste 25 kg, (Рама под наружные блоки К1, -2500*2500*700)-1 компл ;  Рама под наружные блоки К3, K4,K5 -3800*500*700)-1 компл )
	kg	250,00			
76	VC30A	Separator de picaturi, cu sicane, executat din tabla (защита от протечек К1, K2, K3)
	m2	1,10			
77	VB32H2	Capac de vizitare, punct de masurare de pina la  D=300 mm, tip B, tabla zincata , montat pe canale rectangulare, pentru confectionarea in ateliere centralizate (лючки для замеров с заглушкой)
	buc	11,00			
78	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (изоляция IZOVER 50 mm) 
	m2	25,00			
79	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare
	m2	25,00			
80	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (изоляция IZOVER-CO-SI 50 mm cu Al) 
	m2	87,00			
81	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm -Armaflex Duct Al ADU-19-1/EA-L толщиной 19 мм
	m2	80,00			
82	VD06D	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 1600-2500 mm (гибкая вставка 600*350)
	buc	4,00			
83	VB09C	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul  2500 - 4500 mm, montata pe zidarie (Воздухо-заборная решетка архитектуная 1250*350)
	buc	1,00			
84	VB04A1	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul  800 - 1600 mm, confectionate in ateliere centralizate (обратный клапан d100mm)
	buc	1,00			
85	VB04B1	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul  1600 - 3200 mm, confectionate in ateliere central;izate (обратный клапан  600*350mm)
	buc	4,00			
86	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm (Регулятор расхода воздуха с ручным управлением MRP-3/ 70/100/119/D1 -) 
	buc	1,00			
87	VB27C1	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 1600 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate Зонт ЗП 00,000-04 по типу на возд-вод 400х400
	buc	1,00			
88	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc -Антивибрационные опоры 
	buc	8,00			
89	Pret furnizor	Spuma poliuretan 850ml
	buc	4,00			
90	Pret furnizor	Scoci Alu 100m/l
	buc	16,00			
91	VD01A	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale
	buc	3,00			
							
		Total	 lei				
		Total Sistem de ventilare si conditionare
Inclusiv salariu					
							
		Total	 lei				
		Asigurarea sociala					
		Transportarea materialelor					
		Total	 				
		Cheltuieli de regie					
		Total	 				
		Beneficiu de deviz					
		Total Lucrari tehnico-sanitare
Inclusiv salariu					

		Total	 lei				
		TVA					
		
Total deviz:
Inclisiv salariu					

                  

                INGINER ȘEF                                                                          E.   SCURTU

TEL.067138000