CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul raional Edinet

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul raional Edinet

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de demontare și montare a turnului de apă.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor | kg | 2 000,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 2 | CL51A | Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m. | t | 3,9 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 3 |  | Turn de apa V-25m3 H totala=23m | buc | 1,0 |

Formular Nr.5

Catalog de preţuri unitare

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor | kg |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0040 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0003 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 2 | CL51A | Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m. | t |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 91,00 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 4,95 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 5,38 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 3 |  | Turn de apa V-25m3 Htotala=23m | buc |  |
|  | 1151215212 | Turn de apa V-25m3 Htotala=23m | buc | 1,0 |

SPECIFICAȚIA TURNULUI:

De tip Rojnovskii,

Volumul – 25 m3

Înălțimea totală – 23 m, inclusiv:

- Picor – 18,0 m

- Rezervor – 5,0 m

Diametrul piciorului – 1220 mm

Diametrul rezervorului – 3020 mm

Grosimea metalului

Talpa – 10 mm

Picior – 6, 5, 4 mm

Rezervor – 4 mm

Suprafața interioară a turnului – cu vopsea

alimentara email epoxidica si grunduita

cu grund epoxidic conform standartului

SM GOST R 51691:2011,

Suprafața exterioară a turnului  - vopsită cu grunt GF 021 și vopsea email PF 115.

Scara de revizie

Orificiu de revizie cu diametru de 0,65 m.

Transportarea turnului pînă la locul montării.

Lucrări de demontare a turnului de apă vechi.

Lucrări de montarea a turnului de apă nou.

Garanţia – 36 luni