2-1-9  SI (Semnalizarea de incendiu)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de montare			
		1.1. Montarea utilajului			
1	10-08-001-06
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (C200M)	buc	1,00	
2	10-08-001-04
	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze (C2000-БКИ)	buc	2,00	
3	10-08-001-09
	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 raze (С2000-КДЛ)	buc	2,00	
4	10-08-001-08
	Aparate receptoare: Dispozitiv "ОПС" pentru 4 raze (С2000-СП1 исп. 01)	buc	2,00	
5	10-08-001-13
	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1 (USB-RS485)	buc	1,00	
6	10-08-001-13
	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1 (C2000-PGE)	buc	1,00	
7	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (ДИП-34А-03)	buc	183,00	
8	10-08-002-01
	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (ИПР 513-3АМ)	buc	8,00	
9	10-08-003-06
	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Bloc splitter-izolator БРИЗ)	buc	15,00	
10	10-08-003-03
	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control (РИП-12)	buc	1,00	
11	10-08-003-02
	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc (Sirena SA-913F)	buc	1,00	
12	10-08-003-02
	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc (Sirena Гром-12М)	buc	18,00	
13	10-06-037-05
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 (ЩМП-2-0 IP54)	buc	1,00	
14	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВН32/1P/20A)	buc	1,00	
15	08-01-081-1
	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (lampa semnalizare)	buc	2,00	
		1.2. Instalatii tevi si cabluri			
16	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (PVngd-1 sect. 1*10 mm2)	100 m	0,20	
17	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (КПСнг A FRLS-1*2*0.75)	100 m	10,00	
18	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (КПСнг А FRLS-2*2*0.5)	100 m	0,40	
19	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-FRLS-0.66 3*1.5mm2)	100 m	4,20	
20	RpEA07A
	Montarea dozelor de ramificatie (УК-2П)	buc	20,00	
21	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 40 mm	100 m	0,10	
22	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm	100 m	1,00	
23	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm (20*10mm)	100 m	8,50	
24	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm (25*16mm)	100 m	2,65	
25	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm (25*16mm)	100 m	0,20	
		1.3. Materiale			
26	
	Lampa de semnalizare 8LP2TILB3 12V verde	buc	1,00	
27	
	Lampa de semnalizare 8LP2TILM3 220V verde	buc	1,00	
28	
	Lacat pentru dulap metalic	buc	1,00	
29	
	Fir electric PV3 sect. 1*10 mm2	m	20,00	
30	
	Cablu de alarma si incendiu КПСнг А FRLS-1*2*0,75mm2	m	1 000,00	
31	
	Cablu de alarma si incendiu КПСнг А FRLS-2*2*0,5mm2	m	40,00	
32	
	Cablu VVGng-FRLS-0.66 3*1.5mm2	m	420,00	
33	
	Cutie de montare УК-2П	buc	20,00	
34	
	Teava PVC d=40mm cu sarma	m	10,00	
35	
	Teava PVC d=20mm cu sarma	m	100,00	
36	
	Cablu-canal PVC 20*10mm IP40	m	850,00	
37	
	Cablu-canal PVC 25*16mm IP40	m	265,00	
38	
	Cablu-canal PVC 40*16mm IP40	m	20,00	
39	
	Materiale de fixare	kg	15,00	
		2. Utilaj			
		2.1. Software. ARM			
40	
	Software PSI	set	1,00	
41	
	Sistem de operare Windows 10 Professional	set	1,00	
42	
	Calculator personal asamblat cu caracteristici nu mai mici: Pentium IV 3.0 si mai mare, 2GB RAM	set	1,00	
43	
	Monitor 22"	buc	1,00	
		2.2. Utilaj			
44	
	Panou de control si gestionare cu indicator LCD cu doua linii, numarul de sectiuni - 511, bucle (zone) - 2048 "C2000M"	buc	1,00	
45	
	Bloc de control si indicare pentru a afisa starea si controlul a 60 de sectiuni "C2000-БКИ"	buc	2,00	
46	
	Сontrol asupra unei linii cu doua fire pana la 127 de detectoare (zone, bucle) cu alimentare de la aceasta linie, control de la consola "C2000" sau calculator prin interfata RS-485 "C2000-КДЛ"	buc	2,00	
47	
	Bloc de releu C2000-СП1 исп.1 4 relee executive. Сontrol de la "C2000-АСПТ", "C2000" sau ARM Uс=280V Iс=7А	buc	2,00	
48	
	Сonvertor de interfata USB la RS-485 cu izolare galvanica 	buc	1,00	
49	
	Dispozitiv de sistem pentru transmiterea notificarilor prin linii telefonice, retele GSM, Ethernet "C2000-PGE"	buc	1,00	
50	
	Detectorul analogic optic-electronic de adresare electronica, este alimentat de o linie cu 2 fire de la "C2000-КДЛ", pana la 127 de adrese "ДИП-34А-03"	buc	183,00	
51	
	Detectorul manual de adresare electronica, este alimentat de o linie cu 2 fire de la "C2000-КДЛ", pana la 127 de adrese "ИПР 513-3АМ"	buc	8,00	
52	
	Bloc splitter-izolator. Ofera izolarea unei sectiuni de scurtcircuit a unei linii de comunicatie cu 2 fire ale controlerului "C2000-КДЛ" cu restaurare autonoma ulterioara "БРИЗ"	buc	15,00	
53	
	Sursa de alimentare de rezerva "РИП-12-3/17M1" 12V 3A	buc	1,00	
54	
	Acumulator 12V 17A/h "DTM1217"	buc	2,00	
55	
	Sirena cu stroboscop 11-14VDC; 250mA; 110db/m "SA-913F"	buc	1,00	
56	
	Sirena 9-13V 40mA "Гром-12М"	buc	18,00	
57	
	Dulap ЩМП-2-0 600*500*200 IP54 	buc	1,00	
58	
	Separator de sarcina BH32/1P/20A IEK	buc	1,00