Anexa nr. 1

la Anunțul de participare

Cerințe obligatorii pentru prestarea serviciilor de deservire tehnică a centralelor termice și a gazoductelor interioare

- Verificarea etanşeităţii centralei termice.

- Verificarea stării camerei de ardere a centralei termice şi curăţarea (prin aspirație cu mijloace specifice).

- Curățarea arzătorului cazanului, curăţarea şi controlul vizual al duzelor, curăţarea electrozilor de aprindere şi ionizare - (calibrarea corectă a arzătorului în faza menajeră şi de încălzire), verificarea izolaţiei cablajului spre electrozi.

- Reglarea:

- electrodului de ionizare - (supraveghere flacără);

- electrodului de aprindere;

- dispersorului flacără.

- Verificarea şi curăţarea:

- ventilatorului aspiraţie aer, controlul furtunurilor şi conductelor aferente senzorilor de protecţie şi modulare;

- tunului amestec combustibil-aer arzător;

- presostatului aer şi furtunurile de legătură la arzător;

- controlul tirajului gazelor arse.

- Reglarea valvei de gaze.

- Decalcarea schimbătorului de căldură - (la necesitate).

- Verificarea garniturilor, cuplării elementelor îmbinate (centralei termice).

- Verificarea şi curăţarea filtrului stabilizator de gaz metan - (după caz).

- Curăţarea filtrelor de pe conductele de apă la intrare în centrala termică.

- Verificarea sistemei de siguranţă şi reglarea acesteia, precum și intervenţiei dispozitivului împotriva lipsei de gaze control flacără.

- Verificarea sistemului de automatizare, sondelor şi termostatelor.

- Verificarea şi reglarea presiunii aerului în vasul de expansiune, inclusiv şi etanşeitatea vasului.

- Verificarea funcţionării supapelor de siguranţă hidraulică.

- Verificarea tensiunii electrice la intrarea în centrala termică.

- Verificarea funcţionării pompelor de circulaţie a centralelor termice, inclusiv și a pompelor suplimentare instalate în sistemele de încălzire ale edificiilor.

- Verificarea elementului de încălzire - (la centrala termică electrică) şi a tuturor conexiunilor electrice inclusiv împământarea.

- Verificarea etanşeităţii conductelor interioare de gaze, inclusiv tuturor îmbinărilor echipamentelor conductelor şi aparatelor consumătoare de gaze naturale.

- Vopsirea conductelor interioare de gaze (la necesitate).

- Deservirea conductelor interioare de gaze se va efectua în conformitate cu ,,Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”, aprobate prin HG nr.552 din 12.07.2017.

- Alte lucrări de deservire menite să asigure exploatarea inofensivă a utilajului pe gaze naturale.

Lista serviciilor obligatorii

din cadrul mentenanţei centralelor termice

şi a conductelor interioare de gaze

- Identificarea şi lichidarea scurgerilor fluidelor lichide şi/sau gazoase din centralele termice, inclusiv din toate îmbinările, echipamentele aferente centralelor termice inclusiv şi a conductelor interioare de gaze.

- Înlocuirea - (schimbarea), în caz de necesitate - (defecţiune), a pieselor şi a părţilor componente, care asigură buna funcţionare a centralei termice în perioada ulterioară deservirii tehnice (fotorezistenţa, rezistenţa electrică, electrod, condensator, presostat de gaze, presostat de aer, fluxostat-inclusiv turbina, termostat de gaze arse, supapa de siguranţă, inele, flanşe, butoane, fişe, nipluri, garnituri, membrane, cablaj electronic, obturator, grup colector, corp colector, grup by-pass, garnitura de etanşare, filtrelor de pe conductele de apă la intrare în centrala termică şi altele) - inclusiv preţul piesei şi/sau costul serviciilor.

- Reparaţia platei electronice, centralei termice (inclusiv preţul piesei şi/sau costul serviciilor).

- Reparaţia ventilatorului centralei termice (inclusiv preţul piesei şi/sau costul serviciilor).

- Înlocuirea şi/sau repararea panourilor de comandă sau a telecomenzilor (inclusiv preţul piesei şi/sau costul serviciilor).

Cerinţe suplimentare

- Serviciile de deservire a centralelor termice şi a conductelor interioare de gaze se vor efectua cu stabilirea termenului limită de finisare nu mai târziu de 31 iulie 2026.

- Prestarea serviciilor de mentenanţă se va desfășura în cadrul procedurii de deservire tehnică a centralelor termice și va continua odată cu deschiderea sezonului de încălzire 2026-2027.

- După prestarea serviciilor de mentenanţă se va oferi un termen de garanţie. Termenul de garanție include perioada 15 octombrie 2026 – 15 aprilie 2027 (perioada de încălzire a sezonului 2026-2027).

- Pe durata prestării serviciilor de deservire tehnică a centralelor termice (convectoarelor pe gaze naturale - după caz), Prestatorul va întocmi un Act de deservire tehnică a centralei termice pentru fiecare unitate cu indicarea parametrilor tehnici și de lucru, locul amplasării (CM, SSC, SEAI, SÎV DCA, SÎUD) și adresa oficiului.

- Odată cu finisarea prestării serviciilor de deservire, Prestatorul în termen de 5(cinci) zile calendaristice (până pe data de 07.08.2026 inclusiv), va întocmi și va prezenta beneficiarului un Act generalizat cu indicarea recomandărilor privind reparația şi/sau înlocuirea pieselor (componentelor, care nu sunt reflectate în lista serviciilor obligatorii de mentenanță) pentru fiecare centrală termică (convector – după caz) în vederea prevenirii defectării acestuia.

- Deservirea conductelor interioare de gaze se va efectua în conformitate cu ,,Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”, aprobate prin HG-nr. 552/2017, cu întocmirea de către Prestator a unui Act de deservire tehnică a conductelor interioare de gaze pentru fiecare oficiu separat.

Actele se consideră valabile în cazul contrasemnării de către persoana responsabilă de exploatarea inofensivă a gospodăriei de gaze și/sau de şeful oficiului teritorial, sau reprezentantul împuternicit al acestuia şi se prezintă în original Beneficiarului de către Prestator.