Caiet de sarcini

pentru achiziția lucrărilor

Obiecte:   Restabilirea stratului chimic anticoroziv a suprafețelor exterioare utilajului Sectoarelor de

tratare a apei.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | UM | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 45400000-1 | # Restabilirea stratului chimic anticoroziv a suprafețelor exterioare la echipamentele instalației de epurare chimică a apei în Sectorul tratare a apei nr.1 # nr.1 # Restabilirea stratului chimic anticoroziv a suprafețelor exterioare la echipamentele instalației de epurare chimică a apei. | m2 | 500 | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr. 1 anexat | 175.000,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 45400000-1 | # Restabilirea stratului chimic anticoroziv a suprafețelor exterioare la echipamentele instalației de epurare chimică a apei în Sectorul tratare a apei nr.2 | m2 | 500 | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr. 2 anexat | 175.000,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 350.000,00 |

1. Descriere generală.  Termeni de execuție.

1.1 Lucrările vor fi realizate:

1.1.1 conform lotului  nr.1 - mun. Chișinău,  str. Meșterul Manole,3;

1.1.2 conform lotului  nr.2 - mun. Chișinău,  str. Vadul lui Vodă, 5.

1.2 Perioada de executare a lucrărilor va fi :

- pentru lotul nr.1 – 01 iunie 2026  – 30 octombrie 2026.

- pentru lotul nr. 2 – 01 mai  2026 – 30 octombrie 2026.

2. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

2.1 Lucrările vor fi realizate cu materialele Executantului. Toate materialele necesare pentru efectuarea lucrărilor conform „Listei cu cantitățile de lucrări nr. 1 și nr.2 ”, vor fi asigurate de către Executant. Materialele vor fi aduse până la începerea lucrărilor, fără achitarea în avans.

2.2 Calitatea și conformitatea lucrărilor executate cât și a materialelor utilizate trebuie să fie cu respectarea cerințelor standardelor în vigoare. (vezi pct. 9) și să fie conformă certificatului care atestă calitatea lor.

2.3 Certificatele de calitate / conformitate ale vopselei și grundului vor fi prezentate până la începutul lucrărilor. Culorile vopselei vor fi diferite (roșu, verde, albastru, galben, cafeniu, negru, gri, , etc), în conformitate cu cerințele documentației tehnice și conform instrucțiunilor locale.

2.4 Materialele utilizate : Vopseaua poliuretană sau epoxidă și grundul bi-component epoxidic, pe bază de polimeri sintetici, vor avea rezistență față de condițiile climaterice ( precipitații atmosferice, razele solare, ultraviolete) și față de mediul: acid (cu concentrația de 6-93%), alcalin (cu concentrația de 5-49%), salin ( cu concentrația de 10-26%).

2.5 Vopseaua poliuretană sau epoxidă și grundul bi-component epoxidic vor corespunde cerințelor SM EN ISO 12944-5:2020, și anume:

Cerințe tehnice față de materialele utilizate:

- grundul: epoxid, bi-component; aspect - mat/semi-lucios. Grundul va fi pe bază de zinc.

- vopseaua: aspect lucios, fără impurități mecanice străine, bi-componentă.

3. Furnizarea, transportarea, păstrarea, depozitarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor, utilajelor și a terenurilor aferente

3.1 Transportarea, manipularea, depozitarea și păstrarea materialelor utilizate se va efectua în strictă concordanță cu cerințele de securitate în muncă și cu cele din încăperile de producere, în apropiere de utilajul aflat în funcțiune, cu  respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și în conformitate cu instrucțiunile Beneficiarului.

3.2 Bunurile se vor păstra și folosi  departe de sursele de căldură, flacără deschisă sau orice altă sursă de aprindere, în recipientul original închis ermetic și sigilat până la utilizare, protejat de lumina directă a soarelui, într-un loc uscat. Materiale utilizate nu se vor lăsa în acces deschis.

3.3 În timpul desfășurării lucrărilor, Executantul este obligat să mențină căile de acces libere, să nu provoace daune și distrugeri utilajului tehnologic, să nu provoace murdărirea utilajului din apropiere, conductelor, vanelor, armăturii de secționare, etc.

3.4  După finalizarea lucrărilor Executantul va evacua de pe șantier toate utilajele și materialele utilizate, cât și deșeurile formate (cutii, căldări, perii, ș.a.)  .

4. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

4.1 Fiecare etapă realizată va fi verificată de către personalul „TERMOELECTRICA” S.A., după care se va permite purcederea la următoarea etapă, iar la finalizarea lucrărilor, vor lua în primire obiectul. Executantul  va garanta calitatea materialelor utilizate și a lucrărilor realizate.

4.2 Verificarea lucrărilor executate se va efectua de către Beneficiar și Executant prin măsurarea grosimii straturilor aplicate, cu aparatul de măsurare a grosimii. Nu se admite purcederea la următoarea etapă  fără măsurarea grosimii stratului aplicat și fără acordul Beneficiarului. În cazul în care grosimea stratului nu corespunde grosimii solicitate, repetarea aplicării stratului se va realiza doar după uscarea stratului anterior.

4.3  Recepția lucrărilor va fi efectuată în baza procesului verbal de recepționare a lucrărilor și după finalizarea, primirea și punerea în exploatare a obiectului, cât și după lăsarea locului de lucru în ordine.

4.4  Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele,  etc.

4.5 Responsabilitatea pentru realizarea în termeni a lucrărilor date, cât și pentru calitatea lucrărilor o poartă Executantul.

5. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

5.1 În caz de apariție a viciilor ascunse pe perioada de garanție, Executantul  își asumă remedierea acestora. 5.2 La constatarea viciilor, și anume desprinderea stratului anticoroziv extern deteriorat, va fi emis un act de constatare în prezenta comisiei alcătuite din personalul Beneficiarului și Executantului.

5.3 Executantul este obligat să remedieze lucrările și/sau defectele în termen de 5-10 zile lucrătoare, din data recepționării scrisorii sau din data semnării actului de defectare/constatare a Beneficiarului.

5.4 Remedierea viciilor va fi efectuată conform cerințelor Caietului de Sarcini dat,  și anume conform cerințelor stipulate în Anexele nr.1, nr.2 din contul Executantului.

6. Volumul lucrărilor de reparație și cerințele față de realizarea lucrărilor:

6.1 Lucrările constau în:

6.1.1. Curățarea mecanică a suprafețelor exterioare a metalului cu mașina de șlefuit.

6.1.2. Desprăfuirea, degresarea, aplicarea unui strat de stabilizator de rugină.

6.1.3. Vopsirea /Aplicarea a unui straturi de grund bi-component epoxidic ( cu grosimea de 80 µm) cu ajutorul pistolului pneumatic de pulverizare fără aer.

6.1.4. Vopsirea  /Aplicarea a unui  strat de vopsea poliuretană sau epoxidă  (cu grosimea de 100 µm) cu ajutorul pistolului pneumatic de pulverizare fără aer.

6.2 Grosimea totală a straturilor aplicate (vopseau inclusiv grund) va fi de 180 µm.

6.3 Lista cu cantitățile de lucrări ( detaliate) este  prezentată în Anexele  nr.1 și nr.2 ale Caietului de Sarcini.

6.4 Timpul de uscare a grundului va fi minim de 24 ore. Intervalul de reacoperire cu următorul strat de vopsea va fi minimum  24 ore și maximum 72 ore.

6.5 Timpul de uscare a vopselei va fi minim de 8 ore. Intervalul de reacoperire cu următorul strat de vopsea va fi minimum  8 ore și maximum 48 ore la temperatura de 20°C

6.6 Timpul de uscare totală a straturilor va constitui 7 zile.

7. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

7.1 La executarea lucrărilor vor fi necesare: mijloc de transport pentru transportarea materialelor, dispozitiv de ridicare a greutăților, discuri abrazive,  aparat de măsurare a grosimii straturilor, schele metalice tubulare,  motocompresor mobil de aer, instrumente de lucru, mașini de șlefuire, pistol pneumatic de pulverizare fără aer, malaxor de chituri și vopsele.

8. Cerințe privind calculul costului lucrărilor

8.1 Costul  lucrărilor  va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executantul pentru  îndeplinirea

volumului de lucrări.

8.2 Costul  lucrărilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA  și va rămâne același pe toată perioada de derulare a

contractului.

8.3 Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor  efectuate de către  antreprenori se efectuează cu respectarea

cerințelor ordinului intern  nr. 195 din 26.12.2024.

https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-

catre-antreprenor/

8.4 Se vor asigura lucrările cu apă, aer comprimat, electricitate, mijloace antiincendiare - din contul

Beneficiarului conform  pct. 6 al ordinului nr. 195 din 26.12.2024.

8.5 Condiții de executare a lucrărilor  ce  diferă de  cele  normale în  devizele și  procesele - verbale - k= 1,15

conform pct.5 al ordinului nr. 195 din 26.12.2024.

8.6 La utilizarea materialelor, mecanismelor, ustensilelor și instrumentelor din proprietatea Beneficiarului,

costul acestora va fi exclus din procesul verbal de recepție a lucrărilor.

9.   Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor  de proiectare:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | Hotărârea CA ANRE Nr.155 | ### Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
|  | CO 34.04.1081-2003 | ### Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
|  | NRS 35-03-67:2004 | ### Reguli de construire și exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune |
|  | ISO 8501-1-2014 | ### Pregătirea suprafețelor din oțel înainte de aplicarea vopselelor, lacurilor și a produselor conexe. Evaluarea vizuală a curățeniei suprafeței. |
|  | NCM E 04.01:2016 | ### Protecția contra acțiunilor mediului ambiant ### Proiectarea protecției anticorozive a construcțiilor |
|  | SM EN ISO 12944-2:2018 | ### Vopsele și lacuri. Protecția prin sisteme de vopsire a structurilor de oțel împotriva coroziunii. Partea 2. Clasificarea mediului. |
|  | SM EN ISO 12944-4:2018 | ### Vopsele și lacuri. Protecția prin sisteme de vopsire a structurilor de oțel împotriva coroziunii. Partea 4. Tipuri de suprafețe și de pregătire a suprafețelor. |
|  | SM EN ISO 12944-5:2020 | ### Vopsele și lacuri. Protecția prin sisteme de vopsire a structurilor de oțel împotriva coroziunii. Partea 5. Sisteme de vopsire. |

10. Documente obligatorii la depunerea ofertei:

10.1 Documente ce permit executarea lucrărilor menționate, eliberate de organele abilitate ale statului  (licența, aviz, extras).

10.2 Specificațiile tehnice ale vopselei și grundului, conform pct. 2.5.

10.3 Specificații de preț pentru materiale și lucrări.

10.4 Deviz de cheltuieli ( formular 3,5,7)

10.5 Dovadă experienței similare în ultimii  5 ani.

10.6 Lista completă a personalului și calificarea personalului ce va fi implicat la executarea lucrărilor.

10.7 Declarația privind dotarea specifică, utilajul și echipamentul necesar.

11. Cerințe de mentenanță:

11.1 Termenul de garanție  va fi de 60  luni din data recepției finale.

În caz de apariție a viciilor ascunse (defectelor) pe perioada de garanție, Executantul își asumă remedierea acestora.

11.2 În cazul nerespectării termenului de executare a lucrărilor, executantul își va asuma penalizarea.

12. Lista cu cantități de lucrări

12.1 Anexa nr.1

| Restabilirea stratului chimic anticoroziv a suprafețelor exterioare la echipamentele instalației de epurare chimica a apei StTA-1. Lotul nr. 1 |  | Formular Nr.1 WinCmeta |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |  |

Lista cu cantitățile de lucrări №1

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de construcție. Condiții ce diferă de cele normale k=1,15 p.3 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,1500 Коэффициент к машинам=1,1500 |  |  |
| 1 | RpCK10C adaptat | Curățarea metalului cu mașina de șlefuit, cu discuri abrazive | m2 | 500,00 |
| 2 | RpIzF05A | Vopsitoruii intr-un strat, executate cu stabilizator de rugina. desprăfuirea si degresarea cu solvenți organici | m2 | 500,00 |
| 3 | RpIzF05B | Vopsitoruii intr-un strat ( metal) de protecție anticoroziva, executate cu grund bi-component epoxidic, pe baza de polimeri sintetici. Grosimea stratului de 80 mcm. | m2 | 500,00 |
| 4 | RpIzA05J1 | Vopsitorii anticorozive pe tâmplărie metalica, utilaje tehnologice si construcții metalice, executate cu vopsea poliuretana, pentru execuție mecanizata - 1 strat( grosimea totala a straturilor de vopsea va fi de 100 mcm) | m2 | 500,00 |
| 5 | RpIzF02B | Confecționarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rășinoase | m2 | 300,00 |

12.2 Anexa nr.2

| Restabilirea stratului chimic anticoroziv a suprafețelor exterioare la echipamentele instalației de epurare chimica a apei StTA-2. Lotul nr. 2 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări №2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de construcție. Condiții ce diferă de cele normale k=1,15 p.3 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,1500 Коэффициент к машинам=1,1500 |  |  |
| 1 | RpCK10C adaptat | Curățarea metalului cu mașina de șlefuit, cu discuri abrazive | m2 | 500,00 |
| 2 | RpIzF05A | Vopsitoruii intr-un strat, executate cu stabilizator de rugina. desprăfuirea si degresarea cu solvenți organici | m2 | 500,00 |
| 3 | RpIzF05B | Vopsitoruii intr-un strat ( metal) de protecție anticoroziva, executate cu grund bi-component epoxidic, pe baza de polimeri sintetici. Grosimea stratului de 80 mcm. | m2 | 500,00 |
| 4 | RpIzA05J1 | Vopsitorii anticorozive pe tâmplărie metalica, utilaje tehnologice si construcții metalice, executate cu vopsea poliuretana, pentru execuție mecanizata - 1 strat( grosimea totala a straturilor de vopsea va fi de 100 mcm) | m2 | 500,00 |
| 5 | RpIzF02B | Confecționarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rășinoase | m2 | 300,00 |