- Aprobat

- Director SRL ”Chișinău-gaz”

- Ruslan SACA ___________

- Documentație de atribuire la

- anunțul de participare nr. 10 din 15.12.2022

- (CAIET DE SARCINI)

Obiectul: Achiziționarea dulapurilor de gaze.

Numărul: 08/B2023;

Tip procedură: Licitație deschisă;

Entitatea contractantă: SRL ”Chișinău-gaz”, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38

- Descriere generală, Informații:

Asigurarea cu dulapuri pentru reglarea presiunii gazelor naturale, pe întreg teritoriul Republicii Moldova:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Un. de măsură | C-te | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39340000-7 | PRG-FRG/2MBС -2U1 (FBC04Z110) (consum 25 m3/ora), cu 2 linii - sau analog ГРПШ-FRG/2MBС -2У1 (расход 25 м3/час), с 2-мя линиями редуцирования - или аналог | buc | 6 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |
| 2 | 39340000-7 | PRG-FRG/2MBС (consum 25 m3/ora), cu 1 linie - sau analog ГРПШ-FRG/2MBС -2У1 (расход 25 м3/час) - или аналог | buc | 4 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |
| 3 | 39340000-7 | PRG cu RDNK-400 cu 2 linii - sau analog ШГРП с РДНК-400 с 2-мя линиями редуцирования - или аналог | buc | 35 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |
| 4 | 39340000-7 | PRG-FRG/2MB standard DN20 (consum 50 m3/ora), cu 2 linii - sau analog ГРПШ-FRG/2MB "стандарт" DN20 (расход 50м3/час) с двумя линиями редуцирования - или аналог | buc | 33 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |
| 5 | 39340000-7 | PRG-FRG/2MB-2U1 (FB04Z110) (consum 70 m3/ora), cu 2 linii - sau analog ГРПШ-FRG/2MB-2У1 (расход 70 м3/час), с 2-мя линиями редуцирования - или аналог | buc | 12 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |
| 6 | 39340000-7 | PRG-FRG/2MB standard DN15 (consum 40 m3/ora), cu 2 linii - sau analog ГРПШ-FRG/2MB "стандарт" DN15 (расход 40м3/час) с двумя линиями редуцирования - или аналог | buc | 4 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |
| 7 | 39340000-7 | PRG cu RDNK-400 M cu 2 linii - sau analog ШГРП с РДНК-400 M с 2-мя линиями редуцирования - или аналог | buc | 20 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |
| 8 | 39340000-7 | PRG-FRG/2MB "standard" DN25 (consum 100m3/ora), cu 2 linii - sau analog ГРПШ-FRG/2MB "стандарт" DN25 (расход 100м3/час) с 2-мя линиями редуцирования - или аналог | buc | 10 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |
| 9 | 39340000-7 | PRG cu RDNK-50 cu 2 linii - sau analog ШГРП с РДНК-50 с 2-мя линиями редуцирования - или аналог | buc | 26 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |
| 10 | 39340000-7 | PRG cu RDNK-50/1000 cu 2 linii - sau analog ШГРП с РДНК-50/1000 с 2-мя линиями редуцирования - или аналог | buc | 2 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |
| 11 | 39340000-7 | PRG cu RDG-50N cu 2 linii - sau analog ШГРП РДГ-50H c 2-мя линиями редуцирования - или аналог | buc | 5 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |
| 12 | 39340000-7 | PRG cu RDG-50V cu 2 linii - sau analog ШГРП РДГ-50В c 2-мя линиями редуцирования - или аналог | buc | 1 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |
| 13 | 39340000-7 | PRG cu RDNK-400/50 cu 2 linii - sau analog ШГРП с РДНК-400/50 с 2-мя линиями редуцирования - или аналог | buc | 2 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |
| 14 | 39340000-7 | PRG cu RDNK-1000 cu 2 linii - sau analog ШГРП с РДНК-1000 c 2-мя линиями редуцирования - или аналог | buc | 1 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |
| 15 | 39340000-7 | PRG cu FE-10 - sau analog ШГРП с FE-10 - или аналог | buc | 5 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |
| 16 | 39340000-7 | PRG-FRG/2MB (consum 10 m3/ora) cu 2 linii - sau analog ГРПШ-FRG/2MB (расход 10 м3/час) с двумя линиями редуцирования - или аналог | buc | 5 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |
| 17 | 39340000-7 | PRG cu RDG-25N cu 2 linii - sau analog ШГРП с РДГ- 25 Н с 2-мя линиями редуцирования - или аналог | buc | 3 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |
| 18 | 39340000-7 | PRG cu ERG-SE-10 cu 2 linii - sau analog ШГРП с ERG-SE-10 с 2-мя линиями редуцирования | buc | 7 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |
| 19 | 39340000-7 | PRG cu ERG-SE-25 cu 2 linii - sau analog ШГРП с ERG-SE-25 с 2-мя линиями редуцирования | buc | 3 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |
| 20 | 39340000-7 | PRG cu ERG-SE-50 cu 2 linii - sau analog ШГРП с ERG-SE-50 с 2-мя линиями редуцирования | buc | 12 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |
| 21 | 39340000-7 | Nod de evidente gaze pt Cazanjic-Mingir Узел учёта газа к с. Казанжик-Минжир 2023 г. | buc | 1 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |
| Valoarea estimativă totală (lei fără TVA): 5 795 558,33 MDL |  |  |  |  |  |  |

- Condiții de livrare:

- termen de livrare: până la 120 de zile din momentul semnării contractului;

- condiții de livrare: până la depozitul Beneficiarului în raza mun. Chișinău;

- Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea bunurilor

- noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatede măsură | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRG-FRG/2MBС -2U1 (FBC04Z110) (consum 25 m3/ora), cu 2 linii - sau analog | buc | * nou (fără exploatare) și fără elemente reconstituite; * corpul dulapului trebuie să fie executat prin montarea scheletului din țeavă de profil de 25mm pe tot perimetrul fiecărui dreptunghi de perete și de uși. Grosimea foii metalice la corpul și ușile dulapului să fie nu mai puțin de 1,5 mm; partea superioară (acoperișul) să fie executat înclinat astfel încât să nu fie admisă acumularea precipitațiilor fluetizând scurgerea lor. * construcție modulară prefabricată pe îmbinări interioare cu șuruburi antivandal (vopsirea integrală a tuturor elementelor din interior și exterior); * volum sporit al spațiului interior al PRG-lui pentru acces facil la elementele structurale și pentru deservire; * amortizoare elastice pentru a proteja elementele PRG-lui de impact; * dulapul de tip PRG trebuie să fie dotat cu uși din față (din spate la solicitarea Benefeciarului); * orificii pentru țevile de purjare-refulare precum și a clapetei de evacuare a gazului este necesar de prevăzut prin pereții laterali; * orificiile pentru țevi să fie executate prin metoda forării cu freza de diametrul corespunzător și ermetizate cu cauciuc sau alt material care vor fi ermetice și vor avea un aspect estetic plăcut; * grile pentru ventilare; * toate țevile precum și suprafața dulapului să fie acoperite cu grunt apoi cu vopsea polimerică sau vopsea simplă aplicată prin pulbere în 2 straturi; *țevile de refulare-purjare sa fie de culoare roșe; *armăturile de închidere să fie de culoare albastră, gri, sau neagră; *regulatorul, filtrul, supapa de descărcare să fie în culoarea de la uzină; * garanție anticorozivă pe o perioadă de 24 de luni, vopsit totalmente în culoare galbenă cu inscripțiile necesare (determinate de documentația de proiect ori de cerințele Operatorului de rețea); * garanție la utilaje – minim 24 de luni; * toate țevile de impuls pentru PRG de tip necombinat să fie prevăzute cu impuls de pînă și după armatura de închidere a fiecărei linii tehnologice în parte; * pe suprafața de jos de prevăzut orificii pentru scurgerea apei din dulap; * disponibilitatea mijloacelor de vizualizare in interiorul PRG-lui: schema tehnologică, săgețile direcției fluxului gazului, schema electrică; * tavă pentru depozitarea documentelor; * zăvoarele părții superioare a ușilor să fie prelungite pentru a avea posibilitatea de a le manevra din partea de jos. *la uși de prevăzut mecanism de închidere cu lacăt incorporat unificat pentru toate tipurile de PRG, asigurînd funcționalitatea satisfăcătore chiar și în cazurile de schimbare în timp a nivelului ușilor. * pentru PRG de tip combinat (DKR-FRG) de prevăzut filtru cu îmbinare prin flanșe pentru fiecare linie tehnologică în parte; * în dulapurile de tip PRG (punct reglare gaze) toate îmbinările trebuie să fie prevăzute prin flanșe cu material de etanșare executate din poliuretan, de exclus montarea armaturilor de închidere a căror îmbinările sunt prevăzute prin știft; * la dulapurile de tip RCP (regulator combinat de presiune) și RCPI (regulator combinat de presiune individual) armaturile de închidere montate la presiune medie să fie de tip electrosudabil; * armaturile de închidere la manometre să fie prevăzute de tip 3-ei căi cu bilă sau de tip КЗМ; * Fiecare linie tehnologică trebuie să fie echipată minim cu, ca regulă: 1. Vană intrare; 2. Filtru; 3. Manometre cu robinete până și după filtru; 4. Gazoduct de refulare; 5. Regulator de presiune (în caz că în construcția regulatorului nu este prevăzut supapă de descărcare – de prevăzut pe linia tehnologică și gazoductul supapei să fie conectat la colector) - ГОСТ 11881-76; 6. Robinete de laborator D15; 7. Vană la ieșire; 8. Tub de impuls cu posibilitatea reglării parametrilor regulatorului la sine și în conducta de presiune joasă. * Scara manometrului este selectată pe baza condiției ca, la presiunea de funcționare, acul manometrului să fie în a doua treime a scalei. Diametrul nominal al manometrelor instalate la o înălțime de până la 2 metri de la nivelul platformei de observare a manometrului trebuie să fie de cel puțin 100 mm. Clasa de precizie a manometrelor instalate trebuie să fie de cel puțin 1,5. Manometrul trebuie să fie verificat și marcat cu o verificare nu mai devreme de 12 luni. * scheme tehnologice, ca model se anexează, schema finală a dulapului, pentru fiecare model va fi coordonată cu Beneficiarul la semnarea contractului; |
| 2 | PRG-FRG/2MBС (consum 25 m3/ora), cu 1 linie - sau analog | buc |  |
| 3 | PRG cu RDNK-400 cu 2 linii - sau analog | buc |  |
| 4 | PRG-FRG/2MB standard DN20 (consum 50 m3/ora), cu 2 linii - sau analog | buc |  |
| 5 | PRG-FRG/2MB-2U1 (FB04Z110) (consum 70 m3/ora), cu 2 linii - sau analog | buc |  |
| 6 | PRG-FRG/2MB standard DN15 (consum 40 m3/ora), cu 2 linii - sau analog | buc |  |
| 7 | PRG cu RDNK-400 M cu 2 linii - sau analog | buc |  |
| 8 | PRG-FRG/2MB "standard" DN25 (consum 100m3/ora), cu 2 linii - sau analog | buc |  |
| 9 | PRG cu RDNK-50 cu 2 linii - sau analog | buc |  |
| 10 | PRG cu RDNK-50/1000 cu 2 linii - sau analog | buc |  |
| 11 | PRG cu RDG-50N cu 2 linii - sau analog | buc |  |
| 12 | PRG cu RDG-50V cu 2 linii - sau analog | buc |  |
| 13 | PRG cu RDNK-400/50 cu 2 linii - sau analog | buc |  |
| 14 | PRG cu RDNK-1000 cu 2 linii - sau analog | buc |  |
| 15 | PRG cu FE-10 - sau analog | buc |  |
| 16 | PRG-FRG/2MB (consum 10 m3/ora) cu 2 linii - sau analog | buc |  |
| 17 | PRG cu RDG-25N cu 2 linii - sau analog | buc |  |
| 18 | PRG cu ERG-SE-10 cu 2 linii - sau analog | buc |  |
| 19 | PRG cu ERG-SE-25 cu 2 linii - sau analog | buc |  |
| 20 | PRG cu ERG-SE-50 cu 2 linii - sau analog | buc |  |
| 21 | Nod de evidente gaze (CGR-01 G160, CGR-01 G40) | buc |  |

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Conform prevederilor Legislației în vigoare;

- Calitatea bunurilor livrate trebuie să corespundă normelor şi standardelor în vigoare;

- Cerinţe privind calculul costului/prețului:

- Prețurile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele, cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare sau alte taxe ocazionale de livrare sau furnizare a acestora la depozitele Beneficiarului;

- Cerințe față de operatorii economici:

- să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;

- să nu se afle în proces de lichidare;

- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;

- să nu-i fie stopată activitatea;

- sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;

- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;

- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;

- să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;

- Documente obligatorii la depunerea ofertei:

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta: | Cerere de participare conform - Anexa nr. 1 la anunțul de participare, semnat și stampilat de către operatorul economic, confirmat prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
|  |  | Oferta - Anexa nr. 2 la anunțul de participare, semnat și stampilat de către operatorul economic, confirmat prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
|  |  | Specificații de preț: conform documentația de atribuire (caietului de sarcini); | Obligatoriu |
|  |  | Specificații tehnice: conform documentația de atribuire (caietului de sarcini); | Obligatoriu |
| 2 | Garanția pentru oferta: | Garanție pentru ofertă 2% din valoarea ofertei: Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de 2,0% din suma ofertei fără TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decît valabilitatea ofertei sau prin transfer la contul autoritătii contractante confirmat prin dispoziție de plată, ștampilată și semnată, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a participantului; Garanția pentru ofertă se reține: - operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor; - ofertantul cîştigător nu semnează contractul de achiziţii publice; nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiţie, specificată în documentația de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţii publice. | Obligatoriu |
|  |  | Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: cod fiscal: 1003600066037, cod TVA 0600427, cod IBAN MD87ML000000002251109578, deschis la B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A, codul băncii MOLDMD2X, Beneficiar SRL ”Chișinău-gaz”; | Obligatoriu |
| 3 | Demonstrarea eligibilității de către ofertant/candidat: | Declarație privind eligibilitatea, semnată și ștampilată de către operatorul economic, confirmată prin semnătură electronică (conform modelului Anexa nr. 3 la Anunțul de participare); | Obligatoriu |
|  |  | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani, semnată și ștampilată de către operatorul economic, confirmată prin semnătură electronică (conform modelului Anexa nr. 4 la Anunțul de participare); | Obligatoriu |
| 4 | Demonstrarea capacității de exercitare a activității profesionale: | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale: Certificat sau Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din registrul de stat al persoanelor juridice - copii confirmate prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
|  |  | Certificat de atribuire a contului bancar - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului, valabil la data deschiderii; | Obligatoriu |
|  |  | Informație generală: semnat și stampilat de către operatorul economic, confirmat prin semnătură electronică (conform anexei nr. 5 la Anunțul de participare) | Obligatoriu |
|  |  | Rechizite: semnat și stampilat de către operatorul economic, confirmat prin semnătură electronică (conform anexei nr. 6 la Anunțul de particpare) | Obligatoriu |
| 5 | Demonstrarea capacității economice financiare: | Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor la bugetul public national,eliberat de către Serviciul Fiscal de Stat, valabil la data deschiderii - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; (Efectuare sistematică a plații impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale și lipsa datoriilor la data petrecerii procedurii de achiziție (data deschiderii ofertelor) - informația dată se verifică de către autoritatea contractantă pe site-ul Fisc.md); | Obligatoriu |
|  |  | Bilanțul contabil/ultimul raport financiar anul 2020 sau 2021, înregistrat la Biroul Național de Statistică - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
|  |  | Experiența similară în ultimii trei ani, (conform anexei nr. 7 la Anunțul de participare), operatorul economic va demonstra experiența în domeniul de activitate; | Obligatoriu |
|  |  | Declarație privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate, (conform anexei nr. 8 la Anunțul de participare), care atestă experiența similară, semnată și ștampilată și confirmată cu aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
|  |  | Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a livrat bunuri în ultimii 3 ani: - un contract ce au avut ca obiect execuţia unor livrări similare cu cele ce fac obiectul achiziției contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract sau cifră de afaceri medie anuală, perioada ultimii trei ani - nu mai mică decît valoarea estimativă a obiectului achiziției propuse - va demonstra conform datelor din rapoartele financiare prezentate; | Obligatoriu |
| 7 | Demonstrarea capacității tehnice și /sau profesională: | Corespunderea bunurilor ofertate cerințelor din caietul de sarcini; | Obligatoriu |
|  |  | Grafic de livrare a bunurilor - formă liberă - semnat și ștampilat, și confirmat prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
|  |  | Document care atestă relația ofertantului cu producătorul bunurilor - copie confirmată prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
| 8 | Asigurarea standardelor calității: | Certificate de calitate / conformitate a principalelor grupuri de bunuri; | Obligatoriu |
|  |  | Declarație, referitor perioada de garanție a bunurilor - termen minim 12 de luni; | Obligatoriu |
| 9 | Condiții de plată: | Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună; | Obligatoriu |
| 10 | Garanția de bună execuție 5% din valoarea contractului: | Se prezintă în formă: Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de 5,0% din suma contractului cu TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decît valabilitatea contractului sau prin transfer la contul autorității contractante confirmat prin dispoziție de plată, ștampilată și semnată, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a participantului (se prezintă odată cu semnarea contractului). | Obligatoriu |
|  |  | Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: cod fiscal: 1003600066037, cod TVA 0600427, cod IBAN MD87ML000000002251109578, deschis la B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A, codul băncii MOLDMD2X, Beneficiar SRL ”Chișinău-gaz” | Obligatoriu |
| 11 | Ofertantul este obligat să facă cunoștință cu obiectul și să elaboreze oferta în modul stabilit; |  |  |
| 12 | Oferta, documentele legate de licitație vor fi întocmite în limba română; |  |  |
| 13 | Pentru eficientizarea examinării,evaluării și comparării ofertelor,autoritatea contractantă recomandă ofertanților să posede și să depună în sistemul electronic SIA ,,RSAP” (MTender), toate documentele solicitate în documentele de atribuire, la momentul depunerii ofertei; |  |  |
| 14 | Documentele ofertei depuse prin intermediul sistemului SIA ,,RSAP” se solicit obligatoriu să fie completate și semnate de către ofertant, inclusiv prin semnătură electronica; |  |  |
| 15 | Toate documentele vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată; Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare. |  |  |

- Condiții referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen de 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;

- Achitarea – Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună;

- Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

SRL ”Chișinău-gaz” 					Data „____”__________________

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Borta M.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.D.

Specificații de preț:

Obiectul: Achiziționarea dulapurilor de gaze.

Numărul: CG-08B/2023;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6, 7, 8, 9, 10:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Preț unitar fără TVA | Preț unitar cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | PRG-FRG/2MBС -2U1 (FBC04Z110) (consum 25 m3/ora), cu 2 linii - sau analog ГРПШ-FRG/2MBС -2У1 (расход 25 м3/час), с 2-мя линиями редуцирования - или аналог | buc | 6 | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 2 | PRG-FRG/2MBС (consum 25 m3/ora), cu 1 linie - sau analog ГРПШ-FRG/2MBС -2У1 (расход 25 м3/час) - или аналог | buc | 4 | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 3 | PRG cu RDNK-400 cu 2 linii - sau analog ШГРП с РДНК-400 с 2-мя линиями редуцирования - или аналог | buc | 35 | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 4 | PRG-FRG/2MB standard DN20 (consum 50 m3/ora), cu 2 linii - sau analog ГРПШ-FRG/2MB "стандарт" DN20 (расход 50м3/час) с двумя линиями редуцирования - или аналог | buc | 33 | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 5 | PRG-FRG/2MB-2U1 (FB04Z110) (consum 70 m3/ora), cu 2 linii - sau analog ГРПШ-FRG/2MB-2У1 (расход 70 м3/час), с 2-мя линиями редуцирования - или аналог | buc | 12 | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 6 | PRG-FRG/2MB standard DN15 (consum 40 m3/ora), cu 2 linii - sau analog ГРПШ-FRG/2MB "стандарт" DN15 (расход 40м3/час) с двумя линиями редуцирования - или аналог | buc | 4 | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 7 | PRG cu RDNK-400 M cu 2 linii - sau analog ШГРП с РДНК-400 M с 2-мя линиями редуцирования - или аналог | buc | 20 | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 8 | PRG-FRG/2MB "standard" DN25 (consum 100m3/ora), cu 2 linii - sau analog ГРПШ-FRG/2MB "стандарт" DN25 (расход 100м3/час) с 2-мя линиями редуцирования - или аналог | buc | 10 | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 9 | PRG cu RDNK-50 cu 2 linii - sau analog ШГРП с РДНК-50 с 2-мя линиями редуцирования - или аналог | buc | 26 | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 10 | PRG cu RDNK-50/1000 cu 2 linii - sau analog ШГРП с РДНК-50/1000 с 2-мя линиями редуцирования - или аналог | buc | 2 | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 11 | PRG cu RDG-50N cu 2 linii - sau analog ШГРП РДГ-50H c 2-мя линиями редуцирования - или аналог | buc | 5 | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 12 | PRG cu RDG-50V cu 2 linii - sau analog ШГРП РДГ-50В c 2-мя линиями редуцирования - или аналог | buc | 1 | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 13 | PRG cu RDNK-400/50 cu 2 linii - sau analog ШГРП с РДНК-400/50 с 2-мя линиями редуцирования - или аналог | buc | 2 | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 14 | PRG cu RDNK-1000 cu 2 linii - sau analog ШГРП с РДНК-1000 c 2-мя линиями редуцирования - или аналог | buc | 1 | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 15 | PRG cu FE-10 - sau analog ШГРП с FE-10 - или аналог | buc | 5 | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 16 | PRG-FRG/2MB (consum 10 m3/ora) cu 2 linii - sau analog ГРПШ-FRG/2MB (расход 10 м3/час) с двумя линиями редуцирования - или аналог | buc | 5 | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 17 | PRG cu RDG-25N cu 2 linii - sau analog ШГРП с РДГ- 25 Н с 2-мя линиями редуцирования - или аналог | buc | 3 | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 18 | PRG cu ERG-SE-10 cu 2 linii - sau analog ШГРП с ERG-SE-10 с 2-мя линиями редуцирования | buc | 7 | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 19 | PRG cu ERG-SE-25 cu 2 linii - sau analog ШГРП с ERG-SE-25 с 2-мя линиями редуцирования | buc | 3 | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 20 | PRG cu ERG-SE-50 cu 2 linii - sau analog ШГРП с ERG-SE-50 с 2-мя линиями редуцирования | buc | 12 | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 21 | Nod de evidente gaze pt Cazanjic-Mingir (CGR-01 G160, CGR-01 G40) | buc | 1 | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |  |
| Valoarea totală (lei fără TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Borta M.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.D.

Specificații tehnice:

Obiectul: Achiziționarea dulapurilor de gaze.

Numărul: CG-08B/2023;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă | Ţara de origine | Producătorul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | PRG-FRG/2MBС -2U1 (FBC04Z110) (consum 25 m3/ora), cu 2 linii - sau analog ГРПШ-FRG/2MBС -2У1 (расход 25 м3/час), с 2-мя линиями редуцирования - или аналог | buc | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 2 | PRG-FRG/2MBС (consum 25 m3/ora), cu 1 linie - sau analog ГРПШ-FRG/2MBС -2У1 (расход 25 м3/час) - или аналог | buc | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 3 | PRG cu RDNK-400 cu 2 linii - sau analog ШГРП с РДНК-400 с 2-мя линиями редуцирования - или аналог | buc | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 4 | PRG-FRG/2MB standard DN20 (consum 50 m3/ora), cu 2 linii - sau analog ГРПШ-FRG/2MB "стандарт" DN20 (расход 50м3/час) с двумя линиями редуцирования - или аналог | buc | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 5 | PRG-FRG/2MB-2U1 (FB04Z110) (consum 70 m3/ora), cu 2 linii - sau analog ГРПШ-FRG/2MB-2У1 (расход 70 м3/час), с 2-мя линиями редуцирования - или аналог | buc | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 6 | PRG-FRG/2MB standard DN15 (consum 40 m3/ora), cu 2 linii - sau analog ГРПШ-FRG/2MB "стандарт" DN15 (расход 40м3/час) с двумя линиями редуцирования - или аналог | buc | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 7 | PRG cu RDNK-400 M cu 2 linii - sau analog ШГРП с РДНК-400 M с 2-мя линиями редуцирования - или аналог | buc | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 8 | PRG-FRG/2MB "standard" DN25 (consum 100m3/ora), cu 2 linii - sau analog ГРПШ-FRG/2MB "стандарт" DN25 (расход 100м3/час) с 2-мя линиями редуцирования - или аналог | buc | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 9 | PRG cu RDNK-50 cu 2 linii - sau analog ШГРП с РДНК-50 с 2-мя линиями редуцирования - или аналог | buc | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 10 | PRG cu RDNK-50/1000 cu 2 linii - sau analog ШГРП с РДНК-50/1000 с 2-мя линиями редуцирования - или аналог | buc | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 11 | PRG cu RDG-50N cu 2 linii - sau analog ШГРП РДГ-50H c 2-мя линиями редуцирования - или аналог | buc | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 12 | PRG cu RDG-50V cu 2 linii - sau analog ШГРП РДГ-50В c 2-мя линиями редуцирования - или аналог | buc | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 13 | PRG cu RDNK-400/50 cu 2 linii - sau analog ШГРП с РДНК-400/50 с 2-мя линиями редуцирования - или аналог | buc | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 14 | PRG cu RDNK-1000 cu 2 linii - sau analog ШГРП с РДНК-1000 c 2-мя линиями редуцирования - или аналог | buc | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 15 | PRG cu FE-10 - sau analog ШГРП с FE-10 - или аналог | buc | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 16 | PRG-FRG/2MB (consum 10 m3/ora) cu 2 linii - sau analog ГРПШ-FRG/2MB (расход 10 м3/час) с двумя линиями редуцирования - или аналог | buc | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 17 | PRG cu RDG-25N cu 2 linii - sau analog ШГРП с РДГ- 25 Н с 2-мя линиями редуцирования - или аналог | buc | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 18 | PRG cu ERG-SE-10 cu 2 linii - sau analog ШГРП с ERG-SE-10 с 2-мя линиями редуцирования | buc | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 19 | PRG cu ERG-SE-25 cu 2 linii - sau analog ШГРП с ERG-SE-25 с 2-мя линиями редуцирования | buc | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 20 | PRG cu ERG-SE-50 cu 2 linii - sau analog ШГРП с ERG-SE-50 с 2-мя линиями редуцирования | buc | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 21 | Nod de evidente gaze pt Cazanjic-Mingir (CGR-01 G160, CGR-01 G40) | buc | Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini) |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Borta M.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.D.