CAIET DE SARCINI

PENTRU  PROCEDURA DE VALOARE MICĂ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Spitalul Clinic Traumatologie si Ortopedie

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Spitalul Clinic Traumatologie si Ortopedie

3. IDNO: 1003600150598

4. Adresa:  Municipiul Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190

5. Numărul de telefon/fax: (022) 24-12-62

6. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.imspscto@gmail.com

7. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de alimentare cu energie electrică a generatoarelor din cadrul  IMSP Spitalul Clinic Traumatologie si Ortopedie

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Instalarea generatoarelor (84/08.2023-AEE)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 | 12,500 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 10,000 |
| 3 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri | 1 km | 0,058 |
| 4 |  | Teava corugata cu dublu perete d-110 | m | 40,000 |
| 5 |  | Teava corugata cu dublu perete d-40 | m | 18,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 6 | 08-03-572-7 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 / ЩО70 | buc | 2,000 |
| 7 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 / IDR | buc | 2,000 |
| 8 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 / AAR | buc | 2,000 |
| 9 | 08-03-521-29 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A / RPS | buc | 2,000 |
| 10 | 08-03-523-3 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 400 A | buc | 12,000 |
| 11 | 08-03-521-28 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 8,000 |
| 12 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 18,000 |
| 13 | 08-03-526-4 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400 | buc | 2,000 |
| 14 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 0,500 |
| 15 |  | Cablu bronat АпВБбШп-1 4x185mm2 | m | 50,000 |
| 16 | 08-02-144-7 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 240 mm2 | 100 buc | 0,320 |
| 17 |  | Papuc de cablu TA-185 | buc | 32,000 |
| 18 | 08-02-164-4 | Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2 | buc | 8,000 |
| 19 |  | Mufe 4 КВНТп-1 150/240 | buc | 8,000 |
| 20 | 08-02-147-3 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg | 100 m | 1,300 |
| 21 |  | Cablu AVVG 4x185mm2 | m | 110,000 |
| 22 |  | Cablu AVVG 4x120mm2 | m | 20,000 |
| 23 | RpEM02A | Executarea capatului terminal de tip uscat "AVVG", "AVBbSv" | buc | 12,000 |
| 24 |  | Manusa termo izolanta 4TPI 150/240 | buc | 8,000 |
| 25 | 08-02-144-7 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 240 mm2 | 100 buc | 0,320 |
| 26 |  | Papuc de cablu TA-185 | buc | 32,000 |
| 27 |  | Manusa termo izolanta 4TPI 70/120 | buc | 4,000 |
| 28 | 08-02-144-6 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 | 100 buc | 0,160 |
| 29 |  | Papuc de cablu TA-120 | buc | 16,000 |
| 30 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,200 |
| 31 |  | Cablu KVVGng 7x2.5mm2 | m | 20,000 |
| 32 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,820 |
| 33 |  | Jgheab metalic perforat cu capac 200*100*3000 | m | 82,000 |
| 34 | 08-03-482-10 | INSTALAREA MASINILOR Masina de curent alternativ sau continuu, masa pina la 3 t | buc | 2,000 |
| 35 | 08-03-482-18 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 2 t | buc | 2,000 |
| 36 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0,900 |
| 37 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,520 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 38 |  | Cutie electrice CE 206 (ЩО-70 (1) ) | buc | 1,000 |
| 39 |  | Cutie electrice CE 206 (ЩО-70 (2) ) | buc | 1,000 |
| 40 |  | Cutie electrica de evidenta CE 410, IP54, dotata cu modul pentru amplasarea contorului de evidenta a energiei electrice 220/380V, conectare prin transformatoare de curent, intrerupator de sarcina ПЦ-2 400А ;i intrerupator automat (IDR-1) | buc | 1,000 |
| 41 |  | Cutie electrica de evidenta CE 410, IP54, dotata cu modul pentru amplasarea contorului de evidenta a energiei electrice 220/380V, conectare prin transformatoare de curent, intrerupator de sarcina ПЦ-2 400А ;i intrerupator automat (IDR-2) | buc | 1,000 |
| 42 |  | Panou AAR-1 (alimentat de la 2 surse de curent cu schimbarea automata a sursei in caz de pana de curent), IP54, 400A | buc | 2,000 |
| 43 |  | Intrerupator rubilinic RPS-400 400A | buc | 2,000 |
| 44 |  | Siguranta fuzibila PPN-37 315A | buc | 12,000 |
| 45 |  | Intrerupator rubilinic RPS-250 250A | buc | 8,000 |
| 46 |  | Siguranta fuzibila PPN-35 100A | buc | 18,000 |
| 47 |  | Intrerupator automat BA88-37 400A cu MP211 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 4. Incercari si reglaje |  |  |
| 48 | M1H14B | Incercari si reglaje ale aparatelor electrice, inainte sau dupa montaj: controlere pentru circuite de forta si secundare | buc | 2,000 |
| 49 | M1H14C | Incercari si reglaje ale aparatelor electrice, inainte sau dupa montaj: tahogeneratoare, selsine, transformatoare, rotative si generatoare de impuls | buc | 4,000 |

Informaţie financiară: Sursa de finanţare: Compania Natională de Asigurări în Medicină

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 90 zile

- Termenul de valabilitate a contractului : 31.12.2023.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcție.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului;; | da |
|  | GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR | Completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | DECLARAȚIE privind experienţa similară | Completată conform anexei nr. 12 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului;; | da |
|  | DECLARAȚIE privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | Completată conform anexei nr. 13 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | - DECLARAŢIE privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Completată conform anexei nr. 14 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | DECLARAŢIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | Completată conform anexei nr. 15 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | AVIZ | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Propunerea financiară (specificații de preț) | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Document Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Raportul financiar/Situația financiară | Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE | Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică | da |
|  | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | Eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. În cazul operatorilor economici nerezidenți ai Republicii Moldova, se va prezenta un certificat/document analogic (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Avizul Inspecției de Stat în Construcție | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | da |
|  | Devizile | Formularul nr. 3,5,7 | da |
|  | Certificat de conformitate a principalelor material utilizate | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | da |
|  | Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | da |
|  | Cerințe obligatorii : | Operatorii economici la solicitare vor prezenta clarificări asupra ofertei în termen de 72 de ore | da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul

- Termenul de garanție a  lucrăriilor sau serviciilor - minim 36  luni din momentul semnării actului de recepție finală a lucrărilor.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Data: conform platformei SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 40 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat – Română

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Data: conform platformei SIA RSAP

36.În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza |
| facturarea electronică | Se va utiliza |
| plățile electronice | Se va utiliza |

- Persoană de contact:

- Alte informații relevante:

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

Coșpormac Igor- președintele grupului de lucru, vicedirector.

Caraman Natalia- membru, administrator  gospodărie.

Pînzari Marin - membru, administrator  gospodărie.

Darii Irina - membru, asistent medicală- şefă.

Gabriela Doagă - secretar, contabil șef.

Pereverzeva Tatiana - membru, economist.