| Restaurarea, consolidarea, reconstruirea blocului lit. ,,B" (nr. cad.0100520182.01) cu construirea mansardei in volumul acoperisului existent, din str. Mitropolit Banulescu-Bodoni nr.16, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

Nr. 2-1-14 Punct Termic

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaj |  |  |  |
| 1 | SWEP | Scimbator de caldura cu placi p/t incalzirea Q=395,4kw , Т=95-55*С,t=70-50-C, B45x100 | buc |  | 1,00 |
|  | 2513206622159260 | Scimbator de caldura cu placi p/t incalzire Q=395.4kw , T=95-55*C, t=70-50-C, B45x100 ,SWEP | buc | 1,0000 |  |
| 2 | SWEP | Scimbator de caldura cu placi p/t ACM Q=72kw , Т=70-30*C,t=60-5*C ,B15x30 | buc |  | 1,00 |
|  | 2513206622159261 | Scimbator de caldura cu placi p/t ACM Q=72kw , T=70-30*C, t=60-5*C , B15x30 , SWEP | buc | 1,0000 |  |
| 3 | Danfoss | Regulator automat de presiune diferentiala p/t incalzire AVP , DN32мм | buc |  | 2,00 |
|  | 28754789781131 | Regulator automat de presiune diferentiala p/t incalzire AVP, DN32mm | buc | 1,0000 |  |
| 4 | Danfoss | Regulator automat de presiune difereentiala p/t ACM AVP , д=15мм | buc |  | 1,00 |
|  | 28754789781133 | Regulator automat de presiune diferentiala p/t ACM AVP, d=15mm | buc | 1,0000 |  |
| 5 | Danfoss | Clapeta de reglare p/t incalzire VB2 д=32мм cu motor el. AMV(E)20 , Danfoss | buc |  | 1,00 |
|  | 24578964578964 | Clapeta de reglare p/t incalzire , VB2 д=32мм сu motor el. AMV(E) 20 , Danfoss | buc | 1,0000 |  |
| 6 | Danfoss | Clapeta de reglare p/t ACM VB 2 д=15мм cu motor el. AMV(E)33 , Danfoss | buc |  | 1,00 |
|  | 24578964578966 | Clapeta de reglare p/t ACM, VB2 д=15мм сu motor el. AMV(E) 33 , Danfoss | buc | 1,0000 |  |
| 7 | Kamstrup Energi | Aparatul de evidenta a energiei termice Ultraflow 54 d65mm , Multical 602 ,PT-500-3buc( в к-те) | buc |  | 1,00 |
|  | 10278954687122 | Contorul de evidenta a energiei termice Ultraflow 54 d65mm, Multical -602 ,PT-500-3buc. "Kamstrup Energi " in set | buc | 1,0000 |  |
| 8 |  | Contoare cu impuls de iesire D15мм ,Elster ETN-DA-KGM | buc |  | 1,00 |
|  | 245880 | Contoare cu impuls de iesire D5мм, Elster ETN-DA-KGM | buc | 1,0000 |  |
| 9 | Reflex | Vas de expansiune V= 500L , Pmax=6bar N500/6 , Reflex | buc |  | 1,00 |
|  | 2513206622159246 | Vas de expansiune V=500L pmax=6bar , Reflex N500/6 | buc | 1,0000 |  |
| 10 | WILO | Pompa de circulatie incalzire WILO , Stratos 50/1-16 | buc |  | 2,00 |
|  | 251320662215938 | Pompa de circulatie incalzire WILO , Stratos 50/1-16 | buc | 1,0000 |  |
| 11 | WILO | Pompa de circulatie АСМ WILO TOP -Z 25/6 | buc |  | 2,00 |
|  | 251320662215939 | Pompa de circulatie АСМ WILO TOP -Z 25/6 | buc | 1,0000 |  |
| 12 |  | Solenoid , д=15мм EV 220А | buc |  | 1,00 |
|  | 2875451269877 | Solenoid ,,д=15мм EV 220А | buc | 1,0000 |  |
| 13 |  | Filtru magnetic pentru ACM EUV-50T | buc |  | 1,00 |
|  | 287411581841016 | Filtru magnetic pentru ACM EUV50Т | buc | 1,0000 |  |
| 14 |  | Separator de namol D=100мм | buc |  | 1,00 |
|  | 287411581841017 | Separator de namol d=100мм | buc | 1,0000 |  |
| 15 | ARI-Armaturen | Supapa de siguranta cu arc DN20/32 PN10bar | buc |  | 2,00 |
|  | 259874569871233 | Supapa de siguranta cu arc DN20/32 PN=10bar ,Ari-Armaturen | buc | 1,0000 |  |
| 16 | ARI-Armaturen | Supapa de siguranta cu arc DN40/65 PN10bar | buc |  | 1,00 |
|  | 259874569871234 | Supapa de siguranta cu arc DN40/65PN=10bar ,Ari-Armaturen | buc | 1,0000 |  |
| 17 | Danfoss | Filtru plasa DN20 ,tip Y222P | buc |  | 1,00 |
|  | 28754789781137 | Filtru plasa DN20mm tip Y222P, Danfoss | buc | 1,0000 |  |
| 18 | Danfoss | Filtru plasa DN25 ,tip Y222P | buc |  | 1,00 |
|  | 28754789781136 | Filtru plasa DN25mm tip Y222P, Danfoss | buc | 1,0000 |  |
| 19 | Danfoss | Filtru plasa DN50 ,tip Y333P | buc |  | 1,00 |
|  | 28754789781139 | Filtru plasa DN50mm tip Y333P, Danfoss | buc | 1,0000 |  |
| 20 | Danfoss | Filtru plasa DN65 ,tip Y333P | buc |  | 1,00 |
|  | 287547897811391 | Filtru plasa DN65mm tip Y333P, Danfoss | buc | 1,0000 |  |
| 21 | Danfoss | Filtru plasa DN100 ,tip Y333P | buc |  | 2,00 |
|  | 28754789781140 | Filtru plasa DN100mm tip Y333P, Danfoss | buc | 1,0000 |  |
| 22 | Danfoss | Supapa fluture DN65 , SYLAX | buc |  | 7,00 |
|  | 28754789781144 | Supapa fluture DN65 , SYLAX, , Danfoss | buc | 1,0000 |  |
| 23 | Danfoss | Supapa fluture DN100 , SYLAX | buc |  | 8,00 |
|  | 287547897811442 | Supapa fluture DN100 , SYLAX, , Danfoss | buc | 1,0000 |  |
| 24 | Danfoss | Supapa de sent DN100,tip 402 | buc |  | 2,00 |
|  | 287547897811432 | Supapa de sent DN100 tip 402 , Danfoss | buc | 1,0000 |  |
| 25 | Danfoss | Supapa de sent DN50 ,tip 402 | buc |  | 1,00 |
|  | 287547897811431 | Supapade sent DN50 tip 402 , Danfoss | buc | 1,0000 |  |
| 26 | Danfoss | Robinet cu sfera DN40 ,X1666 | buc |  | 3,00 |
|  | 28754789781147 | Robinet cu sfera DN40 X1666 , Danfoss | buc | 1,0000 |  |
| 27 | Danfoss | Robinet cu sfera DN50 ,X1666 | buc |  | 5,00 |
|  | 28754789781148 | Robinet cu sfera DN50 X1666 , Danfoss | buc | 1,0000 |  |
| 28 |  | Suport antivibratie D100 mm (ZKB) | buc |  | 1,00 |
|  | 2523156721019 | Suport antivibratie DN100мм ZKB ,Danfoss | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 29 | IA11D | Schimbator de caldura in contracurent cu placi, avind debitul primar de pina la 12,5 -15,4 mc/h | buc |  | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,5000 |  |
|  | 2874115821708 | Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8 | buc | 32,0000 |  |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 32,0000 |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,3400 |  |
| 30 | 11-02-022-01 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: regulator, care indica diametrul trecerii conventionale pina la 10 mm; , diametrul trecerii conventionale pina la 40 mm, care se instaleaza pe imbinari de filet (de mufa) | buc |  | 3,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |  |
| 31 | 11-02-042-02 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15 | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |
|  | 1011703 | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) | kg | 0,0200 |  |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,2010 |  |
| 32 | 11-02-042-03 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 32 | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |
|  | 1011703 | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) | kg | 0,0300 |  |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,2010 |  |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,2000 |  |
| 33 | 11-02-022-01 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, care indica diametrul trecerii conventionale pina la 10 mm; contor, diametrul trecerii conventionale pina la 40 mm, care se instaleaza pe imbinari de filet (de mufa) | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |  |
| 34 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu etc)=1,01 | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |
| 35 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 500 l | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,1000 |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,8100 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | l | 0,0330 |  |
|  | 2874115800780 | Surub hex. M 10 x 35 | buc | 8,0000 |  |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 12,0000 |  |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 8,0000 |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 12,0000 |  |
|  | 2874115883761 | Saiba plata M 12 | buc | 8,0000 |  |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 12,0000 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1650 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4300 |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,1250 |  |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,0700 |  |
| 36 | IA38B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" | buc |  | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,5000 |  |
|  | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm | buc | 8,0000 |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 |  |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 8,0000 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2800 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,7400 |  |
| 37 | IA39A | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 3,5000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0600 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1200 |  |
| 38 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,3000 |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,1500 |  |
| 39 | 11-02-042-02 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15,20 | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |
|  | 1011703 | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) | kg | 0,0200 |  |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,2010 |  |
| 40 | 11-02-042-04 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 40,50 | buc |  | 10,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2500 |  |
|  | 1011703 | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) | kg | 0,0400 |  |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,2010 |  |
| 41 | 11-02-042-05 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 65 | buc |  | 7,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2500 |  |
|  | 1010092 | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm | t | 0,0022 |  |
|  | 1011703 | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) | kg | 0,0600 |  |
|  | 1012043 | Saibe zincate, diametru 10 mm | kg | 0,0020 |  |
|  | 1012216 | Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "Ст3" | t | 0,0005 |  |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,2400 |  |
| 42 | 11-02-042-06 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 100 | buc |  | 10,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,3700 |  |
|  | 1010092 | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm | t | 0,0022 |  |
|  | 1011703 | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) | kg | 0,0700 |  |
|  | 1012046 | Saibe zincate, diametru 16 mm | kg | 0,0020 |  |
|  | 1012216 | Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "Ст3" | t | 0,0008 |  |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,3900 |  |
| 43 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Material marunt ( surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,02 | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |  |
| 44 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,01 | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |  |
| 45 | IA18I | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: (отборные устройства) | buc |  | 64,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0500 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0930 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0460 |  |
|  | 2722103305570 | Штуцер М20х1,5-50, ЗКЧ-45-87 | buc |  |  |
|  | 2722103305566 | Штуцер Шц 1/2"- ТУ36118-87 | buc |  |  |
|  | 2722103305571 | Бобышка для термометра сопротивления ЗЗКЧ-1-87 | buc |  |  |
|  | 2722103305577 | Расширитель для термометра с оправой ЗЗКЧ-3-87 | buc |  |  |
|  | 2722103305578 | Расширитель для термометра с оправой ТМ4-144-87 | buc |  |  |
|  | 28752741203911 | Бобышка прямая БМ 27х2 №4 10ЗКЧ-1-87 | buc |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |  |
|  |  | 3. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 3.1. Tevi si armaturi |  |  |  |
| 46 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Reflex "MK") | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |
|  | 28752742051008 | Robinet cu stut DN25 , МК 1" Reflex | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |
| 47 | ID04A | Robinet sferic, avind diametrul nominal de 15мм | buc |  | 12,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |
|  | 28752742051003 | Robinet sferic д=15мм Х 1666 ,Danfoss | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |
| 48 | ID04A | Robinet sferic, avind diametrul nominal de 20мм | buc |  | 5,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |
|  | 28752742051005 | Robinet sferic DN20мм , tip X1666 ,Danfoss | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |
| 49 | ID04A | Supapa de sferic , avind diametrul nominal de 25мм | buc |  | 5,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |
|  | 28752742051006 | Robinet sferic DN25мм , tip X1666 ,Danfoss | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |
| 50 | ID04A | Supapa de sferic , avind diametrul nominal de 25мм (pentru scurgera apei) | buc |  | 16,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |
|  | 28752742051006 | Robinet sferic DN25мм , tip X1666 ,Danfoss | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |
| 51 | ID04A | Supapa de sent , avind diametrul nominal de 20мм | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |
|  | 28752742051011 | Supapa de sent д=20мм tip 601 ,Danfoss | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |
| 52 | ID04A | Supapa de sent , avind diametrul nominal de 25мм | buc |  | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |
|  | 287527420510111 | Supapa de sent д=25мм tip 601 ,Danfoss | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |
| 53 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 20 mm ( ZKT) | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1900 |  |
|  | 2523156721015 | Suport antivibratie DN20мм ZKT ,Danfoss | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0140 |  |
| 54 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 25 mm ( ZKT) | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1900 |  |
|  | 25231567210151 | Suport antivibratie DN25мм ZKT ,Danfoss | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0140 |  |
| 55 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (ZKB) | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |
|  | 2523156721017 | Suport antivibratie DN50мм ZKB ,Danfoss | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |  |
| 56 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm (ZKB) | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |  |
| 57 | cant. libera | Panza furtun de cauciuc д=25мм | m |  | 10,00 |
|  | 248957684562207 | Pansa furtun de cauciuc д=25мм | buc | 1,0000 |  |
| 58 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc | kg |  | 150,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,2100 |  |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |  |
| 59 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18x2.0mm | m |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |  |
|  | 25212167010002 | Teava din otel d=18x2.0mm | m | 1,0150 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0640 |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0170 |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |  |
| 60 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2.0мм | m |  | 9,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4800 |  |
|  | 25212167010007 | Teava din otel d=25x2,0mm | m | 1,0150 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0640 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |  |
| 61 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32х2,0мм | m |  | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5600 |  |
|  | 25212167010010 | Teava din otel д=32х2,0мм | m | 1,0150 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0860 |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0240 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0380 |  |
| 62 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38х2,0мм | m |  | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5600 |  |
|  | 25212167010008 | Teava din otel д=32х2,0мм | m | 1,0150 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0860 |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0240 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0380 |  |
| 63 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45х2,5мм | m |  | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,6200 |  |
|  | 25212167010004 | Teava din otel д=45х2,5мм | m | 1,0150 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1050 |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0300 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0500 |  |
| 64 | IC17A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 mm | m |  | 3,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 1,4000 |  |
|  | 25212167010003 | Teava din otel д=57х3.0мм | m | 1,0150 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0990 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2460 |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0690 |  |
| 65 | IC17C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3.5 mm | m |  | 28,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 1,7000 |  |
|  | 25212167010009 | Teava din otel д=76х3.5мм | m | 1,0150 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1390 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3430 |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,1020 |  |
| 66 | IC17E | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 x 3,5 mm | m |  | 24,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |  |
|  | 252121670100092 | Teava din otel д=108х3.5мм | m | 1,0150 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2830 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,6510 |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,1770 |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0070 |  |
| 67 | SA04C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 26.8x2.8mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,02 | m |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5000 |  |
|  | 27221033060002 | Teava din otel, zincata д=26.8х2.8mm | m | 1,0100 |  |
|  | 27212041178002 | Cot din fonta maleabila A1, zincat D25 | buc | 0,1500 |  |
|  | 27212041150002 | Teu din fonta maleabila B1, zincat D25 | buc | 0,1600 |  |
|  | 27212041201002 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D25 | buc | 0,0300 |  |
|  | 27212041140402 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, D25 | buc | 0,0200 |  |
| 68 | SA04D | Teava din otel pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 33.5х3.2mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,02 | m |  | 10,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6500 |  |
|  | 27221033060003 | Teava din otel, д=33.5х3.2мм (pentru scurgera apei ) | m | 1,0100 |  |
|  | 27212041178003 | Cot din fonta maleabila A1, zincatD33 | buc | 0,1500 |  |
|  | 27212041150003 | Teu din fonta maleabila B1, zincatD33 | buc | 0,1600 |  |
|  | 27212041201003 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D33 | buc | 0,0300 |  |
|  | 2721204114040 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 D33 | buc | 0,0200 |  |
| 69 | SA04G | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 60х3,5mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,01 | m |  | 16,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,2500 |  |
|  | 27221033060004 | Teava din otel zingata, д=60х3.5мм | m | 1,0100 |  |
| 70 | SA04B | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 21,3х2,8 (p/t evacuare aer) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,02 | m |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4500 |  |
|  | 272210330600015 | Teava din otel, zincata д=21,3х2,8 | m | 1,0100 |  |
|  | 27212041178004 | Cot din fonta maleabila A1, zincat D21 | buc | 0,1500 |  |
|  | 27212041150004 | Teu din fonta maleabila B1, zincat D21 | buc | 0,1600 |  |
|  | 27212041201004 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D21 | buc | 0,0300 |  |
|  | 27212041140405 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 D21 | buc | 0,0200 |  |
| 71 | SA04D | Teava din otel pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 33.5х3.2(p/t drenare ) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,02 | m |  | 5,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6500 |  |
|  | 27221033060003 | Teava din otel, д=33.5х3.2мм (pentru scurgera apei ) | m | 1,0100 |  |
|  | 27212041178003 | Cot din fonta maleabila A1, zincatD33 | buc | 0,1500 |  |
|  | 27212041150003 | Teu din fonta maleabila B1, zincatD33 | buc | 0,1600 |  |
|  | 27212041201003 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D33 | buc | 0,0300 |  |
|  | 2721204114040 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 D33 | buc | 0,0200 |  |
| 72 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Suporturi mobile pentru conducte tip ОПБ) | kg |  | 19,58 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om. | 0,0300 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om. | 0,0300 |  |
|  | 2875277347000 | Suport mobil pt conducte | kg | 1,0000 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1160 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,0270 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |  |
| 73 | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv ОП-1 | buc |  | 4,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,2500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |
|  | 26661228006003 | Element prefabricat ОП-1 | buc | 1,0100 |  |
| 74 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (D76x3.5mm,L=0.3m) | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |  |
|  | 27221033100001 | Teava instalatie D46x3.5mm ,l=0.3m | m | 0,3000 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0450 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0240 |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,4280 |  |
| 75 | GB05A | Flansa din otel , montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 65 mm | buc |  | 2,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,5000 |  |
|  | 28752744002001 | Flanse din otel D65 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,3400 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0400 |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,3300 |  |
| 76 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m |  | 60,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1500 |  |
| 77 | SF01B | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m |  | 52,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2000 |  |
| 78 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m |  | 60,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 |  |
| 79 | SF05B | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m |  | 52,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 |  |
|  |  | 3.2. Lucrari de izolarea |  |  |  |
| 80 | IzJ07C | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumbГФ-021 si 2 strat de email alchidal ПФ-115 | m2 |  | 30,95 |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om. | 0,1600 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om. | 0,4300 |  |
|  | 2430226100837 | Grund ГФ-,021 | kg |  |  |
|  | 2430116104161 | Vopsea ПФ-115 | kg |  |  |
| 81 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala M125 , pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 30,40,50mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv | m2 |  | 22,91 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,0600 |  |
|  | 2682162611305 | Saltele vata minerala M125 | m2 | 1,0300 |  |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 0,3800 |  |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0650 |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 |  |
| 82 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata mineralaM125, gata confectionate, cu grosimea de 50; mm | m2 |  | 23,20 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4740 |  |
|  | 1111000100031 | Cochilii vata minerala M125 | m2 | 1,0300 |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 |  |
| 83 | IzH40B | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,03 | m3 |  | 0,65 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 9,4300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |  |
|  | 10106221 | Rulou de pinza perforata "HPST" | m3 | 1,0300 |  |
|  | 2734113805578 | Sirma moale zincata D=1,25 | kg | 1,1000 |  |
| 84 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare | m2 |  | 52,67 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om. | 0,5270 |  |
|  | 2710403601300 | Tabla zincata | kg | 2,7560 |  |
| 85 | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare | m2 |  | 52,67 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,0030 |  |
|  | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 22,0000 |  |
| 86 | IzI23A | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,03 | m2 |  | 31,52 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,2340 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0800 |  |
|  | 25231567167831 | Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm | m2 | 1,1900 |  |
|  | 11111000100135 | Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband) | kg | 0,2900 |  |
| 87 | IzD11B | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t |  | 0,17 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4900 |  |
|  | 24301161000001 | Vopsea de ulei | kg | 7,5000 |  |
|  | 2430226100814 | Grund ГФ-0119 | kg | 3,7500 |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5300 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,8800 |  |