CAIET DE SARCINI

Servicii de deservire planificate a rețelelor electrice,

sistemelor de climatizare și a generatoarelor diesel ce sunt în gestiunea

IP STISC

Lista sistemelor inginerești supuse serviciilor de deservire planificată

Tabel 1

| Tipul echipamentului |  | Un. De măsură | Cantit | Perioada de prestare a serviciilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rețele electrice* | rețele | 3 | 12 luni |
|  | Surse de alimentare neîntreruptibile UPS*, inclusiv | buc. | 5 | 12 luni |
|  | Surse de alimentare neîntreruptibile UPS 90 kVA | buc. | 5 | 12 luni |
|  | Generatoare Diesel* inclusiv | buc. | 7 | 12 luni |
|  | Generator Diesel puterea activă 200kVA | buc. | 1 | 12 luni |
|  | Generator Diesel puterea activă 150kVA | buc. | 2 | 12 luni |
|  | Generator Diesel puterea activă 114kVA | buc. | 1 | 12 luni |
|  | Generator Diesel puterea activă 100kVA | buc. | 1 | 12 luni |
|  | Generator Diesel puterea activă 10kVA | buc. | 1 | 12 luni |
|  | Generator Diesel puterea activă 17kVA | buc. | 1 | 12 luni |
|  | Sisteme de climatizatoare* inclusiv | buc. | 14 | 12 luni |
|  | Climatizatoare tip In Row 35kW | buc. | 4 | 12 luni |
|  | Climatizatoare tip In Row 22,5kW | buc. | 4 | 12 luni |
|  | Climatizatoare tip In Room 35kW | buc. | 2 | 12 luni |
|  | Climatizatoare tip In Room 74kW | buc. | 2 | 12 luni |
|  | Climatizatoare tip In Row 25kW | buc | 2 | din data de 01.12.24 |

Notă * - din motive de securitate, modele de echipamente propuse pentru deservire, precum și adresele amplasării acestora vor fi prezintate doar în bază solicitării scrise semnate cu semnătura electronica avansată calificată, parvenită de la operator economic pe adresa de email: tender@stisc.gov.md. Informația solicitată va fi livrată în baza semnării acordului de confidențialitate.

Cerințe generale obligatorii fața de

Prestatorul de servicii de deservire planificată

Tabel 2

| - Cerințele generale |  |
| --- | --- |
|  | Toate cerințele sunt minime și obligatorii |
|  | Să dețină certificate de la parteneri autorizați al producătorilor de echipamente cum ar fi Liebert, Atlas Copco, Gesan, Vertiv, etc |
|  | Executarea lucrărilor vor fi efectuate de către specialiști atestați în domeniul sistemelor de ventilare și climatizare, instalațiilor și a rețelelor electrice |
|  | Persoanele implicate în executarea serviciilor de deservire vor semna un acord de confidențialitate |
|  | Să asigure calitatea serviciilor prestate |
|  | Întocmirea rapoartelor tehnice la prestarea serviciilor de deservire, în cazuri de înlăturare a defecțiunilor sau la constatarea defecțiunilor tehnice |
|  | Să asigure funcționarea tuturor sistemelor la parametrii nominali în conformitate cu performanțele stabilite de producător |
|  | Preîntâmpinarea și informarea Beneficiarului de eventualele defecțiuni, breșe în sisteme care pot parveni pe parcursul exploatării |
|  | Să respecte normele de protecție a muncii și de securitate anti incendiară în timpul prestării serviciilor |
|  | Să respecte cerințele de securitate fizică și acces control la obiectivele Beneficiarului |
|  | Să efectueze instruirea colaboratorilor Beneficiarului responsabili de funcționarea echipamentelor privind regulile de utilizare a acestora în scopul asigurării unei funcționări neîntrerupte și eficiente |
|  | Să acorde asistența tehnică necesară pentru îmbunătățirea regimului de funcționare a sistemelor precum și reducerea cheltuielilor la exploatarea |
|  | Recepționarea deranjamentelor, incidentelor, solicitărilor prin telefon 24/7 |
|  | Înlăturarea defecțiunilor și reparația echipamentelor se va executa 24/7 |
|  | Să intervină operativ și adecvat pentru soluționarea incidentelor parvenite pe perioada valabilității contractului de deservire |
|  | Înlăturarea defecțiunilor tehnice în cel mai scurt timp, 2 ore în timpul orelor de lucru, 4 ore în afara orelor de lucru |

# Lista activităților și periodicitatea executării serviciilor de deservire planificate

Tabel 3

| № | Compartiment | Activități aferente, servicii de deservire planificate | Periodicitatea |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1/12 an | ¼ an | ½ an | 1 an |
| - Servicii de deservire a rețelelor electrice în cadrul Obiectivului, încăperi tehnice aferente acestora |  |  |  |  |  |  |
|  | Examinarea vizuală | Verificarea grupului de contacte |  |  | * |  |
|  |  | Verificarea panoului de siguranțe automate |  |  | * |  |
|  |  | Verificarea stării plăcilor, conductori, etc. |  |  | * |  |
|  | Executarea măsurărilor | Intrare: tensiunea, curentul, frecvența, putere de consum |  |  | * |  |
|  |  | Ieșire: tensiunea, curentul, frecvența, puterea de consum |  |  | * |  |
|  |  | Temperatura pe grupurile de contact |  |  | * |  |
|  |  | Temperatura pe grupul de siguranțe |  |  | * |  |
|  |  | Temperatura firelor electrice |  |  | * |  |
|  |  | Distribuția sarcini pe grupul de siguranțe |  |  | * |  |
|  |  | Distribuția sarcini pe grupul pe fază |  |  | * |  |
|  | Priza de împământare | Verificarea prizei de împământare de lucru |  |  |  | * |
|  |  | Verificarea prizei de împământare de protecție |  |  |  | * |
|  |  | Verificarea grupurilor de contact |  |  |  | * |
|  |  | Întocmirea raportului tehnic cu date măsurate |  |  |  | * |
|  | Profilaxie | Aprecierea integrității și înlocuirea componentelor defecte |  |  | * |  |
|  |  | Verificarea fixării dispozitivelor la suprafața de sprijin |  |  | * |  |
|  |  | Ștergerea prafului de pe dispozitivele tehnice |  |  | * |  |
|  |  | Verificarea capetelor, clemelor și comutației interne a dispozitivelor, conexiunilor presate |  |  | * |  |
|  |  | Verificarea și restabilirea elementelor izolatorii a cablurilor |  |  | * |  |
|  |  | Verificarea și restabilirea aranjării cablurilor |  |  |  | * |
|  |  | Verificarea și aplicarea marcajelor stric necesare |  |  |  | * |
|  |  | Verificarea și înlocuirea izolatorilor, restabilirea suprafețelor izolate a panourilor și a altor detalii |  |  |  | * |
| 1.5. | Elaborarea raportului tehnic | Elaborarea raportului tehnic cu indicarea măsurărilor efectuate, recomandări, concluzii |  |  | * | * |
| - Servicii de deservire a surselor de alimentare neîntreruptibile UPS. |  |  |  |  |  |  |
|  | Panoul de comandă | Verificarea indicației pe ecran a comenzilor de lucru al echipamentelor | * |  |  |  |
|  |  | Verificarea prezenței pe ecran a tuturor semnelor convenționale | * |  |  |  |
|  |  | Verificarea îndeplinirii comenzilor de lucru |  |  | * |  |
|  |  | Verificarea indicatorilor, statutului și alarmelor înregistrate |  |  | * |  |
|  | Sistemul de monitorizare | Verificarea statisticii alarmelor. |  |  | * |  |
|  |  | Verificarea sistemelor de notificare |  |  | * |  |
|  |  | Verificarea jurnalelor de evenimente |  |  | * |  |
|  |  | Verificarea parametrilor nominali |  |  | * |  |
|  |  | Verificarea configurațiilor de bază |  |  | * |  |
|  |  | Verificarea modulelor de putere, acumulatoarelor, etc. |  |  | * |  |
|  |  | Verificarea alertelor înregistrate, identificarea și înlăturarea acestora | * |  |  |  |
|  |  | Actualizarea versiunilor de software (la necesitate) |  |  |  | * |
|  | Examinarea | Verificarea conexiunilor electrice |  |  | * |  |
|  |  | Verificarea stării plăcilor de contact, conductorilor, etc. |  |  | * |  |
|  |  | Verificarea părților componente |  |  |  | * |
|  |  | Verificarea prizei de împământare |  |  |  | * |
|  | Sistemul de ventilare | Verificarea funcționării sistemului de ventilare |  |  | * |  |
|  |  | Curățirea grilelor, filtrelor |  |  | * |  |
|  | Măsurarea parametrilor intrare-ieșire | Intrare: tensiunea, frecvența, curent, putere, etc. |  |  | * |  |
|  |  | Ieșire: tensiunea, frecvența, curent, putere, etc. |  |  | * |  |
|  |  | Repartizarea sarcinii pe faze. |  |  | * |  |
|  | Măsurarea și testarea acumulatoarelor | Verificarea vizuală a acumulatoarelor |  |  | * |  |
|  |  | Măsurarea parametrilor tehnici, tensiune, curent, sarcina |  |  | * |  |
|  |  | Verificarea curenților de încărcare a acumulatoarelor |  |  | * |  |
|  |  | Verificarea temperaturii pe acumulatoare |  |  | * |  |
|  |  | Verificarea timpului de backup al acumulatoarelor |  |  | * |  |
|  |  | Schimbarea acumulatoarelor (la necesitate) |  |  |  | * |
|  |  | Verificarea ciclului de încărcare descărcare a acumulatoarelor |  |  | * |  |
|  | Testarea UPS | Regim obișnuit |  |  | * |  |
|  |  | Regim de lucrul pe acumulatoare |  |  | * |  |
|  |  | Regim de lucrul – bypass automat |  |  | * |  |
|  |  | Regim de lucrul – bypass manual |  |  | * |  |
|  |  | Sistemelor de alarmă, notificare |  |  | * |  |
|  |  | Simularea pierderii de rețea electrică |  |  | * |  |
|  | Elaborarea raportului tehnic | Elaborarea raportului tehnic cu indicarea măsurărilor efectuate, recomandări, concluzii | * | * | * | * |
| - Servicii de deservire a generatoarelor diesel |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtre și consumabile | Schimb ulei, lichid de răcire, filtre (la necesitate) |  |  |  | * |
|  |  | Măsurarea nivelului de ulei, lichid de răcire și suplinirea în caz (la necisitate) |  |  |  | * |
|  |  | Schimbarea filtrului de aer (la necesitate) |  |  |  | * |
|  |  | Schimbul filtrul de combustibil (la necesitate) |  |  |  | * |
|  | Motor | Verificarea tensionării sau schimbul curelei în caz de fisuri sau uzare |  |  | * |  |
|  |  | Verificarea și diagnostica regulatorului frecvenței turațiilor |  |  | * |  |
|  |  | Verificarea sau calibrarea fixărilor generatorului |  |  | * |  |
|  |  | Verificarea stării conductelor și a pompei de combustibil |  |  | * |  |
|  |  | Verificarea materialului termoizolator la țeava de eșapament |  |  | * |  |
|  |  | Verificarea rezervorului de combustibil, înlăturarea defectelor |  |  | * |  |
|  | Radiator | Verificarea nivelului lichid de răcire |  |  | * |  |
|  |  | Verificarea stării radiatorului |  |  |  | * |
|  |  | Verificarea stării conductelor |  |  | * |  |
|  |  | Verificarea scurgerii lichid de răcire |  |  | * |  |
|  | Sistemul de ventilare | Verificarea și diagnosticarea sistemului de admisie a aerului |  |  | * |  |
|  |  | Verificarea și diagnosticarea sistemului de evacuare a gazelor |  |  | * |  |
|  |  | Curățirea ventilatorului |  |  | * |  |
|  |  | Curățirea grilelor |  |  |  | * |
|  | Acumulator | Verificarea funcționarii acumulatorului |  |  | * |  |
|  |  | Verificarea redresorului de încărcare a acumulatorului |  |  | * |  |
|  |  | Verificarea nivelului de electrolit, suplinirea |  |  | * |  |
|  | Generator | Verificarea calității racordărilor electrice |  |  | * |  |
|  |  | Verificarea funcționalității regulatorului tensiunii |  |  | * |  |
|  |  | Verificarea conexiunilor de împământare |  |  | * |  |
|  |  | Verificarea corectitudinii conectării generatorului |  |  | * |  |
|  |  | Verificarea stării rulmenților generatorului |  |  |  | * |
|  | Panoul electric 220V/380V | Verificarea racordărilor electrice |  |  | * |  |
|  |  | Verificarea întrerupătoarelor, contactoarelor, conductoarelor |  |  | * |  |
|  | Priza de împământare | Verificarea prizei de împământare de lucru |  |  |  | * |
|  |  | Verificarea prizei de împământare de protecție |  |  |  | * |
|  |  | Întocmirea raportului tehnic cu date măsurate |  |  |  | * |
|  | Panoul de comandă | Verificarea indicațiilor pe ecran a comenzilor de lucru | * |  |  |  |
|  |  | Verificarea prezenței pe ecran a tuturor semnelor convenționale |  |  | * |  |
|  |  | Verificarea indicatoarelor aferente ecranului de comandă (becuri, led, etc.) |  |  | * |  |
|  |  | Pornirea în regim de testare a generatorului |  |  | * |  |
|  |  | Verificarea parametrilor tehnic al rețelelor electrice |  |  | * |  |
|  |  | Verificarea parametrilor tensiune, curent, putere activă pasivă, frecvență etc. |  |  | * |  |
|  |  | Testarea demaror al generatorului |  |  | * |  |
|  | Elaborarea raportului tehnic | Elaborarea raportului tehnic cu indicarea măsurărilor efectuate, recomandări, concluzii |  |  | * |  |
| - Servicii de deservire a sistemelor de răcire |  |  |  |  |  |  |
|  | Panoul de comandă | Verificarea indicației pe ecran a comenzilor de lucru al climatizorului | * |  |  |  |
|  |  | Verificarea prezenței pe ecran a tuturor semnelor convenționale |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea îndeplinirii comenzilor de lucru al climatizorului |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea indicatoarelor aferente ecranului panoului de comandă |  | * |  |  |
|  | Filtrele | Curățarea filtrelor |  | * |  |  |
|  |  | Schimbul filtrelor (după necesitate) |  |  |  | * |
|  | Sistemul de ventilare | Curățarea sistemului de ventilare |  | * |  |  |
|  |  | Curățarea grilelor |  |  |  | * |
|  | Evaporatorul | Curățarea evaporatorului |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea stării radiatorului și îndreptarea lor (după necesitate) |  |  |  | * |
|  |  | Verificarea scurgerii de condensate de pe radiator |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea stării conductelor |  | * |  |  |
|  | Umidificatorul | Verificarea rezervorului dacă nu sunt depuneri de calcar, impurități |  | * |  |  |
|  |  | Curățirea rezervorului |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea conductelor de aburi |  | * |  |  |
|  |  | Testarea umidificatorului în lucru |  | * |  |  |
|  |  | Schimbarea umidificatorului și a conductelor defecte (la necesitate) |  |  |  |  |
|  | Panoul electric | Verificarea racordărilor electrice |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea întrerupătoarelor, contactelor, conductoarelor, etc. |  | * |  |  |
|  |  | Testarea tensiunii de alimentare |  | * |  |  |
|  | Compresorul | Verificarea fixării compresorului |  |  |  | * |
|  |  | Verificarea scurgerii de Freon și ulei |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea nivelului de ulei | * |  |  |  |
|  | Condensatorul-răcire cu aer | Curățarea radiatorului condensatorului |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea fixării electromotorului |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea stării rulmenților |  |  |  | * |
|  |  | Verificarea racordărilor electrice |  | * |  |  |
|  |  | Testarea vitezei ventilatorului |  | * |  |  |
|  | Condensatorul-răcire cu lichid | Verificarea scurgerii de lichid |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea supapelor |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea fixării radiatorului |  | * |  |  |
|  | Traseul frigorific | Verificarea traseului la scurgeri de Freon |  | * |  |  |
|  |  | Verificarea materialului termoizolator |  |  |  | * |
|  |  | Verificarea fixării conductelor a agentului termic |  |  |  | * |
|  | Testarea climatizatorului | Testarea presiunii de absorbție |  | * |  |  |
|  |  | Testarea presiunii de comprimare |  | * |  |  |
|  |  | Testarea supapei de reglare termică |  | * |  |  |
|  |  | Testarea presostatelor |  | * |  |  |
|  |  | Testarea senzorilor |  | * |  |  |
|  |  | Testarea valvelor de presiune înaltă și joasa |  | * |  |  |
|  |  | Testarea tensiunii de alimentare |  | * |  |  |
|  | Identificarea zonelor climaterice cu devieri de la cerințele tehnice | Temperatură ridicată/scăzută |  | * |  |  |
|  |  | Umiditate ridicată/scăzută |  | * |  |  |
|  |  | Punctul de rouă ridicat/scăzut |  | * |  |  |
|  | Elaborarea raportului tehnic | Elaborarea raportului tehnic cu indicarea măsurărilor efectuate, recomandări, concluzii |  | * |  |  |