«Поставка регуляторов давления / Regulatoare de presiune și utilaj de filtrare/separare gaze naturale»

(наименование конкурса/denumirea concursului)

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ИХ ОБЪЁМЫ / LISTA MATERIALELOR ȘI CANTITATEA

| П.н / Nr | Наименование / Denumire | Марка, ГОСТ, тип, эквивалент / Marca, GOST, tip, echivalent | Технические требования / Cerințe tehnice | Ед. изм / Un. de măsură | Количество / Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пружина сменная / Arc de control | к пилоту PS/79 / pentru pilotul din seria PS/79 | Согласно спецификации завода производителя / Conform specificațiilor producătorului | к-т / set | 10 |
| 2 | Пружина сменная / Arc de control | к пилоту ПЗК OS/80X-APA-D / pentru pilotul din seria OS/80X-APA-D cu supapa de siguranta incorporata | Согласно спецификации завода производителя / Conform specificațiilor producătorului | к-т / set | 10 |
| 3 | Регулятор давления газа / Regulator de presiune a gazului | BFL-3313-7498730 (50х50 ANSI600 в комплекте) / BFL-3313-7498730 (50х50 ANSI600 inclus) | Согласно Приложению № 1 / Conform Anexei nr. 1 | шт / buc | 18 |
| 4 | Регулятор давления газа / Regulator de presiune a gazului | Fisher 119 DN 3/4 | Тип Газовый регулятор / клапан прямого действия, Максимальное входное давление 10,3 бар Диапазон выходного давления 0,2–4,1 бар) Рабочая температура –29°C … +82°C Уплотнения NBR Материал корпуса-Сталь Присоединение Резьба NPT Tip Regulator / valvă de gaz, operare directă Presiune de intrare 10.3 bar Presiune de ieșire 0,2-4,1 bar Temperatura de lucru –29°C … +82°C Material corp – otel Conexiune Filet NPT | шт / buc | 1 |
| 5 | Регулятор давления газа / Regulator de presiune a gazului | MADAS FRG/2MB "Стандарт" DN 20 Pраб<=6кгс / MADAS FRG/2MB „Standard” DN 20 P<=6kg/f | Согласно спецификации завода производителя / Conform specificațiilor producătorului | шт / buc | 4 |
| 6 | Регулятор давления газа / Regulator de presiune a gazului | RTG 25 -C-SB-Q-20 | Согласно спецификации завода производителя / Conform specificațiilor producătorului | шт / buc | 1 |
| 7 | Рем. комплект к регулятору / Kit de reparații | полный для встроенного ПЗК регулят. давл BFL-3313-7498730 (PS/79) / kit complet pentru supapa de siguranta incorporata regulatorului de presiune BFL-3313-7498730 (PS/79) | Согласно спецификации завода производителя / Conform specificațiilor producătorului | к-т / set | 14 |
| 8 | Рем. комплект к регулятору / Kit de reparații | полный для моделей регуляторов DKR 70 / kit complet pentru regulatorul DKR 70 | Согласно спецификации завода производителя / Conform specificațiilor producătorului | к-т / set | 2 |
| 9 | Рем. комплект к регулятору / Kit de reparații | полный для моделей регуляторов DSR 10 / kit complet pentru regulatorul DSR 10 | Согласно спецификации завода производителя / Conform specificațiilor producătorului | к-т / set | 6 |
| 10 | Рем. комплект к регулятору / Kit de reparații | полный для моделей регуляторов MADAS FRG/2MB DN 20 / kit complet pentru regulatorul MADAS FRG/2MB DN 20 | Согласно спецификации завода производителя / Conform specificațiilor producătorului | к-т / set | 6 |
| 11 | Рем. комплект к регулятору / Kit de reparații | полный для моделей регуляторов RTG 413 DN 50 / kit complet pentru regulatorul RTG 413 DN 50 | Согласно спецификации завода производителя / Conform specificațiilor producătorului | к-т / set | 2 |
| 12 | Рем. комплект к регулятору / Kit de reparații | полный для регул. давл. BFL-3313-7498730 (BFL-50) / kit complet pentru regulatorul de presiuneBFL-3313-7498730 (BFL-50) | Согласно спецификации завода производителя / Conform specificațiilor producătorului | к-т / set | 14 |
| 13 | Рем. комплект к регулятору / Kit de reparații | полный для регул. давл. BFL-3313-7498730 (BFL-80) / kit complet pentru regulatorul de presiuneBFL-3313-7498730 (BFL-80) | Согласно спецификации завода производителя / Conform specificațiilor producătorului | к-т / set | 4 |
| 14 | Рем. комплект к регулятору / Kit de reparații | полный к пилотной части регулят. давл. BFL-3313-7498730 (OS/80X-APA-D) / kit complet pentru pilotul al regulatorului de presiune BFL-3313-7498730 (OS/80X-APA-D) | Согласно спецификации завода производителя / Conform specificațiilor producătorului | к-т / set | 14 |
| 15 | Клапан предохранительный / Supapa de siguranta | VS-FL-BP DN 50 ANSI 150/PRX-182 (фланцевое соединение / racordare cu flansa) | Согласно Приложению № 3 / Conform Anexei nr. 3 | шт / buc | 14 |
| 16 | Клапан предохранительный / Supapa de siguranta | VS-FL-BP DN 80 ANSI 150/PRX-182 (фланцевое соединение / racordare cu flansa) | Согласно Приложению № 3 / Conform Anexei nr. 3 | шт / buc | 4 |
| 17 | Панель управления / Panou de control | одаризационной установкой / pentru instalația de odorizare DOSAODOR DO200 | Согласно спецификации завода производителя / Conform specificațiilor producătorului | шт / buc | 2 |
| 18 | Рем. комплект клапан одоризатора / Kit pentru odorizator | ASCO 312192 Rebuild Kit 8320 DC | Согласно спецификации завода производителя / Conform specificațiilor producătorului | шт / buc | 10 |
| 19 | Рем. комплект клапан одоризатора / Kit pentru odorizator | ASCO 323587 Rebuild Kit 8262 DC | Согласно спецификации завода производителя / Conform specificațiilor producătorului | шт / buc | 10 |
| 20 | Электроклапан / Electrovalva | ASCO 8262H086DC24/DCD | Согласно спецификации завода производителя / Conform specificațiilor producătorului | шт / buc | 10 |
| 21 | Электроклапан / Electrovalva | ASCO 8320G202DC24/DCD | Согласно спецификации завода производителя / Conform specificațiilor producătorului | шт / buc | 10 |
| 22 | Электроклапан / Electrovalva | ASCO E262K182FNN00F1 | Согласно спецификации завода производителя / Conform specificațiilor producătorului | шт / buc | 10 |
| 23 | Фильтр газа / Filtru de gaz | Tartarini FA/12-AP | Согласно Приложению № 2 / Conform Anexei nr. 2 | шт / buc | 6 |

Примечание / Notă:

Столбец №3 «Марка, ГОСТ, тип, эквивалент» / Coloana nr. 3 „Marcă, GOST, tip, echivalent” - указано предлагаемые характеристики товара или рекомендуемый, предпочтительный производитель, торговая марка /  sunt indicate caracteristicile propuse ale produsului sau producătorul recomandat, preferat, marca.

Приложение №1

Anexa №1

Технические требование для подбора регулятора давления

Cerințe tehnice pentru selectarea regulatorului de presiune

| - Потребитель: Consumatori: |  | Промышленные и бытовые потребители. Consumatori industriali și casnici. |
| --- | --- | --- |
| - Тип газа: Tipul gazului: |  | Природный газ, соответствующий ГОСТ 5542. Gaz natural conform GOST 5542. |
| - Тип регулятора: Tipul regulatorului: |  | Аксиальный регулятор, непрямого действия, с мягким уплотнением. Regulator axial, indirect, cu etanșare moale. |
| - Допустимое давление: Presiunea admisibilă: |  | Максимальное допустимое давление до 10,0 МПа (100 бар). Presiunea maximă admisibilă până la 10,0 MPa (100 bari). |
| - Диапазон входного давления: Gama presiunii de intrare: |  | от 0,01 до 10,0 МПа (1-100 бар). de la 0,01 până la 10,0 MPa (1-100 bari). |
| - Диапазон настройки: Gama de reglare: |  | от 0,005 до 1,2 МПа. 0,005 - 1,2 MPa. |
| - Минимальный рабочий перепад давления ∆Р: Diferența minimă de presiune de lucru (∆P |  | 0,005 МПа (0,5 бар). 0,005 MPa (0,5 bar). |
| - Максимальное превышение выходного давления при нулевом расходе: Depășirea maximă a presiunii de ieșire la debit zero: |  | до +5%. până la +5%. |
| - Диапазон расхода газа, в котором возможно превышение давления до максимального: Gama de debit , unde este posibilă depășirea presiunii pâmă la maxim : |  | до 5%. până la 5%. |
| - Класс точности: Clasa de precizie: |  | до +1%. până la +1%. |
| - Предполагаемое размещение регулятора Amplasarea regulatorului: |  | блок- бокс În bloc-cabină. |
| - Максимальный расход газа, нм³/ч Debit maxim al gazului |  | 10.000 Nm³/h. |
| - Минимальный расход газа, нм³/ч Debit minim al gazului: |  | 50 Nm³/h. |
| - Максимальная температура газа, Сº Temperatura maximă a gazului: |  | +60°C |
| - Минимальная температура газа, Сº Temperatura minimă a gazului: |  | -10°C |
| - Максимальная температура окружающей среды, Сº Temperatura maximă a mediului ambiant: |  | +60°C. |
| - Минимальная температура окружающей среды, Сº: Temperatura minimă a mediului ambiant: |  | -20°C |
| - Необходимость наличия встроенного ПЗК в регулятор Necesitatea prezenței SB integrat in regulator: |  | Да Da |
| Параметры ПЗК: Parametrii SB: |  |  |  |
| Класс точности: Clasa de precizie: Время срабатывания: Timp de acționare: |  | до + 1% până la +1%. ≤ 1сек ≤ 1 secundă |
| - Необходимость установки шумогасителя Amortizor de zgomot |  | Да (встроенный, опционально) Da, ( integrat opțional). |
| - Конструктивное исполнение по направлению движения газа через регулятор горизонтальное: Direcția fluxului de gaz prin regulator orizontal: |  | справа - налево, слева – направо (согласовать дополнительно). : de la dreapta spre stânga sau de la stânga spre dreapta (de confirmat suplimentar). |
| Комплектация поставки: Componență livrarii: |  |  |
| - Пилотная часть должна обеспечивать весь диапазон настройки; -Partea pilot care acoperă întreaga gamă de reglare. |  |  |  |
| - Фильтр пилотного газа степень очистки: 5мкм. -Filtru pentru gaz pilot, cu grad de filtrare de 5 µm. |  |  |  |
| - Комплект пружин для настройки ПЗК, на весь диапазон; Set de arcuri pentru reglarea SB pe toată gama de presiune. |  |  |  |
| - Комплект пружин для настройки регулятора0,01 до 1,2 МПа; Set de arcuri pentru reglarea regulatorului (0,01 până la 1,2 MPa). |  |  |  |
| ЗИП к ПЗК; Piese de schimb pentru SB. - ЗИП к регулятору: мембрана, уплотнительные кольца, седло с уплотнительным материалом, смазка для подвижной системы; Piese de schimb pentru regulator: membrană, garnituri de etanșare, scaun cu material de etanșare, lubrifiant pentru sistemul mobil. ЗИП к пилотной части; Piese de schimb pentru partea pilot. -Датчик положения ПЗК: (откр. – закр.) с выводом на сигнализацию дискретного сигнала, нормально закрыт; -Senzor de poziție pentru SB (deschis – închis) cu semnalizare discretă, normal închis. -Электрический подогрев пилотного газа ВЗГ с возможностью регулировки температуры; -Încălzire electrică pentru gazul pilot cu reglare a temperaturii. - Импульсная трубка для обвязки и подключения регулятора с фитингами, запорной арматурой и муфтами под приварку к г/п; -Tub de impuls pentru conectarea regulatorului, inclusiv fitinguri, armături de închidere și mufă pentru sudură la conductă. - Паспорт и инструкция по эксплуатации регулятора (комплектность, ревизия, ремонт, настройка (рус-рум) -Pașaport și manual de utilizare pentru regulator (completare, revizie, reparație, reglaj). - Соединение ответными фланцами под приварку (вход-выход) ANSI 600; -Conexiune cu flanșe de sudură pentru intrare și ieșire, conform ANSI 600. -Между выходным фланцем регулятора и ответным фланцем должна быть установлена вставка толщиной не менее 50мм. -Inserție între flanșa de ieșire a regulatorului și flanșa de conectare cu grosimea de cel puțin 50 mm |  |  |  |
| - диаметр соединительных линий регулятора | 50мм |  |  |
| -Diametrul liniilor de conectare ale regulatorului | 50 mm. |  |  |
| линейные размеры: Dimensiuni: |  |  |  |
| длина : lungime: | ≤ 515мм. ≤ 515 mm. |  |  |
| высота | ≤ 287 мм. |  |  |
| înălțime | ≤ 287 mm. |  |  |
| ширина от оси | ≤ 213 мм. |  |  |
| lățime față de ax: | ≤ 213 mm. |  |  |
| вес не более | 90кг. |  |  |
| greutate: Nu mai mult de | 90 kg. |  |  |
| срок службы: | 40 лет |  |  |
| durata de viață: | 40 de ani. |  |  |
| межсервисный интервал оборудования (ресурс изделия до первого текущего ремонта) | 7 лет. |  |  |
| Interval de întreținere până la prima deservire | 7 Ani |  |  |
| гарантия завода производителя: | 3 года. |  |  |
| garanție: | 3 ani. |  |  |
| Материалы деталей: Materiale utilizate: |  |  |  |
| -Корпус: -Carcasa: | сталь, антикоррозионное покрытие(анодирование) Oțel cu acoperire anticorozivă (anodizare). |  |  |
| -Мембрана | армированная резина NBR+Пливинилхлорид/Нитрил(PVC/Nitril) |  |  |
| -Membrana | Cauciuc NBR armat + PVC/Nitril. |  |  |
| -Уплотнения | нитриловая резина NBR |  |  |
| -Garnituri: | Cauciuc nitrilic NBR. |  |  |
| -Oтветные фланцы в комплекте(шпильки, шайбы, гайки). -Flanșe incluse (șuruburi, șaibe, piulițe). |  |  |  |

Приложение № 2

Anexa № 2

Технические требование для подбора Фильтра-Сепаратора

Cerințe tehnice pentru selectarea filtrului-separator

| 1 | Технологический объект – место установки фильтра- сепаратора Obiectul tehnologic –locul instalării filtrului-separator | ГРС SPG |
| --- | --- | --- |
| 2 | Расположение фильтра- сепаратора Amplasara filtrului-separator | На открытой площадке În spațiu deschis |
| 3 | Сейсмичность района места установки в баллах Seismicitatea zonei de instalare (grade) | 7- 8 |
| 4 | Категория взрывобезопасности Categoria de siguranță anti-explozie | В-1г |
| 5 | Наименование и состав рабочей среды, Categoria de siguranță anti-explozie | Природный газ Gaz natural |
| 6 | Температура окружающей среды и ее колебания, Сº Temperatura mediului ambiant și variațiile acesteia C° | - 30 +50 |
| 7 | Температура рабочей среды и ее колебания в течение суток Сº Temperatura mediului de lucru și variațiile pe parcursul zilei Сº |  |
| 8 | Конструктивное исполнение Execuția constructivă | вертикальное, 1ступень -с аксиальным циклоном сепаратором) 2ступень - с фильтрующим элементом, линией сброса конденсата - Verticală; - Prima treaptă: cu separator ciclon axial; - A doua treaptă: cu element filtrant și linie de evacuare a condensului. |
| 9 | Количество ступеней очистки Numărul treptelor de curățare | 2(в одном корпусе) 2(întrun singur corp) |
| 10 | Уровень сепарации твердых и жидких частиц: Nivel de separare a particulelor solide și lichide: |  |
| 10.1 | - сепарация жидких и твердых частиц (%); (микрон) - separarea particulelor lichide și solide | 99,5 %; до5 микрон 99,5 %; până la 5 microni |
| 11 | Производительность максимальное нм3/ч Capacitate maximă (Nm³/h): | 10 000 |
| 12 | Максимальное давление сепаратора, как сосуда работающего под давлением, Мпа Presiunea maximă a separatorului ca vas sub presiune, MPa | 6,3 |
| 13 | Перепад рабочего давления (вход/ выход) Мпа Diferența presiunii de lucru (intrare/ieșire) MPa | 0,1 |
| 14 | Материал, для изготовления фильтра- сепаратора: Materiale utilizate pentru fabricare filtrului-separator: |  |
| 14.1 | - Корпус, фланцы, крышка -Corp,flașă,capac | Углеродистая сталь Oțel carbon |
| 14..2 | - Циклон -Ciclon | Нержавеющая сталь Oțel inoxidabil |
| 14..3 | -Фильтр -Filtru | нержавеющая сталь, полиэстер, полипропилен Oțel inoxidabil, poliester, polipropilenă. |
| 15 | Скорость коррозии (эрозии), мм/год Viteza de coroziune (eroziune) mm/an | не более 1 nu mai mult de 1 |
| 16 | Диаметр соединительных фланцев мм (комплект с ответной парой, шпильки, гайки, шайбы) Diametrul flanșelor de conectare mm (complet cu perechea corespunzătoare, șuruburi, piulițe, șaibe). | 100 -150 |
| 17 | Режим работы фильтра- сепаратора Regim de lucru al filtrului - separator | непрерывный continuu |
| 18 | Автоматический сброс примесей Evacuarea automată a impurităților | нет nu |
| 19 | Теплоизоляция, подогрев полости сбора примесей Izolarea termică,încălzirea camerei de colectare a impurităților | нет nu |
| 20 | Подогрев продувочных трубопроводов Încălzirea conductelor de purjare | нет nu |
| 21 | Указатель минимум /максим уровня примесей Indicatorul nivelului minim/maxim al impurităților | да da |
| 22 | Наличие манометра перепада давления Manometru pentru diferența de presiune | Да (с выводом на сигнализацию 0,05МПа-предупреждение, 0,1 МПа - авария) Da (cu semnalizare: 0,05 MPa – avertizare, 0,1 MPa – avarie). |
| 23 | В комплекте поставки предусмотреть комплект сменных картриджей În livrare să fie prevăzut un set de cartușe de schimb | 1 комплект 1 set |

Приложение №3

Anexa №3

Технические требование для подбора сбросного клапана

Cerințe tehnice pentru selectarea supapă de evacuare

| - Потребитель: Consumatori: |  | Промышленные и бытовые потребители. Consumatori industriali și casnici. |
| --- | --- | --- |
| - Тип газа: Tipul gazului: |  | Природный газ, соответствующий ГОСТ 5542. Gaz natural conform GOST 5542. |
| - Тип сбросной клапан: Tipul supapă de evacuare: |  | Пилотный предохранительный сбросной клапан Supapă de siguranță pilot |
| - Допустимое давление: Presiunea admisibilă: |  | Максимальное допустимое давление).PN 16; 1,6МПа 1,6: ANSI 150 PS: 20 бар Presiunea maximă admisibilă până la PN 16; 1,6MPа: ANSI 150 PS: 20 bari |
| - Диапазон настройки: Gama de reglare: |  | от 0,05 до 1,2 МПа. 0,05 - 1,2 MPa. |
| - Предполагаемое размещение сбросного клапана Amplasarea prevăzută a supapei de evacuare |  | наружное exterior |
| - Максимальная температура окружающей среды, Сº Temperatura maximă a mediului ambiant: |  | +60°C. |
| - Минимальная температура окружающей среды, Сº: Temperatura minimă a mediului ambiant: |  | -10°C |
| Комплектация поставки: Componentă livrare: |  |  |
| -Пилотная часть должна обеспечивать весь диапазон настройки; (PRX/182) -Partea pilot care acoperă întreaga gamă de reglare. |  |  |
| - Комплект пружин для настройки регулятора0,05 до 1,2 МПа; Set de arcuri pentru reglarea regulatorului (0,05 până la 1,2 MPa). |  |  |
| ЗИП; Piese de schimb. - ЗИП к сбросному клапану: мембрана, уплотнительные кольца, седло с уплотнительным материалом, смазка для подвижной системы; Piese de schimb pentru supapă de evacuare: membrană, garnituri de etanșare, scaun cu material de etanșare, lubrifiant pentru sistemul mobil. - ЗИП к пилотной части; Piese de schimb pentru partea pilot. - Импульсная трубка для обвязки и подключения предохранительных сбросных клапанов с фитингами, запорной арматурой и муфтами под приварку к г/п; -Tub de impuls pentru conectarea regulatorului, inclusiv fitinguri, armături de închidere și mufă pentru sudură la conductă. - Паспорт и инструкция по эксплуатации сбросного клапана (комплектность, ревизия, ремонт, настройка (рус-рум) -Pașaport și manual de utilizare pentru regulator (completare, revizie, reparație, reglaj). - Соединение ответными фланцами под приварку (вход-выход) ANSI 150; -Conexiune cu flanșe de sudură pentru intrare și ieșire, conform ANSI 150. |  |  |
| высота înălțime | VS-FL-BP DN 50 ≤ 260 мм. VS-FL-BP DN 80 ≤ 300мм. VS-FL-BP DN 50 ≤ 260 mm. VS-FL-BP DN 80 ≤ 300 мм. |  |
| ширина от оси lățime față de ax: | VS-FL-BP DN 50 ≤ 340 мм. VS-FL-BP DN 80 ≤ 400 мм. VS-FL-BP DN 50 ≤ 340 mm. VS-FL-BP DN 80 ≤ 400 мм. |  |
| вес не более greutate: Nu mai mult de | VS-FL-BP DN 50- 50кг. VS-FL-BP DN 80 - 85кг VS-FL-BP DN 50 -50 kg. VS-FL-BP DN 80 – 85kg. |  |
| срок службы: durata de viață: | 30 лет 30 de ani |  |
| межсервисный интервал оборудования (ресурс изделия до первого текущего ремонта) Interval de întreținere până la prima deservire | 5 лет. 5 ani |  |
| гарантия завода производителя: Garanția: | 3 года. 3 ani. |  |
| Материалы деталей: Materiale utilizate: |  |  |
| -Корпус: -Carcasa: | сталь, антикоррозионное покрытие(анодирование) Oțel cu acoperire anticorozivă (anodizare). |  |
| -Мембрана -Membrana | армированная резина NBR+Пливинилхлорид/Нитрил(PVC/Nitril) Cauciuc NBR armat + PVC/Nitril. |  |
| -Уплотнения -Garnituri: | нитриловая резина NBR Cauciuc nitrilic NBR. |  |
| -Oтветные фланцы в комплекте(шпильки, шайбы, гайки). -Flanșe incluse (șuruburi, șaibe, piulițe). |  |  |