Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea  Serviciile de mentenanța pentru stațiile de producere a oxigenului medical, amplasate pe teritoria spitalului

(se indică obiectul achiziţiei)

prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante IMSP Spitalul raional Orhei

2. IDNO 1003606150028

3. Adresa or. Orhei,str.C.Negruzzi, 85

4. Numărul de telefon/fax 023522448/023521254

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante srorhei@ms.md/achizitiisrorhei@gmail.com.

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună) nu se aplică

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de masurâ | Cantitatea | Specificația tehnicâ deplinâ solicitatâ,Standarde de referințâ | Valoarea estimatâ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 - Serviciile de mentenanța pentru stațiile de producere a oxigenului medical |  |  |  |  |  |
| 50400000-9 | Generator de oxigen Model POC 8300-MED | unitate | 1 | Schimbare elemente filtrante: -IPE123SMA de 0,01 micro -IPE123CA de carbon activ -IPE78FF3 de 3 micro -P-SRFO 04/20 filtru steril Verificare: Tensiune de alimentare (V) Putere consumată (W) Rezistență de izolație (MΩ) Rezistența conductorului de protecție (Ω) Curent de scurgere la pământ (µA) Curent de scurgere prin carcasă (µA) Curent de scurgere la pacient (µA) **Recomandat ≤ 10 µA (Tip CF) **Recomandat ≤ 100 µA (Tip B, BF) Testatarea funcționării purjelor de condens Testatarea valvelor de siguranță și de sens Verificarea funcționării valvelor solenoid Testatarea dispozitivelor de măsurare și afișare Verificarea funcționării presostatelor Verificarea funcționării panoului tactil Verificare sistem de acționare împotriva întreruperii (Numai modul automat PSA), pornire și oprire); dacă este necesar și ajustare Curățare și remediere defecțiuni Panou tactil: număr de serie / versiune software |  |
| 50400000-9 | Compresor de aer Model ASD60/12 bar | unitate | 1 | KIT C (la solicitare): -Plase filtrante 2 -Filtru de Ulei 1 -Filtru de aer 1 -Filtru separator 1 -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L) -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 5L) - Kit Intretinere supapa retinere -Kit intretinere supapa admisie -Kit intretinere supapa comanda aerisire -Kit intretinere supapa termostatica -Kit intretinere supapa golire -Rulmenti cu bile motor – ventilator 2 -Kit service Unit Eco-drain 31 Alte Lucrari: -Gresarea rulmentilor -Verificarea cuplajului elastic -Verificarea scurgerilor de ulei -verificarea termostatului electronic ETC -curatarea compresorului si radiatorului -Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor Admisie, Presiune si Sens. -Resetarea orelor de mentenanta -Verificarea si resetarea SIGMA Control -Verificarea si ajustarea tensiunei de intrare in |  |
| 50400000-9 | Cuplaj elastic ASD 60 | unitate | 1 | Cuplaj elastic la fiecare 15 mii ore.(la solicitare) |  |
| 50400000-9 | Uscator de Aer Model ACT 55 | unitate | 1 | 1)Mașina curatată Verificați strângerea tuturor șuruburilor sistemului electric și dacă toate „Deconectarea-File” conexiunile de tip sunt în poziția lor corectă, inspectați unitatea pentru fire rupte, crăpate sau goale. •Verificați stîngerea toturor șuruburilor sistemului electric și dacă toate deconectarea-file – conexiunile de tip sunt în poziția lor corectă, inspectați unitatea pentru fire rupte, crapate sau goale Verificaţi circuitul frigorific pentru semne de scurgere de ulei şi agent frigorific. •Verificați cercuitul frigorific pentru semen de scurgere de ulei și agent frigorific Măsurați și înregistrați amperajul. Verificați dacă citirile se încadrează în parametrii acceptabili ca enumerate în tabelul cu specificații. •Măsurați și înregistrați amperajul. Verificați dacă citirele se încadrează în parametric acceptabili ca enumerate în tabelul cu specificații Inspectați furtunurile flexibile și înlocuiți-le dacă este necesar. •Inspectați furtunurile flexibile și înlocuiți-le dacă este necesar La sfîrșit verificați funcționarea mașinii. La sfârșit, verificați funcționarea mașinii. 2)Condensatorul Desfacere/Curatare Masina curatata: |  |
| 50400000-9 | Sistemul de filtrare aer (NEA 226SMAx2 +NEA 242 SMA + NEA340RD). Turn carbune EVO37: Indicator Ulei rezidual A-4000-120. Purja automata Ethadrian TRIM1. | unitate | 1 | Cartus cod. EAL2630SMA= 2 buc. Cartus cod. EAL2642SMA= 1 buc. Cartus cod. EAL2642RD1=1 buc. Schimbare carbune activ(cod. 74C)+ Indicatorul de ulei (2 ani sau 9000ore).cod.A-4000-121 Mentenanta purja automata (kit service purja) |  |
| 50400000-9 | Rezervor de Aer 2000L (Model 212 Vertical) Purja automata Ethadrian TRIM1 | unitate | 1 | Verificare Scurgeri Schimbarea fitingurilor defecte Verificare purja automata |  |
| 50400000-9 | Rezervor de Oxigen 1000L (Model 212 HP Vertical) | unitate | 1 | Verificare Scurgeri |  |
| 50400000-9 | Kit termometre de rezistenta ASD 60 | unitate | 1 |  |  |
| 50400000-9 | Panou electric | unitate | 1 | Verificare Panou electric Schimbare sigurante |  |
|  | Valoarea estimativâ totală |  |  |  | 230 000,00 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant_______________________________________________________________________

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate: prestarea va fi efectuată dupa comandă în 5 zile pe parcursul anului 2025 (decembrie)

11. Termenul de valabilitate a contractului_ pînă 31 decembrie 2025

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cererea de participare | – original - conform Anexei nr.7 din Documentatia Standard, semnate electronic; | Obligatoriu |
| 2. | Specificaţii tehnice | – original - conform Anexei 22 din Documentatia Standard, semnate electronic; | Obligatoriu |
| 3. | Specificații de preț | – original - conform Anexei 23 din Documentatia Standard, semnate electronic; | Obligatoriu |
| 4. | DUAE | – original - semnat electronic; | Obligatoriu |
| 5. | Extras din registru persoanelor juridice/Certificat de înregistrare a întreprinderii | -copie-emis de Camera Înregistrârii de Stat (Ministerul Dezvoltârii Informaționale),-semnat electronic sau confirmat prin ștampila și semnatura Participantului | Obligatoriu |
| 6. | Certificat de școlarizare а personalului angajat (еlibеrаt de catre рrоducătorul utilajului supus deservirii tehnice) – tradus in limba de stat sau rusă. | Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire | Obligatoriu |
| 7. | Declarația pe propria răspundere privind garanția serviciilor executate. | Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire | Obligatoriu |
| 8. | Certificat privind atestarea tehnicoprofesională a inginerului care va efectua mentenața. | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire | Obligatoriu |
| 9. | Declarație de egibilitate | Conform anexei nr. 2 din Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică | Obligatoriu |
| 10. | Formularul informativ despre ofertant | -copie- - semnat electronic sau confirmat prin ștampila și semnatura Participantului | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică)_nu este cazul.

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz)nu este cazul

15. Ofertele se prezintă în valută lei MDL

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului cel mai mic preț

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | - |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”/până la: (ora exactă)_________________________________

- pe: (data)_____________________________________________________________

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor 30 zile

21. Locul deschiderii ofertelor___ SIA ,,RSAP”

(SIA ,,RSAP” sau adresa locului deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare limba romănă

23. Alte informaţii relevante__ Nota: 	Preturile indicate includ transportul, instalarea, instruirea la sediul beneficiarului.

Conducătorul grupului de lucru  Datii Vladimir ________________.