CAIET DE SARCINI

- Obiectul caietului de sarcini : Achiziționarea armaturii de secționare .

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor | U.m. | Cantitatea | Cerințe tehnice solicitate, standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA(pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42130000-9 Lot 1. Robinete sferice ”capete sudură” |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN15, PN25 capete sudură | buc | 150 | Tip - sudură/sudură Pasajul – redus (reduced bore); Temperatura de lucru -40°C÷ +200°C; Clasa de etanșeitate - EN 12266-1 clasa A. Inel intermediar – oțel inoxidabil; Axul (tija) - oțel inoxidabil WNr. 1.4305 sau 20X13; Sferă – oțel inoxidabil marca AISI 304 (1.4301) echivalent cu X5 Cr Ni 18-10 sau otel cu placaj de inox de tip ASTM A350 LF2+Ni, conform SR EN 10088-1:2015. Corpul robinetului – oțel 09Г2С/20 sau Р235GH; Presgarnitura – teflon + 20%C. Certificat conformitate CE (obligatoriu) | 67 500 |
|  | Robinet sferic DN20, PN25 capete sudură | buc | 143 |  | 68 640 |
|  | Robinet sferic DN25, PN25 capete sudură | buc | 100 |  | 50 000 |
|  | Robinet sferic DN32, PN25 capete sudură | buc | 80 |  | 48 800 |
|  | Robinet sferic DN40, PN25 capete sudură | buc | 59 |  | 39 825 |
|  | Robinet sferic DN50, PN25 capete sudură | buc | 147 |  | 110 250 |
|  | Robinet sferic DN65, PN25 capete sudură | buc | 87 |  | 104 835 |
|  | Robinet sferic DN80, PN25 capete sudură | buc | 110 |  | 154 550 |
|  | Robinet sferic DN100, PN25 capete sudură | buc | 98 |  | 219 030 |
|  | Robinet sferic DN125, PN25 capete sudură | buc | 24 |  | 90 000 |
|  | Robinet sferic DN150, PN25 capete sudură | buc | 35 |  | 200 900 |
|  | Robinet sferic DN200, PN25 capete sudură, cu reductor | buc | 16 |  | 198 720 |
|  | Robinet sferic DN250, PN25 capete sudură, cu reductor | buc | 2 |  | 37 000 |
| Total Lot.1 1 390 050 |  |  |  |  |  |
| Lot 2. Robinete sferice pentru gaz |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Robinet sferic de gaz DN15, PN25 capete sudură . (Reduced bore) | buc | 20 | Tip de conexiune – sudură (2.1 și 2.2) Tip de conexiune – prin flanșe, conform SR EN 1092 sau 2ГОСТ 33259-2015 (pct. 2.3, 2.4, 2,5) Temperatura de lucru -40°C ÷ +70°C; Clasa de etanșeitate - EN 12266-1 clasa A. Inel intermediar – oțel inoxidabil; Axul (tija) - oțel inoxidabil WNr. 1.4305 sau 20X13; Sferă – oțel inoxidabil marca AISI 304 (1.4301) echivalent cu X5 Cr Ni 18-10 sau otel cu placaj de inox de tip ASTM A350 LF2+Ni, conform SR EN 10088-1:2015. Corpul robinetului – oțel 09Г2С/20 sau Р235GH; Certificat conformitate CE (obligatoriu) | 3 000 |
| 2.2 | Robinet sferic de gaz DN20, PN25 capete sudură . (Reduced bore) | buc | 10 |  | 3 500 |
| 2.3 | Robinet sferic pentru gaz, cu flanșe (11c67п) DN80, PN16, , L=210mm Pasajul – direct (full bore); | buc | 4 |  | 12 000 |
| 2.4 | Robinet sferic pentru gaz, cu flanșe (11c67п) DN200, PN16, L=330mm. Pasajul – direct (full bore); | buc | 1 |  | 14 000 |
| 2.5 | Robinet sferic pentru gaz, cu flanșe (11c67п) DN200, PN25, full bore, L=400mm. | buc | 1 |  | 14 000 |
| Total lot 2 46 500 |  |  |  |  |  |
| Lot 3. Robinete sferice cu filet |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Robinet sferic DN15, PN10 cu filet FF (Fem/Fem) | buc | 90 | Tip de conexiune – filet Pasaj – direct (full bore); Temperatura de lucru -5°C÷ +100°C; Clasa de etanșeitate - EN 12266-1 clasa A. Axul (tija) - oțel inoxidabil WNr. 1.4305 sau 20x13; Sferă – alamă cromată CW614N sau ЛС 58-3. Corpul robinetului – alamă nichelată; Certificat conformitate CE (obligatoriu) | 6 030 |
| 3.2 | Robinet sferic DN15, PN40 cu filet MM (Mas/Masc) | buc | 17 |  | 1 700 |
| 3.3 | Robinet sferic DN15, PN40 cu filet MF | buc | 6 |  | 600 |
| 3.4 | Robinet sferic DN20, PN10 cu filet FF | buc | 98 |  | 9 604 |
| 3.5 | Robinet sferic DN20, PN25 cu filet MM | buc | 10 |  | 980 |
| 3.6 | Robinet sferic DN25, PN10 cu filet FF | buc | 70 |  | 8 400 |
| 3.7 | Robinet sferic DN32, PN10 cu filet FF | buc | 66 |  | 11 220 |
| 3.8 | Robinet sferic DN40, PN10 cu filet FF | buc | 52 |  | 10 920 |
| 3.9 | Robinet sferic DN50, PN10 cu filet FF | buc | 20 |  | 6 800 |
| Total lot 3 56 254 |  |  |  |  |  |
| Lot 4 Vane din oțel / fontă / inox |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Vana inox DN50, PN25 | buc | 4 | Acționare – manual (roată de manervă); tija clapetei cu glisare; PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Temperatura maxima de lucru + 425°C; Tip de conexiune flanșe conform GOST 33259-2015 sau GOST 12815-80 sau EN1092-1:2018; Mediu de lucru - soluție salină; Materialul corpului- oțel inoxidabil (12Х18Н9Т sau echivalent); suprafața de etanșare (inele) - otel inoxidabil (rezistent la coroziune) Certificat conformitate – CE, sau ДСТУ, ГОСТ | 32 000 |
| 4.2. | Vana din oțel cu flanșe DN100, PN25 ЗКЛ2-100-25 (30с15нж) | buc | 2 | Acționare – manual (roată de manevră); tija clapetei cu glisare; PN 2,5 MPa (25 bar, 25 kgf/cm2); Temperatura maxima de lucru +425°C; Tip de conexiune flanșe conform GOST 33259-2015 sau GOST 12815-80 sau EN1092-1:2018; Mediu de lucru – gaz natural; Materialul corpului- oțel (20Л, 25Л sau echivalent); suprafața etanșare (inel) – oțel inoxidabil Certificat conformitate - CE sau ДСТУ, ГОСТ | 10 000 |
| 4.3. | Vana din oțel DN80, PN25 | buc | 7 | Acționare – manual (roată de manevră); tija clapetei cu glisare; PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Temperatura maxima de lucru + 225°C; Tip de conexiune flanșe conform GOST 33259-2015 sau GOST 12815-80 sau EN1092-1:2018; Mediu de lucru – apă; Materialul corpului- Fontă cenușie (СЧ20 sau echivalent); suprafața etanș (inel) – alama sau bronz. Certificat conformitate – CE sau ДСТУ, ГОСТ | 26 600 |
| 4.4. | Vana din fontă cu flanșe DN50, PN16 30ч6бр | buc | 8 |  | 23 200 |
| 4.5. | Vana din fontă cu flanșe DN100, PN16 30ч6бр | buc | 2 |  | 5 800 |
| 4.6. | Vana din fontă cu flanșă DN125, PN16 30ч6бр | buc | 1 |  | 3 500 |
| 4.7. | Vana din fontă DN80, PN10 | buc | 4 |  | 8 400 |
| 4.8. | Vana din fontă DN150, PN16 (30ч6бр) | buc | 6 |  | 28 800 |
| 4.9. | Vana din fontă DN200, PN16 (30ч6бр) | buc | 8 |  | 73 600 |
| 4.10. | Vana din fontă DN250, PN16 | buc | 3 |  | 34 500 |
| Total lot 4 246 400 |  |  |  |  |  |
| Lot 5 Ventile |  |  |  |  |  |
| 5.1. | ventil-mufă din alamă/bronz DN 15, PN 16(15б3р sau echivalent) | buc | 180 | Acționare – manual; PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G 1/2'') – interior (G 1/2''); Temperatura maxima de lucru +95°C; Corpul ventilului - alamă/bronz; Mediu de lucru – apă. Certificat conformitate – CE sau ДСТУ, ГОСТ | 22 500 |
| 5.2. | ventil-mufă din alamă/bronz DN 20, PN 16(15б3р sau echivalent) | buc | 165 | Acționare – manual; PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G 1/2'') – interior (G 1/2''); Temperatura maxima de lucru +95°C; Corpul ventilului - alamă/bronz; Mediu de lucru – apă. Certificat conformitate – CE sau NE, ДСТУ, ГОСТ | 25 575 |
| 5.3. | ventil-mufă din alamă/bronz DN 25, PN 16(15б3р sau echivalent) | buc | 130 | Acționare – manual; PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G 1/2'') – interior (G 1/2''); Temperatura maxima de lucru +95°C; Corpul ventilului - alamă/bronz; Mediu de lucru – apă. Certificat conformitate – CE sau ДСТУ, ГОСТ | 27 950 |
| 5.4. | Ventil fontă DN65, PN16, cu flanșe | buc | 1 | Acționare – manual (roată manevră); PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Temperatura maxima de lucru +225°C Tip de conexiune flanșe conform GOST 33259-2015 sau GOST 12815-80 sau EN1092-1:2018; Mediu de lucru – apă; Materialul corpului- Fontă; suprafața etanșare: paronit/cauciuc/bronz. Certificat conformitate – CE, sau ДСТУ, ГОСТ | 3 300 |
| 5.5. | Robinet hidrant de incendiu DN50, PN16, (filet 2” F partea inferioară, lateral - cuplaj la furtun de incendiu ГП-50 conform GOST) | buc | 6 | Cuplaj conform ГОСТ 28352-89 Acționare – manual; PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Temperatura maxima de lucru +50°C Tip de conexiune filet /filet; Tip filet – interior (G2") – (G2") Mediu de lucru – apă; Material corp – aluminiu/ alamă/ fontă; | 7 200 |
| 5.6. | Robinet alamă cu sertar DN15, PN16, filet FF | buc | 70 | rozeta de acționare(manevră) din otel; corp din alama; Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G 1/2''); presiune nominala: 1,6 MPa (16 bar); temperatura maxima de lucru: +100°C; Mediu de lucru – apă. Certificat conformitate – CE sau ДСТУ, ГОСТ | 8 750 |
| 5.7. | Robinet alamă cu sertar DN20, PN16, filet FF | buc | 90 | rozeta de acționare(manevră) din otel; corp din alama; Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G 1/2''); Presiune nominala: 1,6 MPa (16 bar); temperatura maxima de lucru: +100°C; Mediu de lucru – apă. Certificat conformitate – CE sau ДСТУ, ГОСТ | 13 950 |
| 5.8. | Robinet alamă cu sertar DN25, PN16, filet FF | buc | 110 | rozeta de acționare(manevră) din otel; corp din alama; Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G 1/2''); presiune nominala: 1,6 MPa (16 bar); temperatura maxima de lucru: +100°C; Mediu de lucru – apă. | 23 650 |
| 5.9. | Robinet pentru manometre cu 3 căi Ø15, PN25 | buc | 790 | Filet interior 1/2" F – îmbinare conducte; Filet interior M20x1,5 F – îmbinare manometru ; Temperatura - până la +1000C Analog EN sau 11Б18бк, Certificat conformitate – CE sau ДСТУ, ГОСТ | 112 180 |
| 5.10. | Evacuator de aer automat DN15, PN10, filet 1/2" F | buc | 60 | Corp: alamă sau alamă nichelată. Plutitor din polipropilena. Arc INOX AISI 302. Garnituri din elastomer de etilenă propilenă și elastomer de nitril. Filet exterior G 1/2'' UNI-EN-ISO 228. PN 1,0 MPa (10 bar, 10 kgf/cm2); Temperatura maxima +95°C. Mediu de lucru – apă. metoda de instalare – verticala Certificat conformitate – CE sau ДСТУ, ГОСТ | 14 520 |
| Total lot 5 259 575 |  |  |  |  |  |
| Total 1 998 779 |  |  |  |  |  |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minime și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita  producție, tip, un procedeu special, un brevet de invenție, o licența de fabricație, un standard (EN sau GOST) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs.

- Cerințe obligatorii la prezentarea ofertelor:

  - Modelul, producătorul, țara de origine a bunului;

  - Specificațiile tehnice ale bunurilor ofertate;

  - Termenul de garanție – minim 36 luni din data recepției bunurilor;

- Locul unde va fi livrat echipamentul, adresa: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole 3, CET Sursa1, Depozitul Central.

4. Scopul achiziției:

Bunurile sunt destinate pentru efectuarea lucrărilor de reparație și mentenanță.

5. Condiții generale:

  - Toate bunurile ofertate, la livrarea către depozitul Cumpărătorului, vor fi însoțite de certificat de origine, certificat de calitate/pașaport în original sau în copie, eliberate de uzina producătoare. Certificat de Conformitate CE este obligatoriu pentru Loturile nr.1, 2, 3.

  - Textul certificatelor de origine, certificatelor de calitate/pașapoartelor, în original sau în copie, trebuie să fie vizibil pentru citire.

  - Toate bunurile livrate conform prezentului caiet de sarcini vor fi supuse controlului corespunderii calității, efectuat de către Cumpărător.

  - Bunurile livrate ce nu vor corespunde calității și cerințelor normativ-tehnice de fabricare vor fi returnate Vânzătorului fără pierderi materiale și financiare pentru Cumpărător.

  - Termenul de livrare – 45 zile din data semnării Contractului

- Parametrii tehnici de bază:

6.1 Conform pct.1 - Cerințe tehnice solicitate, standarde de referință