Anexa Nr.1

CAIET DE SARCINI

- Obiectul caietului de sarcini: Achiziția elementelor conductelor de abur a turbinelor 
ПТ-80/100-130/13 Nr.2 și Nr.3.

| Nr. Lot | Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44163140-3 | Achiziția elementelor conductelor de abur a turbinei ПТ-80/100-130/13 Nr.2 | set | 1 |
| 2 | 44163140-3 | Achiziția elementelor conductelor de abur a turbinei ПТ-80/100-130/13 Nr.3 | set | 1 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- ADRESA UNDE VA FI LIVRAT BUNUL

Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3 – CET Sursa 1. (Secția Cazane și Turbine).

- TERMENUL DE REALIZARE A ACHIZIŢIEI / DE LIVRARE A BUNURILOR

| Nr. Lot | Denumirea bunului | Termenul / durata |
| --- | --- | --- |
| 1 | Achiziția elementelor conductelor de abur a turbinei ПТ-80/100-130/13 Nr.2 | 15.04.2023 |
| 2 | Achiziția elementelor conductelor de abur a turbinei ПТ-80/100-130/13 Nr.3 | 15.04.2023 |

- SCOPUL ACHIZIȚIEI BUNURILOR

  - Achiziția elementelor conductelor de abur a turbinelor ПТ-80/100-130/13 Nr.2 și Nr.3 este necesară pentru schimbarea elementelor uzate fizic și asigurarea funcționării la parametrii de proiect a utilajului.

  - Documentația tehnic-normativă ce dictează necesitatea achiziției bunurilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | NRS 35-03-70:2005 | Reguli de instalare şi exploatare inofensivă a conductelor de abur şi apă fierbinte |
| 2 | РД 153-34.1-003-2001 (РТМ-1с) | Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования |

- CERINŢE TEHNICE SPECIFICE PENTRU ACHIZIȚIA BUNURILOR

  - Lot 1. Achiziția elementelor conductelor de abur a turbinei ПТ-80/100-130/13 Nr.2

    - Caracteristicile elementelor conductelor de abur a turbinei ПТ-80/100-130/13 Nr.2 necesare pentru achiziții:

| № | Poziția din DT | Desen Tehnic de executare / normativ | Denumirea | Cantitate, buc. | Greutate, kg | Greuta-tea sumară, kg | Material |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desen Tehnic Б-1278491 СБ Перепускные трубы ВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Д-1278492 СБ | Blocul (Блок) 200 | 1 | 1040 | 1040 | 15X1M1Ф |  |  |
|  | 2 | Д-1278495 СБ | Blocul (Блок) 200 | 1 | 1162 | 1162 | 15X1M1Ф |  |  |
|  | 3 | Д-1278497 СБ | Blocul (Блок) 200 | 2 | 1398 | 2796 | 15X1M1Ф |  |  |
|  | 4 | Д-1278500 СБ | Blocul (Блок) 175 | 1 | 877 | 877 | 15X1M1Ф |  |  |
|  | 5 | Д-1278503 СБ | Blocul (Блок) 175 | 1 | 801 | 801 | 15X1M1Ф |  |  |
|  | 6 | Д-1278505 СБ | Blocul (Блок) 175 | 2 | 849 | 1698 | 15X1M1Ф |  |  |
|  | 11 | 11 ОСТ 24.520.03 | Inel (Кольцо) 211 | 6 | 0,41 | 2,46 | 15X1M1Ф |  |  |
|  | 12 | 16 ОСТ 24.520.03 | Inel (Кольцо) 170 | 6 | 0,33 | 1,98 | 15X1M1Ф |  |  |
|  | 14 | ОСТ 24.837.01 | Repere (Установка реперов) | 4 | 0,09 | 0,36 | 15X1M1Ф |  |  |
|  | 15 | 06 ОСТ 24.530.02 | Bosaj (Бобышка) | 4 | 0,247 | 0,988 | 15X1M1Ф |  |  |
|  | 16 | 03 ОСТ 24.724.02 | Dop (Пробка) М27х2 | 4 | 0,27 | 1,08 | 15X1M1Ф |  |  |
|  | 17 | 01 ОСТ 24.530.02 | Bosaj (Бобышка) | 4 | 0,21 | 0,84 | 15X1M1Ф |  |  |
|  | 18 | Fără desen tehnic | Țeavă (Труба) 25х3; l=90 | 4 | 0,147 | 0,588 | Oțel 20 МРТУ 14-4-21-67 |  |  |
|  | Total |  |  |  |  | 8382,3 |  |  |  |

  - Lot 2. Achiziția elementelor conductelor de abur a turbinei ПТ-80/100-130/13 Nr.3

    - Caracteristicile elementelor conductelor de abur a turbinei ПТ-80/100-130/13 Nr.3 necesare pentru achiziții:

| Nr. d/o | Nr. poziției | Nr. desenului tehnic de execuție | Denumirea | Cantitate, buc. | Masa unitară, kg | Masa totală, kg |  | Materialul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перепускные трубы ВД чертёж Б-1278491 СБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Д-1278492 СБ | Blocul (Блок) 200 în afară de cotul (кроме отвода) Д-1278494 | 1 | 260 | 260 |  | 15X1M1Ф |
|  | 2 | Д-1278495 СБ | Blocul (Блок) 200 în afară de cotul (кроме отвода) Д-1278496 | 1 | 260 | 260 |  | 15X1M1Ф |
|  | 3 | Д-1278497 СБ | Blocul (Блок) 200 | 2 | 1398 | 2796 |  | 15X1M1Ф |
|  | 4 | Д-1278500 СБ | Blocul (Блок) 175 în afară de cotul (кроме отвода) Д-1278502 | 1 | 237 | 237 |  | 15X1M1Ф |
|  | 5 | Д-1278503 СБ | Blocul (Блок) 175 în afară de cotul (кроме отвода)Д-1278504 | 1 | 237 | 237 |  | 15X1M1Ф |
|  | 6 | Д-1278505 СБ | Blocul (Блок) 175 | 2 | 849 | 1698 |  | 15X1M1Ф |
|  | 11 | 11 ОСТ 24.520.03 | Inel (Кольцо) 211 | 6 | 0,41 | 2,46 |  | 15X1M1Ф |
|  | 12 | 16 ОСТ 24.520.03 | Inel (Кольцо) 170 | 6 | 0,33 | 1,98 |  | 15X1M1Ф |
|  | 14 | ОСТ 24.837.01 | Repere (Установка реперов) | 4 | 0,09 | 0,36 |  | 15X1M1Ф |
|  | 15 | 06 ОСТ 24.530.02 | Bosaj (Бобышка) | 4 | 0,247 | 0,988 |  | 15X1M1Ф |
|  | 16 | 03 ОСТ 24.724.02 | Dop (Пробка) М27х2 | 4 | 0,27 | 1,08 |  | 15X1M1Ф |
|  | 17 | 01 ОСТ 24.530.02 | Bosaj (Бобышка) | 4 | 0,21 | 0,84 |  | 15X1M1Ф |
|  | 18 | Fără desen tehnic | Țeavă (Труба) 25х3; l=90 | 4 | 0,147 | 0,588 |  | Oțel 20 МРТУ 14-4-21-67 |
|  | Total |  |  |  |  |  | 5496,3 |  |

  - Elementele de conducte trebuie să fie confecționate cu teșituri pentru sudură cu arc electric manuală, îmbinarea de sudură se realizează cu inel sub rostul de sudură, conform РД 153-34.1-003-01 (РТМ -1с) tabelul 6.2 tipul de teșitură Tp-3. Inelele trebuie să fie confecționate din același metal ca și elementele de conducte.

  - Elementele ofertate trebuie sa fie compatibil cu standardele, normele și regulile în vigoare ale Republicii Moldova.

- CONDIȚII DE RECEPȚIE

  - Condiții de recepție a elementelor

    - Controlul detaliat de intrare a elementelor de conducte se va efectua la „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3, de către specialiștii Laboratorului de Control al Metalului.

    - Ofertantul trebuie neapărat la livrarea echipamentului să prezinte pașapoartele / certificatele / desenele tehnice a elementelor.

    - Specialiștii ”TERMOELECTRICA” S.A., după livrarea echipamentului, vor executa măsurări (în conformitate cu cerințele tehnic-normative de reglementare) pentru aprecierea corespunderii calității.

    - În cazul depistării neconformităților (defectelor) la elemente, în momentul controlului de intrare sau în procesul de montare, în baza actelor/concluziilor de constatare a defectelor beneficiarul este în drept să se refuze de elementele (să returneze elementele) fără a le achita.

    - La depistarea neconformităților (deficiențelor) în perioada garanției la elementele livrate sau la lucrările executate, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.

- CERINȚE OBLIGATORII LA PREZENTAREA OFERTELOR

  - Oferta va fi prezentată în limba de stat.

  - Termenul de garanție a bunului – 60 luni.

  - La ofertă se anexează copiile certificatelor de înregistrare a întreprinderii.

  - Cerințe obligatorii pentru achiziția elementelor de conducte

    - În ofertă trebuie să fie specificat producătorul elementelor (uzina producătoare, țara).

    - Uzina producătoare a elementelor trebuie să fie licențiată, să dețină aviz de expertiză a țării de origine a uzinei, pentru fabricarea elementelor pentru cazane de abur și conducte de abur.

    - Oferta trebuie să conțină specificațiile tehnice indicate în capitolul 5 (trebuie să fie specificate materialele din care sunt executate elementele).

    - În ofertă trebuie să fie indicată data când elementele vor fi livrate la „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3.