SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

PENTRU ACHIZIȚIA DE APARATE DE AER CONDIȚIONAT

Această specificație tehnică definește cerințele tehnice minime pentru achiziția de aparate de aer condiționat destinate instalației de climatizare a unor birouri, în conformitate cu dimensiunile și necesarul termic al fiecărei încăperi.

LOT nr.1

Tipul aparatului

Aparat de tip split monobloc, format din unitate interioară și unitate exterioară, cu funcționare reversibil (răcire/încălzire).

Montaj: perete, astfel încât să asigure distribuție uniformă a aerului condiționat.

Unitatea interioară trebuie să permită instalarea la înălțime standard (2,2–2,5 m) și să aibă design compact, adecvat pentru mediu de birou.

Performanță termică

Putere, BTU - 18000

Coeficient de performanță (COP) la încălzire: minim 3,8 la condiții standard (7°C exterior).

Coeficient de eficiență energetică (EER) la răcire: minim 3,6 la condiții standard (35°C exterior).

Eficiență energetică

Clasa de eficiență energetică pentru modul de răcire: minim A (în conformitate cu eticheta energetică UE).

Clasa de eficiență energetică pentru modul de încălzire: minim A.

Tehnologie de compresor: inverter, pentru reglare continuă a puterii și reducerea consumului energetic.

Agent frigorific

Agent frigorific utilizat: R32 sau alternativ ecologic echivalent.

Cantitatea de agent frigorific trebuie să fie minimă și indicată în documentația tehnică.

Funcții și caracteristici tehnice

Control electronic digital cu afișaj integrat sau separat.

Posibilitate de comandă prin telecomandă infraroșu sau aplicație mobilă (Wi-Fi integrat).

Funcții obligatorii:

Răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare.

Mod „Eco” pentru reducerea consumului.

Auto-restart după întreruperea alimentării.

Auto-diagnosticare a defecțiunilor.

Oscilare automată a clapetelor de dirijare a aerului (vertical și orizontal).

Filtru de aer lavabil, cu reținere a particulelor fine conform standard EN 779.

Condiții de funcționare

Interval de temperatură funcționare:

Răcire: de la +18°C până la +46°C temperatură exterioară.

Încălzire: de la -15°C până la +24°C temperatură exterioară (cu funcționare eficientă până la -7°C fără ajutor suplimentar).

Alimentare electrică: 230 V ±10%, 50 Hz, monofazat.

Protecție la supratensiuni și variații de tensiune.

Instalare și conectică

Instalare se realizează de către Furnizor, iar prețul serviciilor de instalare vor fi incluse în valoarea bunurilor.

Furnizorul va asigura livrarea și instalarea în termen de până la 30 zile.

Aparatele urmează a fi instalate la etaj 9 (1 unit.), 14 (2 unit.), sediul din mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1

Durabilitate și întreținere

Garanție minimă: 3 ani pentru întregul aparat, inclusiv compresor.

Rezistență la coroziune a unității exterioare (placă metalică acoperită cu tratament anticoroziv).

Acces ușor la filtre și componente pentru întreținere.

Manual de utilizare și întreținere în limba română.

Conformitate și certificări

Produsul trebuie să fie conform cu următoarele standarde și reglementări:

Certificat CE de conformitate.